Городской округ город Курск Курской области

Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

ТОМ 1

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Курск

2026 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Курск на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

Оглавление	3

Перечень таблиц	8

Перечень рисунков	13

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	14

1.1	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	14

1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	14

1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	18

1.4 Зоны действия производственных котельных, не входящих в зоны деятельности ЕТО	19

1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	19

1.6 Теплоснабжающие организации с долей государственного или муниципального участия	20

Часть 2. Источники тепловой энергии	20

2.1 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	20

2.2 Структура и технические характеристики основного оборудования	20

2.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла АО «РИР Энерго» (ЕТО-001)	22

2.2.2 Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла АО «ТЭСК» ЕТО-2	63

2.2.3 Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла ЕТО-003, ЕТО-004, ЕТО-005, ЕТО-006, ЕТО-007, ЕТО-008	72

2.2.3.1 Структура основного оборудования источников тепла (котельных теплоснабжающих организаций) и параметры установленной тепловой мощности	72

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	92

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	92

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	95

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	99

3.3.1 Паровые сети	99

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	111

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	112

3.6 	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	112

3.7 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	120

3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	128

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	130

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	132

3.11 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	135

3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	138

3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях в динамике за предыдущие периоды	140

3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения	141

3.15 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	142

3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	143

3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	144

3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	145

3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	145

3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	146

3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	156

3.22 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	157

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	159

4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа	159

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	161

5.1 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	161

5.2 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	161

5.4 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	170

5.5 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	171

5.6 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	171

5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	174

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	176

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии	179

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	179

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	180

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	180

Часть 7. Балансы теплоносителя	180

7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	180

7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	187

7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	187

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	187

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	187

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	188

8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	192

8.4 Описание использования местных видов топлива	193

8.5 Описание видов топлива	193

8.6 Описание преобладающего в муниципальном образовании городской округ город Курск топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	193

8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	193

Часть 9. Надежность теплоснабжения	193

9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	193

9.2 Анализ аварийных отключений при теплоснабжении	203

9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	203

9.4 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	203

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	204

10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»	204

10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	223

Часть 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения	224

11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен и тарифов за последние 3 года.	224

11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	226

11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	227

11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	227

11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	228

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	228

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	228

12.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	230

12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	231

12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	231

12.5.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	231

Перечень таблиц

Таблица 1 – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города, по состоянию на 01.01.2026 г.	17

Таблица 2 – Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	18

Таблица 3 – Структура источников тепловой энергии г. Курск	22

Таблица 4  – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Курской ТЭЦ-1, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год	26

Таблица 5 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Курской ТЭЦ-1, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год	26

Таблица 6 – Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов Курской ТЭЦ-1,  функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год	26

Таблица 7 – Технические характеристики сетевых подогревателей Курской ТЭЦ-1	27

Таблица 8 – Технические характеристики насосов теплофикационных установок Курской ТЭЦ-1	27

Таблица 9 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов  Курской ТЭЦ-4, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год	29

Таблица 10 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Курской ТЭЦ-4, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год	29

Таблица 11 – Структура основного оборудования (водогрейные котлы) Курской ТЭЦ-4	29

Таблица 12 – Технические характеристики сетевых подогревателей Курской ТЭЦ-4	30

Таблица 13 – Технические характеристики насосов Курской ТЭЦ-4	30

Таблица 14 – Технические характеристики газовых турбин  Курской ТЭЦ СЗР на 2025 год	31

Таблица 15 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов  Курской ТЭЦ СЗР, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год	32

Таблица 16 – Технические характеристики котла-утилизатора Курской  ТЭЦ СЗР на 2025 год	32

Таблица 17 – Технические характеристики водогрейных котлов Курской ТЭЦ СЗР на 2025 г	33

Таблица 18 – Технические характеристики сетевых подогревателей Курской ТЭЦ СЗР за 2025 год	33

Таблица 19 – Основные технические характеристики насосного оборудования Курской ТЭЦ СЗР за 2025 год	33

Таблица 20 – Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	34

Таблица 21 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто	35

Таблица 22 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   энергетических котлов Курской ТЭЦ-1 за 2025 год	36

Таблица 23 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   паровых турбин  Курской ТЭЦ-1 за 2025 год	36

Таблица 24 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   энергетических котлов Курской ТЭЦ-4 за 2025 год	37

Таблица 25  – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   паровых турбин  Курской ТЭЦ-4 за 2025 год	38

Таблица 26 – Год ввода в эксплуатацию, наработка  и год достижения паркового ресурса   энергетических котлов Курской ТЭЦ СЗР  за 2025 год	38

Таблица 27 – Год ввода в эксплуатацию, наработка  и год достижения паркового ресурса   паровых турбин  Курской ТЭЦ СЗР  за 2025 год	38

Таблица 28 - Данные по парковому/назначенному значению срока службы котлов и турбин теплоисточников филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация	39

Таблица 29 – Коэффициент использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки	52

Таблица 30 – Средства учета энергоресурсов	52

Таблица 31 – Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	60

Таблица 32 – Характеристики и расход мазута, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	60

Таблица 33 – Характеристики и расход угля, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	61

Таблица 34 – Эксплуатационные показатели Курской ТЭЦ-1	61

Таблица 35 – Эксплуатационные показатели Курской ТЭЦ-4	62

Таблица 36 – Эксплуатационные показатели Курской ТЭЦ CЗР	63

Таблица 37 – Технические характеристики ГПУ ТЭЦ АО «ТЭСК», функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год	64

Таблица 38  – Технические характеристики котлоагрегатов ТЭЦ «ТЭСК», функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год	65

Таблица 39 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ АО «ТЭСК», функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	66

Таблица 40 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ АО «ТЭСК», функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	67

Таблица 41 -  Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   основного оборудования ТЭЦ АО «ТЭСК»	67

Таблица 42 –Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки ТЭЦ АО «ТЭСК»	69

Таблица 43 – Коэффициент использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки	69

Таблица 44 – Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	70

Таблица 45 – Характеристики и расход резервного (аварийного) топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	70

Таблица 46 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ АО «ТЭСК»	71

Таблица 47 -   Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО -7  МУП «Гортеплосеть»   и  ООО «ТГК»	72

Таблица 48 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО-003 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз"	75

Таблица 49 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО-004 ООО "Агропромпроект"	76

Таблица 50 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО -005  АО "Курский комбинат хлебопродуктов"	76

Таблица 51 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО-006  ООО «СБМ»	77

Таблица 52 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО-008  («Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе»)	77

Таблица 53 – Параметры мощности котельных в зоне деятельности ЕТО-003 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз"	77

Таблица 54 – Параметры мощности котельных в зоне деятельности  ЕТО-004                                     ООО "Агропромпроект"	78

Таблица 55  – Параметры  мощности котельных в зоне деятельности ЕТО -5 АО "Курский комбинат хлебопродуктов"	79

Таблица 56  – Параметры тепловой мощности котельной в зоне деятельности ЕТО -6      ООО «СБМ»	79

Таблица 57 – Параметры тепловой мощности котельных в зоне деятельности ЕТО -007 МУП «Гортеплосеть»	79

Таблица 58 – Параметры тепловой мощности котельной в зоне деятельности ЕТО-8 («Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе»)	80

Таблица 59  - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-003  ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" за 2025 год	80

Таблица 60 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-004   ООО "Агропромпроект" за 2025 год	81

Таблица 61 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-005 АО "ККХП"  за 2025 год	82

Таблица 62 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-006  ООО «СБМ» за 2025 год	82

Таблица 63 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-007 МУП «Гортеплосеть» за 2025 год	82

Таблица 64 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-008 Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе»  за 2025 год	83

Таблица 65  – Схема выдачи тепловой мощности котельных МУП «Гортеплосеть» и ООО «ТГК»	85

Таблица 66 – Среднегодовая загрузка котельных в 2025 г.	86

Таблица 67 - Оснащение приборами учета тепловой энергии источников тепловой энергии МУП «Гортеплосеть»	88

Таблица 68 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций за 2025 г.	90

Таблица 69 – Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО-3, ЕТО-4, ЕТО-5, ЕТО-6, ЕТО-7, ЕТО-8	91

Таблица 70 – Общая характеристика тепловых сетей городского округа город Курск	95

Таблица 71 – Перечень источников теплоснабжения, от которых формируются зоны действия	96

Таблица 72  – Распределение протяженности и материальной характеристики паровых тепловых сетей по годам прокладки за 2025 г	99

Таблица 73   - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО-001 на обслуживании филиала АО «РИР Энерго» - Курская генерация (в т.ч. от котельной ООО «ТГК» и котельной «113 кв.») по состоянию на 01.01.2026 г.	102

Таблица 74 – Общая характеристика распределительных  тепловых сетей  в зоне деятельности ЕТО-001 на обслуживании АО «РИР Энерго» - Курская генерация (в т.ч. от котельной ООО «ТГК» и котельной «113 кв.»)  по состоянию 01.01.2026 г	103

Таблица 75 – Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО-001 на обслуживании АО «РИР Энерго» - Курская генерация (в т.ч. от котельной ООО «ТГК» и котельной «113 кв.») по состоянию на 01.01.2026 г	103

Таблица 76 -  Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности ЕТО-001 на обслуживании АО «РИР Энерго» - Курская генерация (в т.ч. от котельной ООО «ТГК» и котельной «113 кв.») по состоянию на 01.01.2026 г	103

Таблица 77 – Общая характеристика магистральных  тепловых сетей  ООО «ТГК» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию на 01.01.2026 г.	103

Таблица 78 – Общая характеристика распределительных  тепловых сетей  ООО «ТГК» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию 01.01.2026 г.	104

Таблица 79 – Способы прокладки тепловых сетей ООО «ТГК» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию 01.01.2026 г.	104

Таблица 80  - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ООО «ТГК» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию на 2026 г.	104

Таблица 81  – Общая характеристика распределительных  тепловых сетей  от котельной «113 квартал» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию 01.01.2026 г.	105

Таблица 82 – Способы прокладки тепловых сетей от котельной  «113 квартал» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию на 01.01.2026 г.	105

Таблица 83 -  Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельной «113 квартал» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию на 01.01.2026 г.	105

Таблица 84 – Общая характеристика распределительных тепловых МУП «Гортеплосеть» в зоне деятельности ЕТО-002 по состоянию на 01.01.2026 г.	107

Таблица 85  – Способы прокладки тепловых сетей МУП «Гортеплосеть» в зоне деятельности ЕТО-002 по состоянию на 01.01.2026 г.	108

Таблица 86 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки МУП «Гортеплосеть»  в зоне деятельности ЕТО-002по состоянию на 01.01.2026 г .	108

Таблица 87 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО-003, ЕТО-004, ЕТО-005, ЕТО-006, ЕТО-008  за 2025 г	108

Таблица 88 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей	110

Таблица 89 – Оборудование тепловых пунктов Курской ТЭЦ-1	114

Таблица 90 – Оборудование тепловых пунктов Курской ТЭЦ-4	117

Таблица 91 – Оборудование тепловых пунктов Курской ТЭЦ СЗР	117

Таблица 92 - Актуализированный температурный график ООО «ТГК»	128

Таблица 93 - Актуализированный температурный график котельной 113 квартал МУП «Гортеплосеть»	129

Таблица 94 – Характеристика оборудования подкачивающих насосных станций Курской ТЭЦ-1	131

Таблица 95 – Характеристика оборудования подкачивающих насосных станций Курской ТЭЦ-4	131

Таблица 96 – Характеристика оборудования подкачивающих насосных станций Курской ТЭЦ СЗР	132

Таблица 97 – Статистика инцидентов (включая повреждения при испытаниях)	133

Таблица 98 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	134

Таблица 99 – Описание периодичности испытаний систем теплоснабжения	139

Таблица 100 – Нормативные потери в тепловых сетях	141

Таблица 101  – Фактические тепловые потери в тепловых сетях за последние три года по организациям, занятым в сфере теплоснабжения	142

Таблица 102 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, подключенных от тепловых сетей филиала «РИР Энерго» «Курская генерация».	149

Таблица 103 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, эксплуатируемых МУП «Гортеплосеть»	149

Таблица 104 – Договорные тепловые нагрузки в разрезе источников централизованного теплоснабжения за 2025 г.	164

Таблица 105  – Объём спроса тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	167

Таблица 106 – Планировочные зоны от котельных МУП «Гортеплосеть»	169

Таблица 107 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом	174

Таблица 108 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению	176

Таблица 109 – Нормативы коммунальной услуги по отоплению в городе Курске	177

Таблица 110 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки (без учета пара) по зоне действия источников теплоснабжения	178

Таблица 111 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников систем централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск	180

Таблица 112 – Баланс теплоносителя и подпитки тепловой сети	187

Таблица 113 – Данные об объеме емкостей для хранения жидкого топлива ТЭЦ-1	193

Таблица 114 – Данные об объеме емкостей для хранения жидкого топлива ТЭЦ-4	194

Таблица 115 – Данные об объеме емкостей для хранения жидкого топлива ТЭЦ-СЗР	194

Таблица 116 – Длительность периода формирования объема ННЗТ	195

Таблица 117 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива	196

Таблица 118 – Показатели надежности системы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск	202

Таблица 119  – Технико-экономические показатели работы АО «РИР Энерго» за 2025 год	209

Таблица 120 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «ТЭСК», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности)	218

Таблица 121 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Готеплосеть», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности)	224

Таблица 122  – Динамика утвержденных тарифов, организаций, занятых в сфере теплоснабжения	232

Перечень рисунков

Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-1	43

Рисунок 2 – Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-4	44

Рисунок 3 – Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-СЗР	45

Рисунок 4 - Температурный график 113/70 Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-СЗР	48

Рисунок 5 - Температурный график регулировки сетевой воды от котельных с ГВС	84

Рисунок 6 - Температурный график регулировки сетевой воды от котельных без ГВС	85

Рисунок 7 – Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей	98

Рисунок 8 – Температурный график 113-70 Курской ТЭЦ-1	122

Рисунок 9 – Температурный график 113-70 Курской ТЭЦ-4	122

Рисунок 10 – Температурный график 113-70 Курской ТЭЦ-СЗР	123

Рисунок 11  – Температурный график 150-70 котельная ООО «ТГК»	124

Рисунок 12 – Температурный график 150-70 котельная 113 кв (РЖД)	124

Рисунок 13 – Температурный график ТЭЦ АО «ТЭСК» 130/70оС	125

Рисунок 14 – Температурный график Котельная 113кв. 150/70 0С	126

Рисунок 15 – Температурный график Котельная ООО  «ТГК» 150/70оС	127

Рисунок 16 – Зоны действия Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР, котельной ООО «ТГК», котельной 113 кв. и ТЭЦ АО «ТЭСК»	159

Рисунок 17 – Расчет тепловой нагрузки Курской ТЭЦ -1	167

Рисунок 18 – Расчет тепловой нагрузки Курской ТЭЦ СЗР	168

Рисунок 19 – Расчет тепловой нагрузки Курской ТЭЦ-4	168

Рисунок 20 – Схема водоподготовки Курской ТЭЦ СЗР	181

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

  - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации, в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования «городского округа город Курск» изменений не произошло.

1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В городском округе наибольшая часть потребителей тепловой энергии подключена к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение города осуществляется от 49 источников, из которых 4 функционируют в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Функциональная структура теплоснабжения города Курска, представляет собой разделенное между разными теплоснабжающими организациями производство тепловой энергии и транспорт ее конечному потребителю. Потребителями тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения являются потребители многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественные здания, промышленные потребители тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение потребителей городского округа Курск осуществляется от теплоисточников, эксплуатируемых следующими теплоснабжающими организациями:

- Акционерное общество филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» Основными видами деятельности Общества является производство электрической энергии, а также тепловой энергии и теплоносителей в виде пара и горячей воды на источник теплоснабжения работающих в комбинированном цикле (тепловыми электростанциями), а также передача и распределение тепловой энергии, в т.ч. покупаемой у сторонних производителей;

- Муниципальное унитарное предприятие «Курские городские коммунальные тепловые сети» (МУП «Гортеплосеть»). Основным видом деятельности является передача и распределение пара и горячей воды;

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания». Основным видом деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- Акционерное общество «Теплоэнергосбытовая компания», для которой производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями является дополнительным видом деятельности.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города, по состоянию на 01.01.2026 г.

| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |
| 1 | АО «РИР Энерго» - филиал «Курская генерация» | 6829012680 | 482543001 |
| 2 | АО «ТЭСК» | 4632121159 | 463201001 |
| 3 | ООО «ТГК» | 4632068226 | 463201001 |
| 4 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 4824058006 | 482401001 |
| 5 | ООО "Агропроект" | 4825070743 | 482501001 |
| 6 | АО "ККХП" | 4826080261 | 482601001 |
| 7 | МУП «Курские городские коммунальные сети» (МУП «Гортеплосеть» ) | 4826001982 | 482501001 |
| 8 | ООО «СБМ» | 3664021807 | 366401001 |
| 9 | Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» | 4632154549 | 463201001 |
| 10 | ООО «Курские внешние коммунальные сети» (сетевая) | 4632033706 | 463201001 |

Основным производителем и поставщиком тепловой энергии в городском округе является энергокомпания филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», которая осуществляет поставку тепловой энергии от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР, работающие в режиме когенерации, обеспечивая теплом около 95% жителей городского округа и покрывая около 87% потребности системы централизованного теплоснабжения городского округа Курск.

Кроме того, в зоне Единой теплоснабжающей организации филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» функционируют 1 котельная МУП «Гортеплосеть» (кв. 113) и ведомственная котельная ООО «ТГК».

Теплоснабжение потребителей п. Северный осуществляется от источника АО «ТЭСК» (ЕТО в зоне теплоснабжения северной части Центрального округа) ТЭЦ АО «ТЭСК», работающего в режиме когенерации.

Таблица 2 – Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |
| ЕТО -001 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 4 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | ООО «ТГК» | ООО «ТГК» | МУП «Гортеплосеть» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 5 | Котельная "113 кв." | ул. Бутко | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| ЕТО-007 (МУП «Гортеплосеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 7 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 8 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 9 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 10 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 11 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 12 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 13 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 14 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 15 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 16 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 17 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 18 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 19 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 20 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 21 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 22 | Котельная «ул.1-я Кислинская» | Ул. 1-я Кислинская | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| ЕТО-002 (АО «ТЭСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | 2 | АО «ТЭСК» |
| ЕТО -003 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспремская, 8 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| ЕТО-004 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Ул.Рябиновая, 26А | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Ул. Рябиновая, 26В | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| ЕТО -005 (АО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | АО «ККХП» | АО «ККХП» | АО «ККХП» | АО «ККХП» | 5 | АО «ККХП» |
| ЕТО-6 (ООО «СБМ») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | 6 | ООО «СМБ» |
| ЕТО-008 (Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная Санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка, Д. 45 | Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» | Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» | Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» | Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» | 8 | Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» |

1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

По структуре договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями следует выделить 3 группы:

1) Системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» (ЕТО-001):

- производство электрической и тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Курская генерация»;

- транспорт тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям от источников комбинированной выработки, а также от котельной ООО «ТГК» и котельной 113 кв. (МУП «Гортеплосеть») осуществляет АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», которое выполняет функции ЕТО в указанных системах;

2) Системы теплоснабжения на базе муниципальных котельных, эксплуатацию которых осуществляет МУП «Гортеплосеть» (ЕТО-007):

- производство тепловой энергии осуществляет МУП «Гортеплосеть» на 18 муниципальных котельных;

- транспорт тепловой энергии по распределительным сетям от котельных осуществляет МУП «Гортеплосеть», которое выполняет функции ЕТО в указанных системах (ЕТО-007);

3) 17.09.2020 года подписано концессионное соглашение между АО «РИР Энерго» и администрацией городского округа Курск и Курской области, в соответствии с которым АО «РИР Энерго» осуществляет техническое обслуживание муниципальных тепловых сетей в рамках текущего ремонта, реконструкцию сетей (определенную соглашением) и транспортировку теплоносителя по ним. Концессионное соглашение направлено на глобальное обновление муниципального теплосетевого комплекса, износ которого превышает 75%. Итогом реализации концессии является снижение физического износа сетей теплоснабжения и тепловых пунктов, а также их аварийности и уменьшение технологических потерь.

4) Система теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «ТЭСК» (ЕТО-002):

-   производство электрической и тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ АО «ТЭСК» (ЕТО-002);

- транспорт тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям осуществляет АО «ТЭСК», которое выполняет функции ЕТО в указанных системах;

5) Системы теплоснабжения на базе прочих ведомственных котельных (ЕТО-003 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз", ЕТО-004 ООО "Агропроект", ЕТО-005 АО "Курский комбинат хлебопродуктов", ЕТО-006 ООО «СБМ», ЕТО-008 Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе»)

-    производство тепловой энергии осуществляется на 26 ведомственных котельных;

- транспорт тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям осуществляют организации-производители тепловой энергии;

- функции ЕТО в данных системах выполняют организации-производители тепловой энергии.

1.4 Зоны действия производственных котельных, не входящих в зоны деятельности ЕТО

Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации, имеющие в собственности или на ином законном основании котельные производственно-отопительного назначения. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся. Таким образом, отпуск тепловой энергии «на сторону» не производится, обеспечивается покрытие исключительно собственных нужд предприятия, следовательно, и регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения, как правило, не осуществляется. Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.

В городском округе город Курск производственные объекты расположены относительно компактно, в основном на территориях 5-ти промышленно-коммунальных зон: две в Сеймском округе, одна в Железнодорожном округе и две в Центральном округе. На территориях промышленно-коммунальных зон размещается свыше 85% всей производственной застройки города.

К таким источникам тепловой энергии относятся котельные ООО "Энерго-Сервис", ООО "ККЗ", ЗАО "Курскрезинотехника", ОАО "Элеватормельмаш", ОАО "Технотекс", ОАО "Электроагрегат", ОГУП "КЖЭП", ООО "Стройсантехналадка", ООО «УК «Жилфонд», филиал «РЭУ» «Курский» и ООО "Теплогенерирующая компания". Деятельность этих предприятий не попадает под тарифное регулирование и поэтому их котельные не включены в общий список рассматриваемых источников тепла.

В соответствии с Генеральным планом зоны действия производственных котельных не будут изменяться как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

Остальные теплоснабжающие организации на территории города имеют прямые договорные отношения с конечными потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Кроме централизованных источников тепла и производственных котельных, в городе эксплуатируются индивидуальные отопительные котельные, каждая из которых осуществляет теплоснабжение конкретного потребителя. Наибольшее количество потребителей, оборудованных индивидуальными котельными, расположено в Сеймском и Центральном округах города. В качестве топлива в котельных используется преимущественно природный газ.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории города – это прежде всего одно- двухэтажная застройка с приусадебными земельными участками и плотностью тепловой нагрузки 0,12-0,25 Гкал/ч на 1 га. Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. Наибольшее их количество сосредоточено в Центральном округе. Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки, децентрализованное от автономных (индивидуальных) газовых котлов или печного отопления.

Также некоторые многоквартирные здания оборудованы поквартирным отоплением – от газовых котлов, установленных в каждой квартире. Тепловая нагрузка таких домов, расположенных в Центральном и Железнодорожном округах, составляет около 26,6 Гкал/ч. Часть этих зданий ранее была отключена от централизованной системы Курской ТЭЦ – 4.

1.6 Теплоснабжающие организации с долей государственного или муниципального участия

Источники, эксплуатируемые МУП «Гортеплосеть», являются источниками муниципальной собственности.

Часть 2. Источники тепловой энергии

2.1 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

2.2 Структура и технические характеристики основного оборудования

Централизованное теплоснабжение городского округа город Курск осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

1. Источники филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация»: три источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Курская ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР;

2. 18 котельных МУП «Гортеплосеть»;

3. Ведомственная котельная ООО «ТГК»;

4. Источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «Теплоэнергосбытовая компания»: ТЭЦ АО «ТЭСК»

5. Ведомственные котельные ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" – 12 ед, ООО "Агропроект"- 11 ед., АО "Курский комбинат хлебопродуктов"-1 ед, ООО «СБМ»- 1 ед., «Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе»- 1 ед.

Структура централизованных источников тепловой энергии, их адреса представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Структура источников тепловой энергии г. Курск

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Адреса источников | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО "РИР Энерго" Курская генерация |  |  |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | Проспект Ленинского Комсомола, д.20 | АО «РИР Энерго» |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | ул. Нижняя Набережная, д.9 | АО «РИР Энерго» |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | ул. 2-я Орловская, д.59 | АО «РИР Энерго» |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |
| 4 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | МУП «Гортеплосеть» |
| 5 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | МУП «Гортеплосеть» |
| 6 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | Ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» |
| 7 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» |
| 8 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | МУП «Гортеплосеть» |
| 9 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | МУП «Гортеплосеть» |
| 10 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | МУП «Гортеплосеть» |
| 11 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | МУП «Гортеплосеть» |
| 12 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | МУП «Гортеплосеть» |
| 13 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | МУП «Гортеплосеть» |
| 14 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | МУП «Гортеплосеть» |
| 15 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | МУП «Гортеплосеть» |
| 16 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | МУП «Гортеплосеть» |
| 17 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | МУП «Гортеплосеть» |
| 18 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | МУП «Гортеплосеть» |
| 19 | Котельная "113 кв." | ул. Бутко | МУП «Гортеплосеть» |
| 20 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | МУП «Гортеплосеть» |
| 21 | Котельная «ул.1-я Кислинская» | 1-я Кислинская, 2Б | МУП «Гортеплосеть» |
| ООО ТГК» |  |  |  |
| 22 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | ООО «ТГК» |
| АО «ТЭСК» |  |  |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | АО «ТЭСК» |
| Ведомственные источники тепловой энергии |  |  |  |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспремская, 8 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| ООО "Агропроект" |  |  |  |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | ООО "Агропроект" |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | ООО "Агропроект" |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | ООО "Агропроект" |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | ООО "Агропроект" |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Рябиновая, 26А | ООО "Агропроект" |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Рябиновая, 26В | ООО "Агропроект" |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | ООО "Агропроект" |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | ООО "Агропроект" |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | ООО "Агропроект" |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | ООО "Агропроект" |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | ООО "Агропроект" |  |
| АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | АО «ККХП» |
| ООО «СБМ» |  |  |  |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | ООО «СМБ» |
| «Курский завод «Маяк» - филиал АО «ННПО им Фрунзе» |  |  |  |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка,Д. 45 | «Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» |

2.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла АО «РИР Энерго» (ЕТО-001)

Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» – крупнейший поставщик тепловой энергии для промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора муниципального образования городского округа города Курска. Его доля на рынке тепловой энергии городского округа превышает 95%.

Суммарная тепловая мощность источников централизованного теплоснабжения Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР - 2009,0 Гкал/час.

Курская ТЭЦ-1 филиала АО «РИР Энерго» -«Курская генерация»

Курская ТЭЦ-1 - крупнейшая тепловая станция города Курска, введена в эксплуатацию в 1955 году. В настоящее время станция входит в состав филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация».

Курская ТЭЦ-1 является отопительной с одним уровнем давления свежего пара 9,8 МПа (100 кгс/см2) и температурой 540°С и предназначена для централизованного теплоснабжения и электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей Сеймского и части Центрального округов городского округа города Курск. В настоящее время станция полностью покрывает потребности Сеймского округа и части Центрального в тепловой энергии и горячем водоснабжении.

Установленная электрическая мощность Курской ТЭЦ-1 – 125 МВт, тепловая – 904 Гкал/ч. Электрическая и тепловая нагрузки ТЭЦ-1 задаются диспетчерами энергосистемы и теплосети. Выдача электрической мощности Курской ТЭЦ-1 осуществляется через ОРУ-110 на напряжении 110 кВ.

Фактически используемая мощность по состоянию на 01.01.2026 года составляет 329,3 Гкал/ч.

Основной вид топлива – природный газ. Максимальная пропускная способность ГРП-1 – 80 тыс. м3/ч, а ГРП-2 – 214 тыс. м3/ч. Резервное топливо уголь марки АШ для энергетических котлов и мазут марки М-100 для водогрейных котлов. Емкость угольного склада – 30 тыс. т, а емкость мазутного хозяйства – 20 тыс. т.

Таблица 4  – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Курской ТЭЦ-1, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год

| Тип турбины | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, | Температура острого пара, град. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, Гкал/час | Промышленных отборов | Отопительных отборов |  |  |
| ПТ-60-90/13 | 3 | ЛМЗ | 1958 | 60 | 139 | 85 | 54 | 90 | 535 |
| ПТ-65/75-90/13 | 4 | ЛМЗ | 1998 | 65 | 165 | 95 | 70 | 90 | 535 |
| Итого |  |  |  | 125 | 304 | 180 | 124 |  |  |

Таблица 5 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Курской ТЭЦ-1, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год

| Марка котла | Ст. № | Год ввода в эксплуатацию |  | Производительность, т/ч |  | Параметры острого пара |  |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Р, кгс/см2 |  | t, ºС | Основное | Резервное |
| ТП-15 | 4 | 1958 |  | 220 |  | 100 |  | 540 | природный газ | природный газ |
| ТП-15 | 5 | 1959 |  | 220 |  | 100 |  | 540 | природный газ | уголь АШ |
| ТП-15 | 6 | 1960 |  | 220 |  | 100 |  | 540 | природный газ | уголь АШ |
| ТП-15 | 7 | 1962 |  | 220 |  | 100 |  | 540 | природный газ | уголь АШ |
| Итого |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |  |

Таблица 6 – Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов Курской ТЭЦ-1,  функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, ºС, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, ºС, на выходе из КА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-100 | 1 | 1979 | 100 | 70 | 150 |
| КВГМ-100 | 2 | 1979 | 100 | 70 | 150 |
| КВГМ-100 | 3 | 1981 | 100 | 70 | 150 |
| КВГМ-100 | 4 | 1982 | 100 | 70 | 150 |
| КВГМ-100 | 5 | 1986 | 100 | 70 | 150 |
| КВГМ-100 | 6 | 1987 | 100 | 70 | 150 |

Таблица 7 – Технические характеристики сетевых подогревателей Курской ТЭЦ-1

| Станционный номер и тип подогревателя |  | Год ввода в эксплуатацию | Место установки | Номер отбора | Тепловая мощность, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной (Пиковый) | Обозначение подогревателя |  |  |  |  |  |
| ОБ-3 | ПСВ-500-3-23 | 1977 | Бл. №3 | Теплофикационный отбор ПТ бл.№3 (РТ=1,2 ата, tТ=104оС, DТ=130 т/ч) | 60 | 1500 (2-х ходовой) |
| ОБ-4 | ПСВ-500-3-23 | 1977 |  |  | 60 | 1500 (2-х ходовой) |
| ОБ-12 | ПСВ-500-14-23 | 1977 |  |  | 97,5 | 1500 (2-х ходовой) |
| ОБ-5 | БО-550-3М | 1969 | Бл. №4 | Теплофикационный отбор ПТ бл.№4 (РТ=1,2 ата, tТ=104оС, DТ=130 т/ч) | 66 | 1100 (4-х ходовой) |
| ОБ-6 | БО-550-3М | 1969 |  |  | 66 | 1100 (4-х ходовой) |
| ОБ-11 | БП-500М | 1969 |  |  | 120 | 2500 (2-х ходовой) |
| ПБ-1 | ПСВ-315-14-23 | 1988 | От коллектора (СН)-13 ата и пара П-отбора ПТ (РП=13 ата, tП=287оС, DП=155 т/ч) |  | 67,8 | 1130 (2-х ходовой) |
| ПБ-2 | ПСВ-500-14-23 | 1971 |  |  | 97,5 | 1500 (2-х ходовой) |

Таблица 8 – Технические характеристики насосов теплофикационных установок Курской ТЭЦ-1

| Наименование механизма | Тип | Кол-во | Производительность, м³/ч | Напор, м в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | 14Д6 | 5 | 1250 | 125 | 630 |
| Насос сетевой | СЭ-1250-140 | 1 | 1250 | 140 | 630 |
| Насос сетевой | KRHA 300/600 | 1 | 1250 | 140 | 710 |
| Насос конденсатный | КСД-125х140 | 2 | 125 | 140 | 110 |
| Насос конденсатный | 8КСД 5х3 | 4 | 119 | 12,5 | 100 |
| Насос конденсатный | КСД-140х140/3 | 2 | 140 | 140 | 110 |
| Насосы подпитки теплосети | КСВ-125х55 | 1 | 125 | 55 | 30 |
| Насосы подпитки теплосети | 1К100-65-250 | 1 | 100 | 80 | 40 |
| Насосы подпитки теплосети | АР-150х65 | 1 | 180 | 40 | 55 |
| Насосы подпитки теплосети | Д200/95 | 1 | 200 | 95 | 90 |
| Насосы подпитки теплосети | КС-90/55 | 2 | 100 | 50 | 30 |

Курская ТЭЦ-4 филиала АО «РИР Энерго» -«Курская генерация»

Курская ТЭЦ-4 введена в эксплуатацию в 1934 году. ТЭЦ-4 является отопительной тепловой электрической станцией среднего давления с тепловой схемой с поперечными связями по острому пару и питательной воде. Курская ТЭЦ-4 входит в состав филиала АО «РИР Энерго»- «Курская генерация». Зона обслуживания станции   Центральный округ города Курска.

Установленная электрическая мощность Курской ТЭЦ-4 – 4,8 МВт, тепловая – 395 Гкал/ч. Работа Курской ТЭЦ-4 осуществляется по диспетчерскому графику энергосистемы. Электрическая и тепловая нагрузки ТЭЦ-4 задаются диспетчерами энергосистемы и теплосети. Выдача электрической мощности Курской ТЭЦ-4 осуществляется через ОРУ-110 на напряжении 110 кВ. Фактически используемая мощность по состоянию на 01.01.2026 года составляет 140,3 Гкал/ч.

Таблица 9 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов  Курской ТЭЦ-4, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год

| Тип турбины | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, | Температура острого пара, град. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, Гкал/час | Промышленных отборов | Отопительных отборов |  |  |
| Р-6-35/10М | 1 | ЛМЗ | 1982 | 4.8 | 38 | 38 |  | 22 | 380 |
| Итого |  |  |  | 4.8 | 38 | 38 |  |  |  |

Таблица 10 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Курской ТЭЦ-4, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год

| Марка котла | Ст. № | Год ввода в эксплуатацию |  | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Р, кгс/см2 |  | t, ºС | Основное | Резервное |
| ЗВГ-400 | 1 | 1934 |  | 23 | 22 |  | 400 | природный газ | мазут |
| ЗВГ-400 | 2 | 1934 |  | 23 | 22 |  | 400 | природный газ | мазут |
| ЗВГ-400 | 3 | 1935 |  | 23 | 22 |  | 400 | природный газ | мазут |
| КТО-2 | 4 | 1938 |  | 30 | 22 |  | 400 | природный газ | мазут |
| Итого |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |

Таблица 11 – Структура основного оборудования (водогрейные котлы) Курской ТЭЦ-4

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТВМ-50 | 5 | 1965 | 50 | природный газ | мазут |
| ПТВМ-100 | 6 | 1972 | 100 | природный газ | мазут |
| КВГМ-100 | 7 | 1985 | 100 | природный газ | нет |
| КВГМ-100 | 8 | 1989 | 100 | природный газ | нет |

На ТЭЦ-4 установлено четыре редукционно-охладительных устройства: РОУ-1, РОУ-3 производительностью 20 т/ч, РОУ-2 – 30 т/ч и РОУ-4 – 60 т/ч.

Состав и характеристики теплофикационного оборудования, сетевых и прочих насосов приведены в таблицах 12 и 13.

Таблица 12 – Технические характеристики сетевых подогревателей Курской ТЭЦ-4

| Станционный номер | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Место установки | Тепловая мощность, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ-1 | ПСВ-200-7-15 | 1970 | Бойлерная | 32 | 400 |
| ОБ-2 | ПСВ-90-7-15 | 1970 |  | 28 | 350 |
| ОБ-3 | ПСВ-90-7-15 | 1970 |  | 28 | 350 |
| ОБ-4 | ПСВ-90-7-15 | 1970 |  | 28 | 350 |

Таблица 13 – Технические характеристики насосов Курской ТЭЦ-4

| Наименование механизма, установки | Тип | Кол-во | Производительность, м³/ч | Напор, м в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | KRHA-400/700764 | 4 | 1250 | 140 | 710 |
| Насос сетевой | KRHA-400/700764 | 1 | 1250 | 140 | 630 |
| Насосы подпитки теплосети | СЭ-800-100 | 4 | 800 | 1 | 320 |
| Питательный насос | ПЭ-100-32 | 2 | 100 | 32 | 160 |
| Питательный насос | ПЭ-65-32 | 1 | 65 | 32 | 110 |
| Питательный насос | 5МД-7*5 | 1 | 100 | 3 | 200 |

Курская ТЭЦ СЗР филиала АО «РИР Энерго» -«Курская генерация»

Курская ТЭЦ СЗР или ТЭЦ Северо-Западного района городского округа города Курск изначально была котельной, которая была введена в эксплуатацию в 1985 году. В ходе масштабной реконструкции, начатой в 2008 году на котельной, была построена парогазовая установка ПГУ-115 МВт, которая была введена в эксплуатацию в 2011 году. Курская ТЭЦ СЗР является отопительной ТЭЦ и входит в состав филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация». В настоящее время станция снабжает тепловой энергией и горячей водой наиболее густонаселенные районы города Курска: Северо-Западный, Юго-Западный, проспект Победы и другие.

Установленная электрическая мощность Курской ТЭЦ СЗР – 116,9 МВт, тепловая – 710,0 Гкал/ч. Работа Курской ТЭЦ СЗР осуществляется по диспетчерскому графику энергосистемы. Электрическая и тепловая нагрузки станции задаются диспетчерами энергосистемы и теплосети. Выдача электрической мощности Курской ТЭЦ СЗР осуществляется через ОРУ-110 на напряжении 110 кВ.

Фактически используемая мощность по состоянию на 01.01.2026 года составляет 279,5 Гкал/ч. В настоящее время на ТЭЦ СЗР эксплуатируются шесть водогрейных котлов, а также оборудование ПГУ: Блок ПГУ предназначен для комбинированного производства электричества и тепла (пар собственных нужд и горячая вода), его работа предусматривается в полупиковом режиме. Оборудование блока ПГУ может работать на скользящих параметрах. Конфигурация блока ПГУ предусмотрена по схеме 2ГТУ+2КУ+1ПТ. В состав блока ПГУ включено следующее основное оборудование:

- Две газотурбинные установки LM6000 PD Sprint (General Electric) электрической мощностью 45 МВт, каждая. Газотурбинная установка представляет собой 2-ух-вальную газовую турбину, которая состоит из 5-ти-ступенчатого компрессора низкого давления, 14-ти ступенчатого компрессора высокого давления, 2-ух ступенчатой турбины высокого давления и 5-ти-ступенчатой турбины низкого давления. Газотурбинная установка оснащена системой повышения мощности SPRINT, где используется впрыск воды для охлаждения воздуха в компрессоре, за счет чего значительно повышается массовый расход воздуха через компрессор. Турбина через редуктор, понижающий частоту вращения до 3000 об/мин, соединяется с электрическим генератором BDAX 7-290ERJT мощностью 48,5 МВт, напряжением 10,5 кВ, частотой 50 Гц.

- Паротурбинная установка Т-25/34-3,4/0,12 («Калужского турбинного завода») с регулируемым отопительным отбором пара предназначенная для непосредственного привода электрического генератора переменного тока, типа Т-32-2В3 мощностью 32 МВт, номинальной частоты вращения 50с-1 (3000 об/мин.), с воздушным охлаждением. Паровая турбина одноцилиндровая, проточная часть состоит из восемнадцати ступеней. Первая ступень является регулирующей. Камерой регулируемого отопительного отбора турбина делится на часть высокого давления (ЧВД) и часть низкого давления (ЧНД). ЧВД состоит из четырнадцати ступеней, ЧНД – из четырех ступеней. Для регулирования давления пара в камере отопительного отбора установлена поворотная диафрагма.

- Два паровых котла-утилизатора Пр-75-39-440Д (ПК-60) «Подольского машиностроительного завода» барабанного типа с принудительной циркуляцией в испарительном контуре, одноконтурные, вертикального исполнения, с горизонтальным расположением труб поверхностей нагрева, газоплотные. Котел-утилизатор рассчитан для работы под наддувом и снабжен блоком дожигающих устройств, для повышения тепловой производительности. Схемой ПГУ предусмотрено два режима работы котла-утилизатора: утилизационный режим (утилизация только тепла горячих выхлопных газов газотурбинной установки), комбинированный режим (утилизация тепла горячих выхлопных газов газотурбинной установки и тепла от дополнительного сжигания природного газа).

Компримирование топливного газа и его подачу в газотурбинные установки под необходимым рабочим давлением 4,9 МПа обеспечивает дожимная компрессорная станция (ДКС), которая состоит из двух компрессорных установок единичной производительностью 13 тыс. м3/ч. Расход газа контролируется специальной двухуровневой системой регулирования. Блочно-модульные котлы-утилизаторы винтового типа работают в автоматическом режиме, система автоматизированного управления интегрирована с верхним уровнем АСУ ТП.

Таблица 14 – Технические характеристики газовых турбин  Курской ТЭЦ СЗР на 2025 год

| Ст. № | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Мощность электрическая | Расход газа | Температура выхлопа | Расход выхлопа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | кг/час | оС | кг/с |
| 1 | ГТ LM 6000PD SPRINT | 2011 | 45,3 | 7345 | 453,5 | 123,9 |
| 2 | ГТ LM 6000PD SPRINT | 2011 | 45,7 | 7345 | 453,5 | 123,9 |

Таблица 15 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов  Курской ТЭЦ СЗР, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год

| Тип турбины | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, | Температура острого пара, град. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, Гкал/час | Промышленных отборов | Отопительных отборов |  |  |
| Т-25/34-3,4/0,12 | 1 | КТЗ | 2011 | 25,9 | 82 |  | 82 | 35 | 435 |

Основные характеристики котла-утилизатора для утилизационного и комбинированного режимов работы при температуре наружного воздуха +15оС, температуре питательной воды 104оС и атмосферном давлении 0,1033 МПа, приведены в таблице Таблица 16.

Таблица 16 – Технические характеристики котла-утилизатора Курской  ТЭЦ СЗР на 2025 год

| Параметр | Режим работы котла-утилизатора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утилизационный | Комбинированный |
| Нагрузка ГТУ, % | 100 | 100 |
| Температура наружного воздуха, оС | 15 | 15 |
| Расход выхлопных газов за ГТУ, кг/с | 127,2 | 127,2 |
| Расход выхлопных газов за ДУ, кг/с | 127,2 | 127,64 |
| Расход топлива на ДУ, кг/с | 0 | 0,44 |
| Температура выхлопных газов за ГТУ, оС | 454 | 454 |
| Температура выхлопных газов за ДУ, оС | 454 | 594,8 |
| Температура уходящих газов (за ГПСВ), оС | 77,13 | 77,55 |
| Температура воды перед экономайзером, оС | 104 | 104 |
| Температура перегретого пара, оС | 428,4 | 440 |
| Давление в барабане КУ, МПа | 4,18 | 4,21 |
| Давление перегретого пара, МПа | 4 | 4 |
| Паропроизводительность КУ, т/ч | 45,25 | 75,02 |

В отдельном здании расположена пиковая водогрейная котельная, в которой расположены шесть водогрейных котлов КВГМ-100 и два паровых котла ДЕ-25-14 ГМ. Водогрейные котлы работают в период больших тепловых нагрузок или при остановах в зимний период одного из газотурбинных агрегатов. Два паровых котла предназначены для выработки пара для собственных нужд ТЭЦ СЗР. Основным топливом для котлов является природный газ, резервным – мазут. Максимальная пропускная способность ГРУ-1 – 33,0 тыс. м3/ч, ГРУ-2 – 33,0 тыс. м3/ч, пункта подготовки газа (ППГ) ПГУ – 13,0 тыс. м3/ч. Емкость мазутного хозяйства – 4 тыс. т.

Таблица 17 – Технические характеристики водогрейных котлов Курской ТЭЦ СЗР на 2025 г

| Ст. № | Тип (марка) котла | Год ввода | Вид топлива (основное/резервное) | Установленная мощность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВГМ-100 | 1985 | газ/мазут | 100 |
| 2 | КВГМ-100 | 1985 | газ/мазут | 100 |
| 3 | КВГМ-100 | 1988 | газ/мазут | 100 |
| 4 | КВГМ-100 | 1990 | газ/мазут | 100 |
| 5 | КВГМ-100 | 1993 | газ/мазут | 100 |
| 6 | КВГМ-100 | 1994 | газ/мазут | 100 |

Для охлаждения основного и вспомогательного оборудования ПГУ предусматривается создание самостоятельной оборотной системы охлаждения оборудования.

Основные технические характеристики теплообменного и насосного оборудования станции приведены в таблицах Таблица 18 -19

Таблица 18 – Технические характеристики сетевых подогревателей Курской ТЭЦ СЗР за 2025 год

| Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСВ ст.№1,2 | CP75-H-500Pls | ALFA LAVAL VICAR | 2011 | 40 |
| Доохладители конденсата ПСВ ст.№1,2 | M10-MFD | ALFA LAVAL VICAR | 2011 | 2,5 |
| Подогреватели замкнутого контура антиобледенительной системы ст.№1,2 | T20-PFS | ALFA LAVAL VICAR | 2011 |  |
| Подогреватели замкнутого контура КУст.№1,2 | T20-PFS | ALFA LAVAL VICAR | 2011 | 12,8 |

Таблица 19 – Основные технические характеристики насосного оборудования Курской ТЭЦ СЗР за 2025 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Кол-во | Производительность, м³/ч | Напор, м в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевой воды ст.№1,2,3 | ASP 300E-1000/4-400V | 3 | 2000 | 125 | 1000 |
| Конденсатные насосы подогревателей сетевой воды ст.№1,2 | CR64-3-1A-F-A-E HQQE | 2 | 70 | 55 | 15 |
| Насос сетевой воды | CЭ-1250-140-8 | 3 | 1250 | 140 | 800 |
| Насос сетевой воды | CЭ-1250-140-11 | 3 | 1250 | 140 | 630 |
| Насосы подпитки теплосети | Д630-90 | 2 | 630 | 90 | 250 |
| Насосы подпитки теплосети | Д630-90 | 2 | 630 | 90 | 320 |
| Насос декарбонизированной воды | Д500-65 | 1 | 500 | 65 | 90 |
| Насос декарбонизированной воды | Д500-65 | 1 | 500 | 65 | 160 |
| Насос декарбонизированной воды | СЭ-800-65 | 1 | 800 | 55 | 200 |

2.2.1.1 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки источников тепловой энергии муниципального образования городского округа город Курск по состоянию на 2026 год приведены в таблице 20Таблица .

Таблица 20 – Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Наименование и адрес источника | Год | Электрическая мощность |  | Установленная тепловая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт |  | Гкал/ч |  |
| Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная | Располагаемая на конец года | общая | Теплофикационных отборов турбин |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 2021 | 125,0 | 125,0 | 904,0 | 304,0 |
|  | 2022 | 125,0 |  | 904,0 |  |
|  | 2023 | 125,0 |  | 904,0 |  |
|  | 2024 | 125,0 |  | 904,0 |  |
|  | 2025 | 125,0 |  | 904,0 |  |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 2021 | 4,8 | 4,8 | 395,0 | 45,0 |
|  | 2022 | 4,8 |  | 395,0 |  |
|  | 2023 | 4,8 |  | 395,0 |  |
|  | 2024 | 4,8 |  | 395,0 |  |
|  | 2025 | 4,8 |  | 395,0 |  |
| Курская ТЭЦ СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 2021 | 116,9 | 116,9 | 710,0 | 82,0 |
|  | 2022 | 116,9 |  | 710,0 |  |
|  | 2023 | 116,9 |  | 710,0 |  |
|  | 2024 | 116,9 |  | 710,0 |  |
|  | 2025 | 116,9 |  | 710,0 |  |

2.2.1.2 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

Под собственными нуждами источников тепловой энергии понимают затраты произведенной тепловой энергии на поддержание работоспособности различных индивидуальных механизмов турбин и котельных агрегатов, общестанционных механизмов турбинного и котельного цехов, на отопление здания котлотурбинного цеха, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Для Курской ТЭЦ-1 потребность собственных нужд в паре 13 кгс/см2 обеспечивается от станционного коллектора 13 кгс/см2, потребность собственных нужд в паре 1,2 кгс/см2 обеспечивается от двух редукционных охладительных установок РОУ-13/1,2, подключенных к общему станционному коллектору 13 кгс/см2. На ТЭЦ-4 для собственных нужд установлено три редукционно-охладительных устройства РОУ-1, РОУ-3 и РОУ-4. Для обеспечения собственных нужд на ТЭЦ СЗР установлены два паровых котла ДЕ-25-14ГМ.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто тепловых источников приведены в таблице 21Таблица .

Таблица 21 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто

| Год | Установленная мощность | Ограничения установленной мощности* | Располагаемая тепловая мощность | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 904,0 | -179,5 | 724,5 | 0,65 | 723,85 |
| 2022 | 904,0 | -179,5 | 724,5 | 0,65 | 723,85 |
| 2023 | 904,0 | -179,5 | 724,5 | 0,65 | 723,85 |
| 2024 | 904,0 | -179,5 | 724,5 | 0,65 | 723,85 |
| 2025 | 904,0 | -179,5 | 724,5 | 0,65 | 723,85 |  |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 395,0 | -38,0 | 244,9 | 0,65 | 244,25 |
| 2022 | 395,0 | -38,0 | 244,9 | 0,65 | 244,25 |
| 2023 | 395,0 | -38,0 | 244,9 | 0,65 | 244,25 |
| 2024 | 395,0 | -38,0 | 244,9 | 0,65 | 244,25 |
| 2025 | 395,0 | -38,0 | 244,9 | 0,65 | 244,25 |
| Курская ТЭЦ СЗР |  |  |  |  |  |
| 2021 | 710,0 | -203,0 | 534,9 | 0,18 | 534,72 |
| 2022 | 710,0 | -203,0 | 534,9 | 0,18 | 534,72 |
| 2023 | 710,0 | -203,0 | 534,9 | 0,18 | 534,72 |
| 2024 | 710,0 | -203,0 | 534,9 | 0,18 | 534,72 |
| 2025 | 710,0 | -203,0 | 534,9 | 0,18 | 534,72 |

*ограничения располагаемой тепловой мощности относятся на водогрейные котлы ТЭЦ и связаны с техническим состоянием котлов и наличием системы азотоподавления.

2.2.1.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения, о сроках ввода в эксплуатацию и ресурсе основного оборудования источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии ОАО «РИР Энерго»-«Курская генерация», приведены ниже: для Курской ТЭЦ-1 в  22Таблицах  и 23, для Курской ТЭЦ-4 в  24 и 25 для Курской ТЭЦ СЗР в  Таблицах 26 и 27.

Таблица 22 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   энергетических котлов Курской ТЭЦ-1 за 2025 год

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час | Наработка, час | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТП-15 | 1958 | 300000 | 342662 | 2016 | 338596 | 1 | 2025 |
| 5 | ТП-15 | 1959 | 300000 | 347517 | 2016 | 354436 | 1 | 2033 |
| 6 | ТП-15 | 1960 | 300000 | 340313 | 2014 | 342437 | 1 | 2030 |
| 7 | ТП-15 | 1962 | 300000 | 352639 | 2013 | 347991 | 1 | 2025 |

Таблица 23 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   паровых турбин  Курской ТЭЦ-1 за 2025 год

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка, час | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Кол-во пусков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ПТ-60-90/13 | 1958 | 270000 | 197455 | 2058 | 900 | 273 |
| 4 | ПТ-65/75-90/13 | 1998 | 270000 | 164879 | 2062 | 900 | 10 |

Таблица 24 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   энергетических котлов Курской ТЭЦ-4 за 2025 год

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка, час | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3ВГ-400 | 1934 | Выработан | 444089 | Выработан | Не установлен | 0 | Не установлен |
| 2 | 3ВГ-400 | 1934 | Выработан | 504051 | Выработан | Не установлен | 0 | Не установлен |
| 3 | 3ВГ-400 | 1935 | Выработан | 503971 | Выработан | Не установлен | 0 | Не установлен |
| 4 | КТО-2 | 1938 | Выработан | 544655 | Выработан | Не установлен | 0 | Не установлен |
| 5 | ПТВМ-50 | 1965 | Выработан | 107426 | Выработан | Не установлен | 0 | Не установлен |
| 6 | ПТВМ-100 | 1972 | Выработан | 145143 | Выработан | Не установлен | 0 | Не установлен |
| 7 | КВГМ-100 | 1985 | Выработан | 103910 | Выработан | Не установлен | 0 | Не установлен |
| 8 | КВГМ-100 | 1989 | Выработан | 51092 | Выработан | Не установлен | 0 | Не установлен |

Таблица 25  – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   паровых турбин  Курской ТЭЦ-4 за 2025 год

| Ст. № | Тип турбины | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка, час | Год достижения паркового ресурса | Количество пусков | Назначенный ресурс, час | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р-6-35/10М | 1982 | 250000 | 338703 | Выработан | 127 | Не установлен | Нет | Не установлен |

Таблица 26 – Год ввода в эксплуатацию, наработка  и год достижения паркового ресурса   энергетических котлов Курской ТЭЦ СЗР  за 2025 год

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Год достижения паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЕ 25-14 ГМ | 1985 | 24 года | Выработан |
| 2 | ДЕ 25-14 ГМ | 1985 | 24 года | Выработан |
| 3 | Пр-75-39-440 Д | 2011 | 25 лет |  |
| 4 | Пр-75-39-440 Д | 2011 | 25 лет |  |
| 1 | КВГМ-100 | 1985 | 20 лет | Выработан |
| 2 | КВГМ-100 | 1985 | 20 лет | Выработан |
| 3 | КВГМ-100 | 1988 | 20 лет | Выработан |
| 4 | КВГМ-100 | 1990 | 20 лет | Выработан |
| 5 | КВГМ-100 | 1993 | 20 лет | Выработан |
| 6 | КВГМ-100 | 1994 | 20 лет | Выработан |

Таблица 27 – Год ввода в эксплуатацию, наработка  и год достижения паркового ресурса   паровых турбин  Курской ТЭЦ СЗР  за 2025 год

| Ст. № | Тип турбины | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка, час | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГТ LM 6000PD SPRINT | 2011 | 160000 | 106424 | 2036 | 1500 | 303 |
| 2 | ГТ LM 6000PD SPRINT | 2011 | 160000 | 103998 | 2036 | 1500 | 339 |
| 3 | Т-25/34-3,4/0,12 | 2011 | 340000 | 117554 | 2052 | 3800 | 102 |

Из таблиц следует, что основное оборудование ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго»-«Курская генерация», в основном, выработало свой парковый ресурс и работает на назначенном по результатам обследования индивидуальном ресурсе. Критические дефекты не выявлены, следовательно, вывод основного оборудования из эксплуатации не планируется.

Для обеспечения надежной работы энергетического оборудования на электростанции проводятся ремонтные работы. Программа ремонтов формируется на основе предварительной диагностики производственных фондов, состояния оборудования, требований нормативной документации, а также на основе многолетнего опыта эксплуатации оборудования. Возможность дальнейшей эксплуатации оборудования по окончании назначенного ресурса устанавливается исследованием состояния и диагностики металла.

Таблица 28 - Данные по парковому/назначенному значению срока службы котлов и турбин теплоисточников филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация

| № п/п | Тип котельного (турбинного) оборудования*, ст. № | Год достижения паркового/назначенного ресурса | Реквизиты документа о продлении паркового (назначенного) ресурса |
| --- | --- | --- | --- |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |
| 1 | Паровой котел ТП-15 ст. №4 | 08.08.2025 (338596 ч) | Заключение ЭПБ ООО «ТЕНЗОР» от 25.08.2021 №ТЕН-ТУ-КВК-КТЭЦ1-003-2021 (рег. № 07-ТУ-10002-2021) |
| 2 | Паровой котел ТП-15 ст. №5 | 22.10.2026 (354436 ч) | Заключение ЭПБ ООО «МеталлЭксперт» от 22.10.2025 №799/386-25 (рег. №46-ТУ-389630-2025 от 23.10.2025) |
| 3 | Паровой котел ТП-15 ст. №6 | 19.09.2026 (342437 ч) | Заключение ЭПБ ООО «МеталлЭксперт» от 19.09.2025 №799/27-25 (рег. №46-ТУ-376384-2025 от 20.10.2025) |
| 4 | Паровой котел ТП-15 ст. №7 | 19.09.2025 (359385 ч) | Заключение ЭПБ ООО «ТЕНЗОР» от 21.09.2021 №ТЕН-ТУ-КВК-КТЭЦ1-004-2021 (рег. № 07-ТУ-12310-2021 от 19.11.2021) |
| 5 | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. №1 | 19.07.2026 | Заключение ЭПБ ООО «МеталлЭксперт» от 19.07.2024 № 565-24 (рег. № 07-ТУ-10271-2024 от 30.07.2024) |
| 6 | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. №2 | 08.09.2027 | Заключение ЭПБ ООО «МеталлЭксперт» от 30.08.2023 №829-23 (рег. №07-ТУ-14873-2023 от 02.10.2023) |
| 7 | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. №3 | 15.08.2027 | Заключение ЭПБ ООО «МеталлЭксперт» от 15.08.2025 №799/1-25 (рег. №46-ТУ-376260-2025 от 20.10.2025) |
| 8 | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. №4 | 10.08.2026 | Заключение ЭПБ ООО НТЦ «РТС» от 10.08.2022 №РТС-ЭПБ-К-003/22 (рег. №07-ТУ-14792-2022 от 06.10.2022) |
| 9 | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. №5 | 15.08.2026 | Заключение ЭПБ ООО «МеталлЭксперт» от 15.08.2025 №799/6-25 (рег. №46-ТУ-376344-2025 от 20.10.2025) |
| 10 | Водогрейный котел КВГМ-100 ст. №6 | 10.08.2026 | Заключение ЭПБ ООО НТЦ «РТС» от 10.08.2022 №РТС-ЭПБ-К-004/22 (рег. №07-ТУ-14789-2022 от 06.10.2022) |
| 11 | Паровая турбина ПТ-60-90/13 ст. №3* | - | - |
| 12 | Паровая турбина ПТ-65/75-90/13 ст. №4* | - | - |
| Курская ТЭЦ СЗР |  |  |  |
| 1 | Газовая турбина ст. № 1 LM6000PD DLE | 2031 | Паспорт IMS-2008-LM672 |
| 2 | Газовая турбина ст. № 2 LM6000PD DLE | 2031 | Паспорт IMS-2008-LM672 |
| 3 | Паровая турбина ст. № 3 Т-25/34-3,4/0,12 | 2051 | Технические условия ИРЕЦ.384621.024 ТУ |
| 4 | Котёл утилизатор ст.№1 Пр-75-4,0-440Д | 2036 | Технические условия ТУ 3122-016-05015331-2008 |
| 5 | Котёл утилизатор ст.№2 Пр-75-4,0-440Д | 2036 | Технические условия ТУ 3122-016-05015331-2008 |
| 6 | Водогрейный котёл ст. № 1 КВГМ-100 | 2027 | Заключение ЭПБ №421/72-25 от 17.06.2025 |
| 7 | Водогрейный котёл ст. № 2 КВГМ-100 | 2027 | Заключение ЭПБ №421/74-25 от 17.06. 2025 |
| 8 | Водогрейный котёл ст. № 3 КВГМ-100 | 2027 | Заключение ЭПБ №421/76-25 от 16.06.2025 |
| 9 | Водогрейный котёл ст. № 4 КВГМ-100 | 2027 | Заключение ЭПБ №421/78-25 от 17.06. 2025 |
| 10 | Водогрейный котёл ст. № 5 КВГМ-100 | 2027 | Заключение ЭПБ №421/80-25 от 18.06. 2025 |
| 11 | Водогрейный котёл ст. № 6 КВГМ-100 | 2027 | Заключение ЭПБ №558-23 от 22.06.2023 |
| 12 | Паровой котёл ст. № 1 ДЕ-25-14 ГМ | 2027 | Заключение ЭПБ №555-23 от 22.06.2023 |
| 13 | Паровой котёл ст. № 2 ДЕ-25-14 ГМ | 2027 | Заключение ЭПБ №421/69-25 от 18.06. 2025 |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 1 | Паровой котёл 3ВГ-400 ст. №1 | 30.07.2026 | Заключение экспертизы промышленной безопасности от 30.07.2022 РТС-ЭПБ-К-105/22 |
| 2 | Паровой котёл 3ВГ-400 ст.№2 | 30.07.2026 | Заключение экспертизы промышленной безопасности от 30.07.2022 РТС-ЭПБ-К-107/22 |
| 3 | Паровой котёл 3ВГ-400 ст.№3 | 27.09.2026 | Заключение экспертизы промышленной безопасности ООО «МеталлЭксперт» от 27 сентября 2024 |
| 4 | Паровой котёл КТО-2 ст.№4 | 11.07.2026 | Заключение экспертизы промышленной безопасности ООО «МеталлЭксперт» от 11 июля 2024 г. |
| 5 | Водогрейный котёл ПТВМ-50 ст.№5 | 11.07.2026 | Заключение экспертизы промышленной безопасности «МеталлЭксперт» No 629-24 от 11 июля 2024 г. |
| 6 | Водогрейный котёл ПТВМ-100 ст.№6 | 17.09.2028 | Заключение экспертизы промышленной безопасности ООО «МеталлЭксперт» No 938-24 от 17 сентября 2024 г. |
| 7 | Водогрейный котёл КВГМ-100 ст.№7 | 11.07.2028 | Заключение экспертизы промышленной безопасности ООО «МеталлЭксперт» от 11 июля 2024 г. |
| 8 | Водогрейный котёл КВГМ-100 ст. №8 | 05.06.2025 | Заключение экспертизы промышленной безопасности ООО «МеталлЭксперт» от 05 июня 2024 г. |
| 9 | Паровая турбина Р-6-35/10 | - | - |

* по паровым турбинам (в соответствии с действующими до конца 2026 года ФНП) ресурс не устанавливается.

2.2.1.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Выдачу тепловой мощности Курской ТЭЦ-1 осуществляет от теплофикационных и производственных отборов паровых турбин и от водогрейных котлов.

Теплофикационная установка Курской ТЭЦ-1 состоит из 3-х основных бойлеров турбины №3 два типа ПСВ-500-3-23 и один ПСВ-500-14-23, 3-х основных бойлеров турбины №4 два типа БО-550-3М и один БО-500М и 2ух пиковых бойлеров одного типа ПСВ-315-14-23, второго типа ПСВ-500-14-23. Циркуляция сетевой воды осуществляется десятью сетевыми насосами (8 типа 14Д6, 1 типа СЭ-1250-140 и 1 типа КРНА-300/600) производительностью 1 250 м3/ч каждый. Производственные отборы турбин обеспечивают отпуск тепла в паре на технологические нужды.

Отпуск тепла производится от ТЭЦ-1 по пяти магистральным трубопроводам (сетевая вода) и одного паропровода Ду250 мм на ООО «Курский завод «Аккумулятор». Система теплоснабжения закрытого типа с качественно-количественным регулированием отпуска тепла. Выдача тепла осуществляется по температурному графику 113/70оС.  Уровень геодезической отметки ТЭЦ-1 – 167 м.

Восполнение текущих потерь теплоносителя в тепловых сетях производится насосами подпитки теплосети, аварийных потерь – через регулятор насосами сырой воды химически необработанной и недеаэрированной водой.

На Курской ТЭЦ-4 основными источниками покрытия тепловых нагрузок являются противодавление турбины ст.№1 и три редукционно-охладительных устройства, подающих пар на теплофикационную установку. Отпуск тепла осуществляется также и от пиковых водогрейных котлов.

Теплофикационная установка Курской ТЭЦ-4 состоит из 3-х основных бойлеров типа ПСВ-90-7-15 и одного пикового бойлера ПСВ-200-7-15. Циркуляция сетевой воды осуществляется пятью сетевыми насосами типа KRHA-400/700764 производительностью 1250 м3/ч, каждый.

Подача сетевой воды в магистральные тепловые сети от ТЭЦ-4 осуществляется по трем выводам диаметром Ду400 мм, Ду500 мм и Ду600 мм. Тепловая сеть – двухтрубная, нагрузки горячего водоснабжения подключены по открытой схеме водоразбора. Выдача тепла осуществляется по температурному графику 113/70оС. Уровень геодезической отметки ТЭЦ-4 – 161,3 м.

Восполнение потерь теплоносителя в тепловых сетях производится четырьмя насосами подпитки теплосети типа СЭ 800-100 производительностью по 800 м3/ч.

Выдачу тепловой мощности Курской ТЭЦ СЗР осуществляет от теплофикационного отбора паровой турбины и от водогрейных котлов.

Теплофикационная установка в составе энергоблока ПГУ-115 МВт состоит из двух подогревателей CP75-H-500Pls. Циркуляция сетевой воды осуществляется тремя сетевыми насосами типа ASP 300E-1000/4-400V производительностью 2000 м3/ч, каждый.

Отпуск тепла производится по трем выводам (шести магистральным трубопроводам сетевой воды): три прямых (два Ду800 мм и один Ду600 мм) и три обратных трубопровода (два Ду800 мм и один Ду600 мм). Тепловая сеть двухтрубная и по присоединению нагрузки горячего водоснабжения – смешанная, после квартальных тепловых пунктов – четырехтрубная. Выдача тепла осуществляется по температурному графику 113/70оС. Уровень геодезической отметки ТЭЦ СЗР – 229,5 м. Восполнение потерь теплоносителя в тепловых сетях производится насосами подпитки теплосети, аварийная подпитка – насосами декарбонизированной воды (недеаэрированной водой).

Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-1

Рисунок 2 – Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-4

Рисунок 3 – Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-СЗР

2.2.1.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условий и температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают центральное (регулирование осуществляется на источнике теплоснабжения – котельная или ТЭЦ), групповое (регулирование отопления группы отапливаемых зданий осуществляется в центральном (ЦТП) или групповом (ГТП) тепловом пункте) и местное (регулирование осуществляется непосредственно у нагревательных приборов – индивидуальное (ИТП) или в местном (МТП) тепловом пункте) регулирование отпуска тепла.

В Российской Федерации в системах централизованного теплоснабжения принят качественный режим регулирования отпуска тепла, который дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. Однако в большинстве случаев тепловая нагрузка неоднородна и поэтому, в этом случае центральное регулирование ведется по характерной отопительной нагрузке или совместной тепловой нагрузке отопления и ГВС для большинства потребителей. Во втором случае расход воды в тепловых сетях увеличивается незначительно по сравнению с регулированием по отопительной нагрузке или вообще не меняется.

В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла. Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту. Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы, фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях, закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла, а также определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения. Температура в помещениях должна быть постоянной и находится на уровне не менее +18 оС.

По климатологическим данным расчетная температура для определения нагрузок систем отопления зданий городского округа Курск составляет минус 22 ºС (СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»).

Режим работы теплофикационного оборудования источников комбинированной выработки Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР организуется в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети. Температура сетевой воды в подающих трубопроводах соответствует утвержденному для системы теплоснабжения температурному графику и задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от климатических условий и других факторов согласно п. 4.11.1 ПТЭ.

Отпуск тепловой энергии от Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР в горячей воде и регулирование отпуска тепловой энергии производится по температурному графику тепловой сети 113/70 ºС с точкой излома температурного графика на уровне 70оС. В основу регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ заложен принцип качественного регулирования с учетом влияния горячего водопотребления (ГВС), суточных и сезонных колебаний отопительно-вентиляционных (О, В) нагрузок потребителей на величину расхода теплоносителя с коллекторов источника. В летний период эта температура должна быть 63-68 оС для исключения недогрева воды в абонентских установках ГВС до 60 оС, а также во избежание потерь теплоты со сливом и повышенного расхода водопроводной воды.

Значения утвержденных температурных графиков теплоносителя обусловлены отсутствием центральных тепловых пунктов, требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления, отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей, а также определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме непосредственно без смешения или со смешением. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя

Температурный график отпуска тепловой энергии представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Температурный график 113/70 Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-СЗР

2.2.1.6 Среднегодовая загрузка оборудования источника комбинированной выработки

Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии определяется числом часов использования установленной тепловой мощности. Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником тепла в течение года тепловой энергии, к установленной тепловой мощности источника.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в Таблице 32.

Таблица 29 – Коэффициент использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

| Год (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности , % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |
| 2021 | 12,6 | 33,1 |
| 2022 | 12,9 | 43,7 |
| 2023 | 12,2 | 50,8 |
| 2024 | 11,7 | 43,4 |
| 2025 | 12,8 | 49,0 |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |
| 2021 | 11,2 | 64,5 |
| 2022 | 11,1 | 66,7 |
| 2023 | 10,6 | 70,1 |
| 2024 | 10,2 | 61,2 |
| 2025 | 10,1 | 61,1 |
| Курская ТЭЦ СЗР |  |  |
| 2021 | 14,5 | 79,9 |
| 2022 | 13,7 | 78,8 |
| 2023 | 14,4 | 72,8 |
| 2024 | 13,2 | 50,8 |
| 2025 | 13,9 | 55,7 |

2.2.1.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Представленная информация, о средствах учета отпущенной тепловой энергии и первичных приборах, используемых при измерениях, Курской ТЭЦ-1, Курской ТЭЦ-4 и Курской ТЭЦ СЗР приведена в таблице 33. Для коммерческого учета потребляемого газа применяется счетчик СПГ 761.

Таблица 30 – Средства учета энергоресурсов

| № п/п | Контролируемый параметр | Наименование прибора | Тип | Класс точности | Диапазон измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| 11 1 | Измерительный комплекс учёта расхода сетевой воды «Лавсан» |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961.2 |  |  |
|  | Расход прямой сетевой воды на "Лавсан" | Сужающее устройство | ДБС |  | 1250 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТСП-1088 | B/4 | -200…500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150 | 0,25 | 25 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | МТ-100 | 0,5 | 2,5 МПа |
|  | Расход обратной сетевой воды от "Лавсан" | Сужающее устройство | ДБС |  | 1250 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТСП-1088 | B/4 | -200...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150 | 0,25 | 25 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | МТ-100 | 0,5 | 2,5 МПа |
| 22 | Измерительный комплекс учёта расхода сетевой воды «Город» |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961.2 |  |  |
|  | Расход прямой сетевой воды на город | Сужающее устройство | ДБС |  | 4037 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТС-045-100П | B/4 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран150СD3 | 0,1 | 160 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,5 | 2,5 МПа |
|  | Расход обратной сетевой воды от города | Сужающее устройство | ДБС |  | 3199 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТС-045-100П | B/4 | -50...5000С |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран150СD2 | 0,1 | 63 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,015 | 2,5 МПа |
| 33 | Измерительный комплекс учёта расхода сетевой воды «КТК-2» |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961М |  |  |
|  | Расход прямой сетевой воды на "КТК-2" | Сужающее устройство | ДБС |  | 2507 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТС-045-100П | В/3 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150-CD-2 | 0,2 | 63 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,5 | 2,5 МПа |
|  | Расход обратной сетевой воды от "КТК-2" | Сужающее устройство | ДБС |  | 3199 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТС-045-100П | В/3 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150-СD3 | 0,075 | 63 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,015 | 2,5 МПа |
| 44 | Измерительный комплекс учета расхода сетевой воды КТК-1 |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961.2 | 0,1 |  |
|  | Расход прямой сетевой воды на "КТК-1" | Сужающее устройство | ДБС |  | 3183 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ДТС065-100П.А4. | А/4 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150-CDR2 | 0,075 | 100 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-100-ДИ-1150 | 0,25 | 2,5 МПа |
|  | Расход обратной сетевой воды от "КТК-1" | Сужающее устройство | ДБС |  | 3198 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ДТС035-100П | В/3 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150-CD3 | 0,075 | 63 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,015 | 2,5 МПа |
| 55 | Измерительный комплекс учета расхода пара Аккумулятор |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961.2 | 0,1 |  |
|  | Пар на Аккумулятор | Сужающее устройство | ДКС |  | 10 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТС-1088 | В/4 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150-СD | 0,25 | 10 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-100-ДИ-1150 | 0,25 | 2,5 МПа |
| 66 | Измерительный комплекс учёта расхода подпиточной воды |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961.2 |  |  |
|  | Первая линия | Сужающее устройство | ДКС |  | 161 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТС045-100П | В/3 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150CD | 0,075 | 40 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,5 | 2,5 МПа |
|  | Вторая линия | Сужающее устройство | ДКС |  | 162 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТС045-100П | В/3 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150CD | 0,075 | 63 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,5 | 2,5 МПа |
|  | Холодной воды | Термометр сопротивления | ТСМ-0879 50М | С-2 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик избыточного давления | Сапфир-22-ДИВ | 0,5 | -0,1-(+0,3) МПа |
| 77 | Измерительный комплекс учёта расхода сетевой воды «Капрон» (байпас) |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961М |  |  |
|  | Расход прямой сетевой воды на "Капрон" (байбас) | Сужающее устройство | ДКС |  | 161 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТСП Метран-206 | B/4 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150 | 0,075 | 100 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,5 | 2,5 МПа |
|  | Расход обратной сетевой воды от "Капрон" (байбас) | Сужающее устройство | ДКС |  | 109 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТСП Метран-206 | B/4 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150 | 0,075 | 10 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,015 | 2,5 МПа |
| 88 | Измерительный комплекс учёта расхода сетевой воды «Аккумулятор» |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961М | 0,1 |  |
|  | Расход прямой сетевой воды на "Аккумулятор" | Сужающее устройство | ДБС |  | 630 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТСП Метран-206 | А/4 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150-CDR2 | 0,075 | 40 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-100-ДИ-1150 | 0,25 | 2,5 МПа |
|  | Расход обратной сетевой воды на "Аккумулятор" | Сужающее устройство | ДБС |  | 630 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТСП Метран-206 | А/4 | -50...500ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150-CDR2 | 0,075 | 16 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-100-ДИ-1150 | 0,25 | 2,5 МПа |
| 99 | Измерительный комплекс учёта расхода сетевой воды «ТЭЦ-1» |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепловычислитель | СПТ961.2 | 0,1 |  |
|  | Расход прямой сетевой воды на ТЭЦ-1 | Сужающее устройство | ДКС |  | 100 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТСМ-0193 | B/4 | 0...300ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150CD2 | 0,25 | 40 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ-515 | 0,2 | 2,5 МПа |
|  | Расход обратной сетевой воды на ТЭЦ-1 | Сужающее устройство | ДКС |  | 100 т/ч |
|  |  | Термометр сопротивления | ТСМ-0193 | B/4 | 0...300ºС |
|  |  | Датчик перепада давления | Метран-150CD3 | 0,075 | 63 кПа |
|  |  | Датчик избыточного давления | Метран-55-ДИ | 0,5 | 2,5 МПа |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |
| 110 | Тепловая магистраль №1 |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепло-вычислитель | СПТ961.2 |  | -50…600ºС, 0-30 МПа, 0-1 Мпа |
|  | Расход прямой сетевой воды ТМ-1 | Датчик давления | Метран 150CD3 |  | 0-25 кПа |
|  | Расход обратной сетевой воды ТМ-1 | Датчик давления | Метран 150CD3 |  | 0-16 кПа |
|  | Давление прямой сетевой воды ТМ-1 | Датчик давления | Метран 150TG3 |  | 0-2,5 МПа |
|  | Давление обрат. сетевой воды ТМ-1 | Датчик давления | Метран 150TG3 |  | 0-2,5 МПа |
|  | Температура прям. сетевой воды ТМ-1 | Комплект термопреобразователей сопротивления | КСТП Метран-206-02 100П/А/4 |  | 0…180ºС |
|  | Температура обр. сетевой воды ТМ-1 |  |  |  |  |
|  | Сужающее уст-во ТМ-1 прямая вода | Диафрагма | ДБС-400 |  |  |
|  | Сужающее уст-во ТМ-1 обрат. вода | Диафрагма | ДБС-400 |  |  |
| 111 | Тепловая магистраль №2 |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепло-вычислитель | СПТ961.2 |  | -50…600ºС, 0-30 МПа, 0-1 Мпа |
|  | Расход прямой сетевой воды ТМ-2 | Датчик давления | Метран 150CD3 |  | 0-40 кПа |
|  | Расход обратной сетевой воды ТМ-2 | Датчик давления | Метран 150CD3 |  | 0-40 кПа |
|  | Давление прямой сетевой воды ТМ-2 | Датчик давления | Метран 150TG3 |  | 0-2,5 МПа |
|  | Давление обрат. сетевой воды ТМ-2 | Датчик давления | Метран 150TG3 |  | 0-2,5 МПа |
|  | Температура прям. сетевой водыТМ-2 | Комплект термопреобразователей сопротивления | КСТП Метран-206-02 100П/А/4 |  | 0+180ºС |
|  | Температура обр. сетевой воды ТМ-2 |  |  |  |  |
|  | Сужающее уст-во ТМ-2 прямая вода | Диафрагма | ДБС-500 |  |  |
|  | Сужающее уст-во ТМ-2 обрат. вода |  | ДБС-500 |  |  |
| 112 | Тепловая магистраль №3 |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепло-вычислитель | СПТ961.2 |  | -50…600ºС, 0-30 МПа, 0-1 Мпа |
|  | Расход прямой сетевой воды ТМ-3 | Датчик давления | Метран 150CD3 |  | 0-63 кПа |
|  | Расход обратной сетевой воды ТМ-3 | Датчик давления | Метран 150CD3 |  | 0-63 кПа |
|  | Давление прямой сетевой воды ТМ-3 | Датчик давления | Метран 150TG3 |  | 0-2,5 МПа |
|  | Давление обрат. сетевой воды ТМ-3 | Датчик давления | Метран 150TG3 |  | 0-2,5 МПа |
|  | Температура прям. сетевой воды ТМ-3 | Комплект термопреобразователей сопротивления | КСТП Метран-206-02 100П/А/4 |  | 0…180ºС |
|  | Температура обр. сетевой воды ТМ-3 |  |  |  |  |
|  | Сужающее уст-во ТМ-3 прямая вода | Диафрагма | ДБС-600 |  |  |
|  | Сужающее уст-во ТМ-3 обрат. вода | Диафрагма | ДБС-600 |  |  |
| 113 | Подпитка тепловых сетей |  |  |  |  |
|  | Параметры теплоносителя | Тепло-вычислитель | СПТ961.2 |  | -50…600ºС, 0-30 МПа, 0-1 Мпа |
|  | Расход сетевой воды на подпитку т/сетей | Датчик давления | Метран 150CD3 |  | 0-6,3 кПа, 0-63 кПа |
|  | Давление сетевой воды на подпитку т/сетей | Датчик давления | Метран 43 ДИ |  | 0-25 МПа |
|  | Температура сетевой воды | Термопреобразователь сопротивления | Метран-206-02 100П/А/4 |  | -50…500ºС |
| Курская ТЭЦ СЗР |  |  |  |  |  |
| 114 | Тепловая магистраль Луч-1 |  |  |  |  |
|  | Измерение и учет тепловой энергии | Тепловычислитель | СПТ -961М | 0,05 | 0-4216 т/ч |
|  | Перепад давления прямая вода | Датчик перепада давления | Метран -100ДД | 0,25 | 0-40 кПа |
|  | Давление воды прямая вода | Датчик давления | Метран -150TG | 0,2 | 0-2,5 МПа |
|  | Температура воды прямая | Термометр сопротивления | ДТС-035 | А | -50…500ºС |
|  | Перепад давления обратная вода | Датчик перепада давления | Метран -100ДД | 0,25 | 0-40 кПа |
|  | Давление воды обратная вода | Датчик давления | Метран -150TG | 0,2 | 0-2,5 МПа |
|  | Температура воды обратная | Термометр сопротивления | Метран 206-02 | А | -50…500ºС |
| 115 | Тепловая магистраль Луч-2 |  |  |  |  |
|  | Измерение и учет тепловой энергии | Тепловычислитель | СПТ -961М | 0,05 | 0-1881 т/ч |
|  | Перепад давления прямая вода | Датчик перепада давления | Метран -150CD | 0,075 | 0-63 кПа |
|  | Перепад давления прямая вода | Датчик перепада давления | Метран -100ДД | 0,25 | 0-4 кПа |
|  | Давление воды прямая вода | Датчик давления | Метран -150TG | 0,1 | 0-2,5 МПа |
|  | Температура воды прямая | Термометр сопротивления | КТПТР | А | -50…500ºС |
|  | Перепад давления обратная вода | Датчик перепада давления | Метран -150CD | 0,075 | 0-63 кПа |
|  | Перепад давления прямая вода | Датчик перепада давления | Метран -100ДД | 0,25 | 0-4 кПа |
|  | Давление воды обратная вода | Датчик давления | Метран -150TG | 0,1 | 0-2,5 МПа |
|  | Температура воды обратная | Термометр сопротивления | КТПРТ | А | -50…500ºС |
| 116 | Тепловая магистраль Луч-3 |  |  |  |  |
|  | Измерение и учет тепловой энергии | Тепловычислитель | СПТ -961М | 0,05 | 0-1881 т/ч |
|  | Перепад давления прямая вода | Датчик перепада давления | Метран -150CD | 0,075 | 0-63 кПа |
|  | Перепад давления прямая вода | Датчик перепада давления | Метран -100ДД | 0,25 | 0-4 кПа |
|  | Давление воды прямая вода | Датчик давления | Метран -150TG | 0,1 | 0-2,5 МПа |
|  | Температура воды прямая | Термометр сопротивления | КТПТР | А | -50…500 |
|  | Перепад давления обратная вода | Датчик перепада давления | Метран -150CD | 0,075 | 0-63 кПа |
|  | Перепад давления прямая вода | Датчик перепада давления | Метран -100ДД | 0,25 | 0-4 кПа |
|  | Давление воды обратная вода | Датчик давления | Метран -150TG | 0,1 | 0-2,5 МПа |
|  | Температура воды обратная | Термометр сопротивления | КТПРТ | А | -50…500ºС |
| 117 | Подпитка 1-ой и 2-ой очереди |  |  |  |  |
|  | Измерение и учет тепловой энергии | Тепловычислитель | СПТ -961 | 0,05 | 0-1253 т/ч |
|  | Перепад давления подпитка -1 | Датчик перепада давления | Метран -43Ф-ДД | 0,25 | 0-40 кПа |
|  | Перепад давления подпитка -1 | Датчик перепада давления | Метран -43Ф-ДД | 0,25 | 0-4 кПа |
|  | Давление воды подпитка -1 | Датчик давления | Метран -150TGЗ | 0,2 | 0-2,5 МПа |
|  | Температура воды подпитка -1 | Термометр сопротивления | ДТС 035 | А | -50…500ºС |
|  | Перепад давления подпитка -2 | Датчик перепада давления | Метран -43Ф-ДД | 0,25 | 0-63 кПа |
|  | Перепад давления подпитка -2 | Датчик перепада давления | Метран -100ДД | 0,25 | 0-6,3 кПа |
|  | Давление воды подпитка -2 | Датчик давления | Метран -150TG | 0,1 | 0-2,5 МПа |
|  | Температура воды подпитка -2 | Термометр сопротивления | ДТС 035 | А | -50…500ºС |
| 118 | Греющая вода |  |  |  |  |
|  | Измерение и учет тепловой энергии | Тепловычислитель | СПТ -961 | 0,05 | 0-630 т/ч |
|  | Расход греющей воды | Датчик расхода | ПРЭМ-2-150 | 1 | 0-630 т/час |
|  | Температура гр. воды | Датчик температуры | ТС -1088 | А | -50…350ºС |

2.2.1.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР за 2025 г., приведшие к недоотпуску электрической и тепловой энергии, отсутствовали.

2.2.1.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР надзорными органами не выдавалось.

2.2.1.10 Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

Основным топливом на Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР является природный газ, резервным – уголь и мазут.

Основным видом топлива для городского округа Курск является природный газ. Источники централизованного теплоснабжения используют в качестве основного топлива в основном природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Средняя низшая теплота сгорания – 8321 ккал/м3.

Резервное топливо – мазут, уголь.

Используется уголь марки АШ.

АШ — марка угля-антрацита, которая означает «антрацит-штыб». Фракционный размер этого сорта — от 0 до 6 мм. Антрацит — твёрдое горючее полезное ископаемое, образованное из растительных остатков в результате гумификации и углефикации. От других видов угля антрацит отличается высоким содержанием связанного углерода (91–98%), низким содержанием влаги, серы, летучих веществ, высокой удельной теплотой сгорания. Широко используется в электроэнергетике

Таблица 31 – Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2021 | 8 208 | 511 923 | 511 923 | 0,0 |
| 2022 | 8 276 | 539 896 | 539 896 | 0,0 |
| 2023 | 8 260 | 539 901 | 539 901 | 0,0 |
| 2024 | 8 330 | 522 082 | 522 082 | 0,0 |
| 2025 | 8 351 | 516 027 | 516 027 | 0,0 |

Таблица 32 – Характеристики и расход мазута, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Мазут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год , | Приход, тнт | Расход на производство, тыс м3 | Расход на сторону, тыс м3 |
| 2021 | 9 028 | 15 | 33,8 | 0,0 |
| 2022 | 9 406 | 30 | 26,8 | 0,0 |
| 2023 | 9 310 | 25 | 23 | 0,0 |
| 2024 | 9 590 | 42 | 28 | 0,0 |
| 2025 | 9 425 | 26 | 24 | 0,0 |

Таблица 33 – Характеристики и расход угля, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Зольность, Ар | Влажность, Wр, % | Калорийность средняя за год, , ккал/кг | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | Уголь АШ | 28,8 | 9,1 | 4697 | 22,4 | 21,6 | 0,8 |
| 2022 | Уголь АШ | 27,5 | 9,9 | 4877 | 28 | 20,4 | 8,4 |
| 2023 | Уголь АШ | 24,8 | 9,5 | 4 398 | 34 | 21 | 21,4 |
| 2024 | Уголь АШ | 27,3 | 9,2 | 4 451 | 10 | 14 | 17,4 |
| 2025 | Уголь АШ | 28,6 | 9,2 | 4 463 | 15 | 9 | 21,4 |

2.2.1.11 Эксплуатационные показатели функционирования источников комбинированной выработки тепловой энергии

Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии АО «РИР Энерго» (ЕТО-001), представлены в таблицах Таблица 34 - 36.

Таблица 34 – Эксплуатационные показатели Курской ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 362,050 | 335,04 | 556,474 | 476,627 | 536,814 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 55,643 | 68,309 | 74,802 | 65,147 | 81.71 |
| 3 | расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 55,643 | 68,309 | 74,802 | 65,147 | 81.72 |
| 4 | отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 306,407 | 275,708 | 481,672 | 411,480 | 455,097 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1000,236 | 1002,318 | 962,761 | 931,818 | 1011,459 |
| 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 269,0 | 305,8 | 331,3 | 351.9 | 337,6 |
| 7 | Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3.8 | 3,6 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 166,5 | 164,3 | 161,9 | 164.1 | 165,9 |
| 9 | Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 248,914 | 293,509 | 315,477 | 297.636 | 321,375 |

Таблица 35 – Эксплуатационные показатели Курской ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 27,112 | 28,042 | 29,480 | 25,819 | 25,692 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 16,257 | 16,463 | 15,223 | 15,855 | 16,031 |
| 3 | расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 10,855 | 16,463 | 14,393 | 15,156 | 15,285 |
| 4 | отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 10,855 | 11,579 | 14,257 | 9,964 | 14.88 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 387,705 | 382,614 | 367,567 | 352,957 | 347,956 |
| 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 178,2 | 180,0 | 180,3 | 181,4 | 181,7 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 171,6 | 169,5 | 171,6 | 170,6 | 171,1 |
| 8 | Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 68,458 | 64,862 | 65,647 | 62,026 | 61,274 |

Таблица 36 – Эксплуатационные показатели Курской ТЭЦ CЗР

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 817,867 | 806,613 | 745, 315 | 521,615 | 570,487 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 22,466 | 71,404 | 71, 859 | 62, 002 | 62,616 |
| 3 | расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 654,686 | 71,404 | 49,371 | 43,669 | 45,023 |
| 4 | отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 744,601 | 735,209 | 673, 456 | 459, 613 | 507,871 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 902,724 | 852,908 | 894, 520 | 824,621 | 863,450 |
| 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 185,8 | 192,7 | 190,2 | 198,3 | 188,6 |
| 7 | Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 41,12 | 40,78 | 38,46 | 29,9 | 35,7 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159.5 | 159.8 | 158,8 | 160,0 | 158,5 |
| 9 | Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 282.294 | 277.891 | 270,186 | 223,066 | 232,632 |

2.2.2 Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла АО «ТЭСК» ЕТО-2

На праве собственности источником тепловой и электрической энергии (ТЭЦ АО «ТЭСК») и тепловыми сетями, расположенными на территории жилого района Северный, владеет АО «Теплоэнергосбытовая компания». ТЭЦ является источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Проектом строительства ТЭЦ предусмотрено несколько очередей ввода в эксплуатацию оборудования в зависимости от темпов застройки жилого района Северный города Курска. Проектом строительства ТЭЦ АО «ТЭСК» предусмотрено:

- электрическая мощность ТЭЦ 20,252 МВт.

- пиковая котельная тепловой мощностью 140,4 Гкал/ч, включающая два водогрейных котла КВ-ГМ-11,63-150Н номинальной тепловой мощностью по 10 Гкал/ч и четыре водогрейных котла КВ-ГМ-35-150Н номинальной тепловой мощностью по 30,1 Гкал/ч.

Суммарная проектная тепловая мощность ТЭЦ АО «ТЭСК» – 163,2 Гкал/ч.

Фактическая установленная электрическая мощность ТЭЦ АО «ТЭСК» на 01.01.2026 года 24,534 МВт, а тепловая – 103,7 Гкал/ч.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и основных технических характеристиках газопоршневых установок и систем утилизации тепла станции приведены в таблице 37.

Таблица 37 – Технические характеристики ГПУ ТЭЦ АО «ТЭСК», функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год

| Ст. № | Турбоагрегат | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПУ №1, зав.№ 528102124 | МТУ | 2013 | 1,948 | 1,928 |
| 2 | ГПУ №2, зав.№ 528102134 | МТУ | 2013 | 1,948 | 1,928 |
| 3 | ГПУ №3, зав.№ 528102125 | МТУ | 2013 | 1,948 | 1,928 |
| 4 | ГПУ №4, зав.№ 528102167 | МТУ | 2013 | 1,948 | 1,928 |
| 5 | ГПУ №5, зав.№52.81.02-641 | МТУ | 2017 | 1,948 | 1,928 |
| 6 | ГПУ №6, зав.№52.81.02-640 | МТУ | 2017 | 1,948 | 1,928 |
| 7 | ГПУ №7, Зав. № 528104121 | МТУ | 2019 | 2,141 | 1,992 |
| 8 | ГПУ №8, Зав. № 528104110 | МТУ | 2019 | 2.141 | 1,992 |
| 9 | ГПУ № 9, Зав. № 528104854 | МТУ | 2019 | 2.141 | 1,992 |
| 10 | ГПУ № 10, Зав. № 528104857 | МТУ | 2019 | 2.141 | 1,992 |
| 11 | ГПУ № 10, Зав. № 528104857 | МТУ | 2025 | 2.141 | 1,992 |
| 12 | ГПУ № 10, Зав. № 528104857 | МТУ | 2025 | 2.141 | 1,992 |
|  |  |  |  | 24,534 | 23,52 |

Таблица 38  – Технические характеристики котлоагрегатов ТЭЦ «ТЭСК», функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год

| Марка котла | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, ºС, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, ºС, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное | Резервное |
| Котел водогрейный тип Eurotherm 10 КВ-ГМ-11,63-150Н | 2013 | 10 | 70 | 150 | природный газ | ДТ |
| Котел водогрейный тип Eurotherm 10 КВ-ГМ-11,63-150Н | 2013 | 10 | 70 | 150 | природный газ | ДТ |
| Котел водогрейный тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н | 2016 | 30,1 | 70 | 150 | природный газ | ДТ |
| Котел водогрейный тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н | 2016 | 30,1 | 70 | 150 | природный газ | ДТ |
| итого |  | 80,2 |  |  |  |  |

Общая УЭМ 24,534 МВт, УТМ 103,72   Гкал/ч. на 01.01.2026г

Договорная тепловая нагрузка внешних потребителей с горячей водой по состоянию на 01.01.2026 года составляет 103,6 Гкал/ч. в том числе: отопление – 57,8 Гкал/ч и ГВС - 45,8 Гкал/ч.

Выдача тепла осуществляется по температурному графику 130/70оС. Отпуск тепла от ТЭЦ в тепловую сеть осуществляется по трем выводам с диаметрами головных участков Dy=530 мм, оснащенным аттестованными приборами учета отпуска тепла.

Нагрев сетевой воды, производится водогрейными котлами и когенерационными установками. В качестве сетевой и подпиточной воды используется умягченная и деаэрированная водопроводная вода питьевого качества. Умягчение производится в установках серии «SOF», деаэрация производится в струйно-вихревом деаэраторе. Деаэрационная установка состоит из двух деаэраторов и двух эжекторов. Принцип действия схемы деаэраторов основан на «начальном эффекте», суть которого состоит в выделении растворенных в воде газов в результате мгновенного вскипания перегретой воды при ее распылении под вакуумом – это приводит к выделению кислорода из капелек воды в поток выпара и снижению концентрации растворенного кислорода в воде.

Для деаэрации теплоносителя используется струйный вихревой деаэратор. Деаэратор позволяет производить деаэрацию при температуре ниже 100оС. Перед деаэратором установлен 3-ходовой смесительный линейный клапан с электроприводом, позволяющий поддерживать необходимую температуру 80оС. Для обеспечения вакуума и отвода выпара в бак рабочей воды перед деаэратором установлен водоструйный эжектор. Глубина вакуума, создаваемого эжектором, обеспечивается насосами рабочей воды.

На ТЭЦ АО «ТЭСК» установлены четыре насоса исходной воды КV50/3 «DAB», четыре насоса химочищенной воды КV50/3 «DAB» и четыре насоса деаэрированной воды два типа СР 65-7350/А/BAQE/22 «DAB» и два – СР 65-6750/А/BAQE/22 «DAB».

2.2.2.1 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки источников тепловой энергии городского округа Курск (ЕТО 002) по состоянию на 2025 год приведены в Таблица 39.

Таблица 39 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ АО «ТЭСК», функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Наименование и адрес источника | Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая на конец года | общая | Теплофикационных отборов турбин |
| ТЭЦ АО «ТЭСК», г. Курск, ул. Домостроителей, 18 | 2021 | 20,252 | 20,252 | 99,7 | - |
|  | 2022 | 20,252 | 20,252 | 99,7 | - |
|  | 2023 | 20,252 | 20,252 | 99,7 | - |
|  | 2024 | 20,252 | 20,252 | 99,7 | - |
|  | 2025 | 24,534 | 24,534 | 103,72 | - |

2.2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на источниках тепловой энергии АО «ТЭСК» (ЕТО 002) отсутствуют.

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяется при возникновении недостатка тепловой мощности на источниках тепла, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Таблица 40 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ АО «ТЭСК», функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Установленная мощность | Ограничения установленной мощности | Располагаемая тепловая мощность | Расчетное потребление мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |
| 2021 | 99,7 | 0 | 99,7 | 0,3 | 99,42 |
| 2022 | 99,7 | 0 | 99,7 | 0,3 | 99,42 |
| 2023 | 99,7 | 0 | 99,7 | 0,3 | 99,42 |
| 2024 | 99,7 | 0 | 99,7 | 0,3 | 99,42 |
| 2025 | 103,72 | 0 | 103,72 | 0,3 | 103,42 |

2.2.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения, о сроках ввода в эксплуатацию и ресурсе основного оборудования источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии АО "Теплоэнергосбытовая компания" для ТЭЦ АО «ТЭСК», приведены в  Таблица .

Таблица 41 -  Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса   основного оборудования ТЭЦ АО «ТЭСК»

| Ст. № | Тип основного оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час | Наработка час | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час | Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПУ №1, зав.№ 528102124 | 2013 | 63000 | 49948 | 2024 | 63000 | - |
| 2 | ГПУ №2,зав.№ 528102134 | 2013 | 63000 | 46385 | 2025 | 63000 | - |
| 3 | ГПУ №3, зав.№ 528102125 | 2013 | 63000 | 51360 | 2024 | 63000 | - |
| 4 | ГПУ №4, зав.№ 528102167 | 2013 | 63000 | 76803 | 2024 | 63000 | - |
| 5 | ГПУ №5, зав.№52.81.02-641 | 2017 | 63000 | 55506 | 2025 | 63000 | - |
| 6 | ГПУ №6, зав.№52.81.02-640 | 2017 | 63000 | 50668 | 2025 | 63000 | - |
| 7 | ГПУ №7,Зав. № 528104121 | 2019 | 63000 | 57915 | 2027 | 63000 | - |
| 8 | ГПУ №8, Зав. № 528104110 | 2019 | 63000 | 59326 | 2027 | 63000 | - |
| 9 | ГПУ № 9, Зав. № 528104854 | 2019 | 63000 | 53994 | 2027 | 63000 | - |
| 10 | ГПУ № 10, Зав. № 528104857 | 2019 | 63000 | 51274 | 2027 | 63000 | - |
| 11 | ГПУ № 10, Зав. № 528104857 | 2025 | 63000 | 7392 | 2033 | 63000 | - |
| 12 | ГПУ № 10, Зав. № 528104857 | 2025 | 63000 | 483 | 2033 | 63000 | - |
| 13 | Котел водогрейный тип Eurotherm 10 КВ-ГМ-11,63-150Н | 2013 | 25 лет | - | 2040 | - | 2025 |
| 14 | Котел водогрейный тип Eurotherm 10 КВ-ГМ-11,63-150Н | 2013 | 25 лет | - | 2040 | - | 2025 |
| 15 | Котел водогрейный тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н | 2016 | 25 лет | - | 2041 | - | 2024 |
| 16 | Котел водогрейный тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н | 2016 | 25 лет | - | 2041 | - | 2025 |

Нагрев сетевой воды, производится водогрейными котлами и когенерационными установками. Выдача тепла осуществляется по температурному графику 130/70 оС. Отпуск тепла от ТЭЦ АО «ТЭСК» в тепловую сеть осуществляется по трем выводам с диаметрами головных участков Дy530 мм. Давление сетевой воды на выводах от ТЭЦ АО «ТЭСК» в подающих трубопроводах 9,3±0,5 кгс/см2, а в обратных – 5,9 кгс/см2.

Восполнение потерь теплоносителя в тепловых сетях производится двумя насосами подпитки теплосети типа СР 65-7350/А/BAQE/22 «DAB» и двумя насосами – СР 65-4700/А/BAQE/11 «DAB».

2.2.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Выдача тепла осуществляется по температурному графику 130/70оС. Отпуск тепла от ТЭЦ АО «ТЭСК» в тепловую сеть осуществляется по трем выводам с диаметрами головных участков Дy530 мм. Давление сетевой воды на выводах от ТЭЦ АО «ТЭСК» в подающих трубопроводах 9,3±0,5 кгс/см2, а в обратных – 5,9 кгс/см2.

Таблица 42 –Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки ТЭЦ АО «ТЭСК»

| Наименование механизма, установки | Тип | Кол-во механизмов | Производительность, м³/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос | СР150-1950/А/В/АQE/15 | 4 | 245 | 16,5 | 15 |
| Насос | NМ200-500 | 1 | 745 | 16 | 250 |

2.2.2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии в горячей воде и регулирование отпуска от ТЭЦ АО «ТЭСК» осуществляется по температурному графику 130/70оС.

2.2.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ АО «ТЭСК» комбинированной выработки

Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии определяется числом часов использования установленной тепловой мощности. Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником тепла в течение года тепловой энергии, к установленной тепловой мощности источника.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Коэффициент использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

| Год (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности , % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» |  |  |
| 2021 | 21,7 | 34,4 |
| 2022 | 21,7 | 34,4 |
| 2023 | 21,7 | 34,4 |
| 2024 | 21,7 | 34,4 |
| 2025 | 19,2 | 34,4 |

2.2.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учёт тепла, отпускаемого потребителям от ТЭЦ АО «ТЭСК», ведётся с помощью, автоматизированной технологической системы учёта тепловой энергии. Теплоноситель от источника тепловой энергии ТЭЦ АО «ТЭСК» поступает в индивидуальные тепловые пункты, расположенные в каждом жилом доме, которые оборудованы коммерческими приборами учёта тепловой энергии (электронный канальный вычислитель ВКТ-7-04). В качестве расходомеров приняты электромагнитные расходомеры ПРЭМ.

2.2.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования ТЭЦ АО «ТЭСК» за 2025 г., приведшие к недоотпуску электрической и тепловой энергии, отсутствовали.

2.2.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования ТЭЦ АО «ТЭСК» надзорными органами не выдавалось.

2.2.2.10 Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

Основным топливом на ТЭЦ АО «ТЭСК» является природный газ, резервным – дизельное топливо.

Таблица 44 – Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2021 | 8 214 | 31 113,4 | 31 113,4 | 0,0 |
| 2022 | 8 306 | 31 304 | 31 304 | 0,0 |
| 2023 | 8 351,5 | 30 698 | 30 698 | 0,0 |
| 2024 | 8 332,5 | 32 291 | 32 291 | 0,0 |
| 2025 | 8 387,4 | 34 200,5 | 34 200,5 | 0,0 |

Таблица 45 – Характеристики и расход резервного (аварийного) топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | ДТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год , | Приход, тнт | Расход на производство, т | Остаток на конец года, т |
| 2021 | 10 517 | 216,8 | 0 | 216,8 |
| 2022 | 10 517 | 216,8 | 0,2 | 216,6 |
| 2023 | 10 517 | 0 | 0,8 | 215,8 |
| 2024 | 10 517 | 169 | 0 | 384,8 |
| 2025 | 10 517 | 0 | 1,4 | 383,4 |

2.2.2.11 Эксплуатационные показатели функционирования источников комбинированной выработки тепловой энергии

Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии ТЭЦ АО «ТЭСК» (ЕТО-002), представлены в таблице 46.

Таблица 46 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ АО «ТЭСК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 71,7 | 74,3 | 71,3 | 77,7 | 73,8 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
| 3 | расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч |  |  |  |  |  |
| 4 | отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 66,8 | 69,6 | 66,4 | 72,6 | 68,4 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 150,5 | 150,5 | 159,7 | 161,3 | 171,8 |
| 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 178,6 | 173,0 | 153,5 | 159,6 | 178,8 |
| 7 | Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,2 | 166,2 | 165,1 | 166,3 | 166,7 |
| 9 | Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 36,5 | 37,1 | 36,6 | 38,4 | 40,9 |

2.2.3 Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла ЕТО-003, ЕТО-004, ЕТО-005, ЕТО-006, ЕТО-007, ЕТО-008

2.2.3.1 Структура основного оборудования источников тепла (котельных теплоснабжающих организаций) и параметры установленной тепловой мощности

Структура основного оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2025 год, приведена в таблицах 47-51.

Таблица 47 -   Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО -7  МУП «Гортеплосеть»   и  ООО «ТГК»

| № | Наименование и адрес источника | Тип котла | Вид топлива основное / резервное | Год установки котла (кап. ремонта) | Тип котла (водогрейный/ паровой) | Мощность котельной | Мощность котла | УРУТ по котельной, | КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | кг.у.т/Гкал | % |
|  | МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, пос. Косиново | ДКВР 6,5-13 | газ/мазут | 1998 | П | 12,69 | 4,3 | 174,2 | 90,30 |
|  |  | ДКВР 6,5-13 |  | 1981 | П |  | 4,3 |  | 89,50 |
|  |  | ДКВР 6,5-13 |  | 1997 | П |  | 4,3 |  | 90,10 |
| 2 | Котельная, ул. Пирогова, д.14 | Е1/9Г | газ/нет | 1988 | П | 2,64 | 0,66 | 185,95 | 78 |
|  |  | Е1/9Г |  | 1988 | П |  | 0,66 |  | 78 |
|  |  | Е1/9Г |  | 1988 | П |  | 0,66 |  | 78 |
|  |  | Е1/9Г |  | 1988 | П |  | 0,66 |  | 78 |
| 3 | Котельная, ул. Скорятина, д.29 | Универсал-6 | газ/нет | 2004 | В | 0,79 | 0,396 | 183,26 | 83,40 |
|  |  | Универсал-6 |  | 2004 | В |  | 0,396 |  | 85,20 |
| 4 | Котельная, Южный пер., д.16 | PREXAL 500 | газ/нет | 2002 | В | 1,51 | 0,43 | 159,99 | 91,80 |
|  |  | PREXAL 500 |  | 2002 | В |  | 0,43 |  | 91,70 |
|  |  | КВ-ГМ-0,75 |  | 2008 | В |  | 0,65 |  | - |
| 5 | Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | Минск-1 | газ/нет | 2015 | В | 4,3 | 1,63 | 184,96 | 86,00 |
|  |  | Тула-3 |  | 1981 | В |  | 0,89 |  | 82,30 |
|  |  | Тула-3 |  | 1981 | В |  | 0,89 |  | 80,90 |
|  |  | Тула-3 |  | 1988 | В |  | 0,89 |  | 83,80 |
| 6 | Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | BAXI LUNA | газ/нет | 2020 | В | 0,04 | 0,02 | 153,48 | 91,63 |
|  |  | BAXI LUNA |  | 2020 | В |  | 0,02 |  | 91,72 |
| 7 | Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | BAXI LUNA | газ/нет | 2020 | В | 0,6 | 0,02 | 158,6 | 91,63 |
|  |  | BAXI LUNA |  | 2020 | В |  | 0,02 |  | 91,72 |
|  |  | BAXI LUNA |  | 2020 | В |  | 0,02 |  | 91,46 |
| 8 | Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | КЧМ-3ДГ | газ/нет | 1996 | В | 0,34 | 0,068 | 159,76 | 90,88 |
|  |  | КЧМ-3ДГ |  | 1996 | В |  | 0,068 |  | 90,76 |
|  |  | КЧМ-3ДГ |  | 1996 | В |  | 0,068 |  | 91,22 |
|  |  | КЧМ-3ДГ |  | 1996 | В |  | 0,068 |  | 91,46 |
|  |  | КЧМ-3ДГ |  | 1996 | В |  | 0,068 |  | 91,1 |
| 9 | Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | КВ-ГМ-2,32-95Н | газ/нет | 2005 | В | 6,22 | 2,0 | 168,01 | 93,10 |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95Н |  | 2005 | В |  | 2,0 |  | 92,70 |
|  |  | КВ-ГМ-2,32-95Н |  | 2005 | В |  | 2,0 |  | 92,70 |
|  |  | КВ-ГМ-0,25-115Н |  | 2005 | В |  | 0,22 |  | 93,00 |
| 10 | Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | КВ-2У 400/420 | газ/нет | 2004 | В | 0,72 | 0,36 | 158,93 | 93,40 |
|  |  | КВ-2У 400/420 |  | 2004 | В |  | 0,36 |  | 93,70 |
| 11 | Котельная, д/с №7 пр. Ленинского комсомола, д.66 | RIELLO RTQ-297 | газ/нет | 2015 | В | 0,51 | 0,254 | 158,02 | 91 |
|  |  | RIELLO RTQ-297 |  | 2015 | В |  | 0,254 |  | 90,30 |
| 12 13 14 15 16 17 18 | Котельная, 113 кв., ул. Бутко | ТВГ-8М | газ/нет | 1976 | В | 38 | 8,0 | 160,09 | 87,33 |
|  |  | КВ-ГМ-10-150 |  | 1988 | В |  | 10,0 |  | 90,40 |
|  |  | КВ-ГМ-20-150 |  | 1993 | В |  | 20,0 |  | 90,45 |
|  | Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | Универсал-5М | газ/нет | 1969 | В | 0,63 | 0,317 | 178,28 | 86,83 |
|  |  | Универсал-5М |  | 1969 | В |  | 0,317 |  | 86,83 |
|  | Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | КВа-1,0Гн | газ/нет | 2012 | В | 2,58 | 0,86 | 183,43 | 87,32 |
|  |  | КВа-1,0Гн |  | 2001 | В |  | 0,86 |  | 83,74 |
|  |  | КВа-1,0Гн |  | 2012 | В |  | 0,86 |  | 80,08 |
|  | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | RIELLO RTQ 350 | газ/нет | 2009 | В | 0,71 | 0,35 | 157,51 | 85 |
|  |  | RIELLO RTQ 350 |  | 2009 | В |  | 0,35 |  | 85 |
|  | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | Е-1/9-1Г | газ/нет | 1988 | П | 1,32 | 0,66 | 192 | 80 |
|  |  | Е-1/9-1Г |  | 1988 | П |  | 0,66 |  | 80 |
|  | Котельная, ул Понизовка, 52 | Тула-3 | газ/нет | 1968 | В | 3,44 | 0,86 | 186,34 | 82 |
|  |  | Тула-3 |  | 1968 | В |  | 0,86 |  | 82 |
|  |  | Тула-3 |  | 1968 | В |  | 0,86 |  | 82 |
|  |  | Тула-3 |  |  | В |  | 0,86 |  | 82 |
|  | Котельная 1-я Кислинская, 2Б | Лемакс | газ/нет | 2022 | В | 0,05 | 0,0258 | 161,24 | 93 |
|  |  | Протерм |  | 2011 | В |  | 0,0245 |  | 91 |
|  | ООО «ТГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная ООО "ТГК" | ПТВМ-50 | Газ/мазут | 1971 | В | 350,0 | 50 | 223,0 | 91,46 |
|  |  | ПТВМ-50 |  | 1971 | В |  | 50 |  | 91,57 |
|  |  | ПТВМ-50 |  | 2003 | В |  | 50 |  | 91,34 |
|  |  | КВГМ-100 |  | 1981 | В |  | 100 |  | 92,84 |
|  |  | КВГМ-100 |  | 1982 | В |  | 100 |  | 90,48 |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Согласно СО153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», срок службы паровых водотрубных котлов составляет 24 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет.

Высокий уровень износа и низкий коэффициент полезного действия котлов обуславливают высокий уровень ресурсопотребления, а также рост затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования. Оборудование значительного количества котельных исчерпало свой нормативный срок службы.

В настоящее время требуется модернизация ряда котельных с заменой котлов на новые с КПД не менее 90 %, полной автоматизацией процесса горения, установкой приборов учета тепловой энергии, а также оборудование котельных установками докотловой обработки воды.

Таблица 48 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО-003 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз"

| № | Наименование и адрес источника | Адрес | Вид топлива основное / резервное | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котельной | УРУТ по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | кг.у.т/Гкал |
| 1 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | газ/нет | 1999 | 0,86 | Средний показатель для всех котельных 163,35 |
| 2 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская, 45Г | газ/нет | 2006 | 3,225 |  |
| 3 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | газ/нет | 2005 | 0,258 |  |
| 4 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | газ/нет | 2006 | 0,275 |  |
| 5 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | газ/нет | 2008 | 0,258 |  |
| 6 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | газ/нет | 2008 | 0,86 |  |
| 7 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая, 2 | газ/нет | 2005 | 1,5 |  |
| 8 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | газ/нет | 2008 | 3,225 |  |
| 9 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | газ/нет | 2017 | 1,24 |  |
| 10 | Котельная «ОКПТД» | ул. Пушкарная, 2 | газ/нет | 2019 | 0,92 |  |
| 11 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | газ/нет | 2002 | 2,5 |  |
| 12 | ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспремская, 8 | газ/нет | 2022 | 0,86 |  |

Таблица 49 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО-004 ООО "Агропромпроект"

| № | Наименование и адрес источника | Адрес котельной | Вид топлива основное / резервное | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котельной | УРУТ по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | кг.у.т/Гкал |
| 1 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | газ/нет | 2019 | 2,124 | 164,0 |
| 2 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | газ/нет | 2019 | 1,72 | 156,24 |
| 3 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | газ/нет | 2016 | 1,63 | 161,96 |
| 4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | газ/нет | 2017 | 2,124 | 160,17 |
| 5 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Ул.Рябиновая, 26А | газ/нет | 2017 | 1,72 | 155,16 |
| 6 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Ул. Рябиновая, 26В | газ/нет | 2019 | 0,7 | 162,56 |
| 7 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | газ/нет | 2020 | 2,32 | 166,94 |
| 8 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | газ/нет | 2020 | 1,34 | 165,08 |
| 9 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | газ/нет | 2021 | 1,34 | 165,57 |
| 10 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | газ/нет | 2021 | 1,06 | 167,71 |
| 11 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | газ/нет | 2023 | 1,29 | 164,05 |

Таблица 50 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО -005  АО "Курский комбинат хлебопродуктов"

| № | Наименование и адрес источника | Адрес котельной | Вид топлива основное / резервное | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котельной | УРУТ по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | кг.у.т/Гкал |
| 1 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | газ/нет | 2022 | 14,08 | 168,0 |

Таблица 51 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО-006  ООО «СБМ»

| № | Наименование и адрес источника | Адрес котельной | Вид топлива основное / резервное | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котельной | УРУТ по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | кг.у.т/Гкал |
| 1 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | газ/нет | 2015 | 3,439 | 158,06 |

Таблица 52 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности  ЕТО-008  («Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе»)

| № | Наименование и адрес источника | Адрес котельной | Вид топлива основное / резервное | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котельной | УРУТ по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | кг.у.т/Гкал |
| 1 | Котельная Санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка, д.45 | газ/нет | 1989 | 2,29 | 169,81 |

2.2.3.2 Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

В таблицах 53-58 приведены данные по установленной и располагаемой мощности котельных централизованного теплоснабжения по зонам деятельности ЕТО-003 – ЕТО-008. Указаны ограничения установленной тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Таблица 53 – Параметры мощности котельных в зоне деятельности ЕТО-003 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз"

| Зона действия источника тепловой энергии | Адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | 0,86 | 0 | 0,86 | 0,01 | 0,85 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская, 45Г | 3,225 | 0 | 3,225 | 0,02 | 3,21 |
| Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | 0,258 | 0 | 0,258 | 0,01 | 0,25 |
| Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | 0,275 | 0 | 0,275 | 0,01 | 0,27 |
| Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | 0,258 | 0 | 0,258 | 0,01 | 0,25 |
| Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | 0,86 | 0 | 0,86 | 0,01 | 0,85 |
| Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая, 2 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,05 | 1,45 |
| Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | 3,225 | 0 | 3,225 | 0,10 | 3,13 |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | 1,24 | 0 | 1,24 | 0,10 | 1,14 |
| Котельная «ОКПТД» | ул. Пушкарная, 2 | 0,92 | 0 | 0,92 | 0,05 | 0,87 |
| Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0,10 | 2,40 |
| ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспремская, 8 | 0,86 | 0 | 0,86 | 0,01 | 0,85 |
| Всего |  | 15,98 | 0 | 15,98 | 0,48 | 15,50 |

Таблица 54 – Параметры мощности котельных в зоне деятельности  ЕТО-004                                     ООО "Агропромпроект"

| Зона действия источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто. Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,10 | 2,02 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 1,72 | 0 | 1,72 | 0,10 | 1,62 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 1,63 | 0 | 1,63 | 0,10 | 1,53 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,05 | 2,07 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 1,72 | 0 | 1,72 | 0,10 | 1,62 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,10 | 0,95 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 2,32 | 0 | 2,32 | 0,10 | 2,22 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 1,34 | 0 | 1,34 | 0,10 | 1,24 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 1,34 | 0 | 1,34 | 0,10 | 1,24 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 1,06 | 0 | 1,06 | 0,10 | 0,96 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | 1,29 | 0 | 1,29 | 0,10 | 1,19 |
| Всего | 17,72 | 0 | 17,72 | 1,05 | 16,668 |

Таблица 55  – Параметры  мощности котельных в зоне деятельности ЕТО -5 АО "Курский комбинат хлебопродуктов"

| Зона действия источника тепловой энергии | Адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто. Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | 14,08 | 0 | 14,08 | 0,5 | 13,58 |

Таблица 56  – Параметры тепловой мощности котельной в зоне деятельности ЕТО -6      ООО «СБМ»

| Зона действия источника тепловой энергии | Адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр-т Дружбы, 19Г | 3,44 | 0 | 3,44 | 0,1 | 3,34 |

Таблица 57 – Параметры тепловой мощности котельных в зоне деятельности ЕТО -007 МУП «Гортеплосеть»

| Зона действия источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто. Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 0,634 | 0 | 0,634 | 0,01 | 0,62 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 2,58 | 0 | 2,58 | 0,00 | 2,58 |
| Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | 0,712 | 0 | 0,712 | 0,01 | 0,70 |
| Котельная, ул. Сумская, 45а | 1,32 | 0 | 1,32 | 0,01 | 1,31 |
| Котельная, пос. Косиново | 12,69 | 0 | 12,69 | 0,55 | 12,14 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 2,64 | 0 | 2,64 | 0,02 | 2,62 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 0,79 | 0 | 0,79 | 0,04 | 0,75 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 1,51 | 0 | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 4,3 | 0 | 4,3 | 0,00 | 4,30 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. В. Казацкая, д.152 | 0,137 | 0 | 0,137 | 0,00 | 0,14 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,00 | 0,20 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 0,34 | 0 | 0,34 | 0,01 | 0,33 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 6,22 | 0 | 6,22 | 0,05 | 6,17 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 1,72 | 0 | 1,72 | 0,02 | 1,70 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 0,507 | 0 | 0,507 | 0,00 | 0,50 |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 38,0 | 0 | 38,0 | 0,20 | 37,80 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 3,44 | 0 | 3,44 | 0,20 | 3,24 |
| Котельная, ул. 1-я Каслинская | 0,0503 | 0 | 0,0503 | 0,00 | 0,05 |
| Всего | 77,79 | 0 | 77,79 | 1,11 | 76,68 |

Таблица 58 – Параметры тепловой мощности котельной в зоне деятельности ЕТО-8 («Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе»)

| Зона действия источника тепловой энергии | Адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто. Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка, 45 | 2,29 | 0 | 2,29 | 0,5 | 1,79 |

2.2.3.3 Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива на котельных

Основным видом топлива котельных систем централизованного теплоснабжения городского округа город Курск является природный газ. Данные по объемам потребления топлива по зонам деятельности прочих ЕТО, представлены в таблицах Таблица 59-64.

Таблица 59  - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-003  ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" за 2025 год

| Зона действия источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла в сеть, Гкал | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ГО и ЧС | 361 | 21,3 | 339,7 | Природный газ | 139,9 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | 1538 | 33,5 | 1504,5 | Природный газ | 135,07 |
| Котельная "СОШ №11" | 207 | 12 | 195 | Природный газ | 139,86 |
| Котельная "СОШ №16" | 233 | 12 | 221 | Природный газ | 166,27 |
| Котельная "СОШ №37" | 176 | 15 | 161 | Природный газ | 179,34 |
| Котельная Спорткомплекса | 517 | 6,5 | 510,5 | Природный газ | 137,45 |
| Котельная "Школа-интернат №3" | 805 | 11 | 794 | Природный газ | 131,34 |
| Котельная УГИБДД | 1791 | 21,2 | 1769,8 | Природный газ | 125,15 |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" | 927 | 5 | 922 | Природный газ | 11,48 |
| Котельная «ОКПТД» | 155 | 22 | 133 | Природный газ | 203,49 |
| Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | 682 | 43 | 639 | Природный газ | 111,0 |
| ТКУ-1000 СК «Манеж» | 672 | 6 | 666 | Природный газ | 120,53 |
| Всего | 8064 | 208,5 | 7855,5 |  | 1600,88 |

Таблица 60 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-004   ООО "Агропромпроект" за 2025 год

| Зона действия источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла в сеть, Гкал | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | 4392,0 | 31,1 | 4360,9 | Природный газ | 630,16 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 3171,6 | 29,1 | 3142,4 | Природный газ | 304,32 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 2353,3 | 20,1 | 2333,2 | Природный газ | 260,498 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 4300,6 | 34,3 | 4266,2 | Природный газ | 608,71 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 3773,0 | 21,2 | 3751,8 | Природный газ | 569,802 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 1822,1 | 16,1 | 1805,9 | Природный газ | 261,559 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 3701,2 | 25,1 | 3676,0 | Природный газ | 630,16 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 1681,6 | 16,8 | 1664,6 | Природный газ | 293,148 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 2065,7 | 18,1 | 2047,6 | Природный газ | 304,318 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 1692,2 | 13,5 | 1678,6 | Природный газ | 260,498 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | 6141 | 42,3 | 6098,7 | Природный газ | 1220,3 |
| Всего | 31 244,1 | 237,2 | 31 006,9 |  | 5343,473 |

Таблица 61 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-005 АО "ККХП"  за 2025 год

| Зона действия источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла в сеть, Гкал | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО "ККХП" | 10 790 | 145 | 10 645 | Природный газ | 1584 |

Таблица 62 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-006  ООО «СБМ» за 2025 год

| Зона действия источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла в сеть, Гкал | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | 5 284 | 51,8 | 5 232 | Природный газ | 747,0 |

Таблица 63 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-007 МУП «Гортеплосеть» за 2025 год

| Зона действия источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла в сеть, Гкал | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 244 | 4 | 240 | Природный газ | 42,787 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 611 | 17 | 594 | Природный газ | 108,96 |
| Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | 71 | 0 | 71 | Природный газ | 11,183 |
| Котельная, ул. Сумская, 45а | 827 | 36 | 791 | Природный газ | 158,788 |
| Котельная, пос. Косиново | 12 761 | 763 | 11 998 | Природный газ | 2093,79 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 475 | 33 | 442 | Природный газ | 81,327 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 571 | 28 | 543 | Природный газ | 99,145 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 896 | 0 | 896 | Природный газ | 107,391 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 3 075 | 57 | 3 018 | Природный газ | 483,863 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. В. Казацкая, д.152 | 255 | 0 | 255 | Природный газ | 39,138 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 357 | 11 | 346 | Природный газ | 54,877 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 526 | 13 | 513 | Природный газ | 81,957 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 7 148 | 52 | 7 096 | Природный газ | 932,114 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 975 | 33 | 942 | Природный газ | 149,713 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 501 | 4 | 497 | Природный газ | 78,534 |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 59 130 | 1215 | 57 915 | Природный газ | 9271,71 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 1 763 | 34 | 1 729 | Природный газ | 322,183 |
| Котельная, ул. 1-я Каслинская | 71 | 0 | 71 | Природный газ | 11,448 |
| Всего | 90 257 | 2314 | 87 936 |  | 14 129 |

Таблица 64 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-008 Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе»  за 2025 год

| Зона действия источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла в сеть, Гкал | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" | 1300 | 48,4 | 1252 | Природный газ | 220 |

2.2.3.4 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии (котельных) производится централизовано на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

Практически для всех котельных, принимающих участие в централизованном теплоснабжении городского округа Курск, способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Основным температурным графиком на отопление является 95/700 С.

Рисунок 5 - Температурный график регулировки сетевой воды от котельных с ГВС

Рисунок 6 - Температурный график регулировки сетевой воды от котельных без ГВС

Таблица 65  – Схема выдачи тепловой мощности котельных МУП «Гортеплосеть» и ООО «ТГК»

| Адрес источника | Тип котельной | Тип схемы теплоснабжения | Температурный график работы котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оС |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | отдельно стоящая | 2-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | отдельно стоящая | 4-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная ул. Экспедиционная, 2 | отдельно стоящая | 4-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная ул Сумская, 45 | отдельно стоящая | Пар на технологию | - |
| Котельная, пос. Косиново | отдельно стоящая | 4-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | отдельно стоящая | Пар на технологию 4-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | отдельно стоящая | 4-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | отдельно стоящая | 2-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | отдельно стоящая | 4-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. В. Казацкая, д.152 | отдельно стоящая | 2-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | отдельно стоящая | Только отопление 2-х трубная, зависимая | 95/70 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | отдельно стоящая | Только отопление 2-х трубная, зависимая | 95/70 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | отдельно стоящая | 2-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | отдельно стоящая | 2-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | отдельно стоящая | 4-х трубная, закрытая | 95/70 |
| Котельная, 113 кв., ул. Будко | отдельно стоящая | 2-х трубная, зависимая, открытая | 95/70 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | отдельно стоящая | только отопление 2-х трубная, зависимая. | 95/70 |
| Котельная, 1-я Кислинская, 2Б | отдельно стоящая | только отопление 2-х трубная, зависимая | 95/70 |
| ООО "ТГК" |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | отдельно стоящая | 2-х трубная, зависимая, (открытая от тк, при подключении от ТП закрытая) | 95/70 |

2.2.3.5 Среднегодовая загрузка оборудования источника

Среднегодовая загрузка оборудования источников централизованного теплоснабжения   приведена в таблице 66.

Таблица 66 – Среднегодовая загрузка котельных в 2025 г.

| Зона действия источника тепловой энергии | Адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-007 МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | ул. Ломоносова, д.44 | 0,634 | 244 | 384,9 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 2,58 | 611 | 236,8 |
| Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | ул. Экспедиционная, 2 | 0,712 | 71 | 99,7 |
| Котельная, ул. Сумская, 45а | ул. Сумская, 45а | 1,32 | 827 | 626,5 |
| Котельная, пос. Косиново | пос. Косиново | 12,69 | 12 761 | 1005,6 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | ул. Пирогова, д.14 | 2,64 | 475 | 179,9 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | ул. Скорятина, д.29 | 0,79 | 571 | 722,8 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | Южный пер., д.16 | 1,51 | 896 | 593,4 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | урочище "Солянка" | 4,3 | 3 075 | 715,1 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. В. Казацкая, д.152 | ул. В. Казацкая, д.152 | 0,137 | 255 | 1861,3 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | ул. В. Казацкая, д.196 | 0,2 | 357 | 1785,0 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | ул. Полевая, д.17 | 0,34 | 526 | 1547,1 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | ул. Литовская, д.95/6 | 6,22 | 7 148 | 1149,2 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | ул. Ильича, д.31А | 1,72 | 975 | 566,9 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 0,507 | 501 | 988,2 |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | ул. Бутко | 38 | 59 130 | 1556,1 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | ул. Понизовка, 52 | 3,44 | 1 763 | 512,5 |
| Котельная, ул. 1-я Каслинская | ул. 1-я Каслинская, 2б | 0,0503 | 71 | 1411,5 |
| ЕТО-003 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |  |
| Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | 0,86 | 361 | 419,8 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская, 45Г | 3,225 | 1538 | 476,9 |
| Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | 0,258 | 207 | 802,3 |
| Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | 0,275 | 233 | 847,3 |
| Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | 0,258 | 176 | 682,2 |
| Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | 0,86 | 517 | 601,2 |
| Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая, 2 | 1,5 | 805 | 536,7 |
| Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | 3,225 | 1791 | 555,3 |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | 1,24 | 927 | 747,6 |
| Котельная «ОКПТД» | ул. Пушкарная, 2 | 0,92 | 155 | 168,5 |
| Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | 2,5 | 682 | 272,8 |
| ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспремская, 8 | 0,86 | 672 | 781,4 |
| ЕТО -004 ООО "Агропроект" |  |  |  |  |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | 2,14 | 4361 | 2052,3 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | 1,72 | 3142 | 1844,0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | 1,36 | 2333 | 1730,4 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | 2,49 | 4266 | 1727,1 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | пр-т Н. Плевицкой, 26А | 2,19 | 3751 | 1722,8 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | пр-т Н. Плевицкой, 26В | 0,7 | 1805 | 2603,0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | 2,15 | 3676 | 1721,5 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | 0,97 | 1850 | 1733,6 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | 1,2 | 2047 | 1721,4 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | 0,61 | 1660 | 2774,1 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | 1,29 | 6414 | 4972,1 |
| ЕТО -005 АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |  |
| Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | 14,08 | 10 790 | 766,3 |
| ЕТО-006 ООО «СБМ» |  |  |  |  |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | 3,440 | 5 284 | 1536,0 |
| ЕТО-008 Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" |  |  |  |  |
| Котельная Санатория "Маяк" | Ул. Парк Солянка, д 45 | 2,290 | 1 300 | 567,7 |

2.2.3.6 Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в тепловые сети

Для учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя в паровые и водяные тепловые сети на котельных установлены коммерческие узлами учета тепловой энергии.

Таблица 67 - Оснащение приборами учета тепловой энергии источников тепловой энергии МУП «Гортеплосеть»

| № | Наименование узла учета | Тип прибора учета | № прибора по паспорту | Год установки | Год последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Моква" | Вычислитель теплоты ВКТ-7 | 152686 | 2012 | 11.07.2022 |
|  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32 | 2931 |  | 04.07.2022 |
|  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20 | 401245 |  | 04.07.2022 |
|  |  | Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД 100 ДИ | 3212110416 |  | 14.07.2022 |
|  |  | Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД 100 ДИ | 3212110416 |  | 14.07.2022 |
|  |  | комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 40601*40601 |  | 28.06.2022 |
| 2 | Котельная "Косиново" | Вычислитель теплоты ВКТ-7 | 144658 | 2008 | 11.07.2022 |
|  |  | Счетчик горячей воды ВСТН-80 | 15343442 |  | 12.10.2023 |
|  |  | Счетчик горячей воды ВСТН-50 | 19347109 |  | 11.07.2023 |
|  |  | Измерительный преобразователь давления ЗОНД-10 -ИД | 51630 |  | 19.07.2023 |
|  |  | Измерительный преобразователь давления ЗОНД-10 -ИД | 99095 |  | 16.10.2023 |
|  |  | комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05 | 3420/ 3420а |  | 18.07.2023 |
| 3 | Котельная "113 квартал" | Тепловычислитель СПТ963 | 960 | 2022 | 04.02.2022 |
|  |  | Преобразователь расхода электромагнитный МФ-100 | 201056875 |  | 19.01.2022 |
|  |  | Преобразователь расхода электромагнитный МФ-100 | 201056879 |  | 19.01.2022 |
|  |  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 | 7371065 |  | 13.12.2021 |
|  |  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 | 7371066 |  | 13.12.2021 |
|  |  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 | 7371067 |  | 13.12.2021 |
|  |  | комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 30664 |  | 10.02.2022 |
|  |  | термопреобразователь сопротивления ТСП-Н | 1432 |  | 10.02.2022 |
| 4 | Котельная ул. Литовская, 95/6 | Тепловычислитель СПТ961 | 13672 | 2008 | 23.07.2020 |
|  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-100 | 38839 |  | 22.07.2021 |
|  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-100 | 38795 |  | 22.07.2021 |
|  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32 | 359792 |  | 12.07.2023 |
|  |  | Датчик давления Метран -55 | 1013211 |  | 14.07.2022 |
|  |  | Датчик давления Метран -55 | 943749 |  | 14.07.2022 |
|  |  | Датчик давления Метран -55 | 1193969 |  | 14.07.2022 |
|  |  | комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 7455/ 7455а |  | 18.07.2023 |
|  |  | комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 9810/ 9810а |  | 28.06.2022 |

Информация о приборах учета тепловой энергии на котельных других теплоснабжающих организаций (ЕТО-3, ЕТО-4, ЕТО-5, ЕТО-6, ЕТО-8) не представлена.

Все узлы учета тепловой энергии, их средства измерения стандартизированы, аттестованы и проходят регулярную поверку в лабораториях метрологических служб, уполномоченных на проведение аттестации и поверки средстве измерения.

2.2.3.7 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования котельных, в следствие которых произошел недоотпуск тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения ЕТО-3, ЕТО-4, ЕТО-5, ЕТО-6, ЕТО-7, ЕТО-8  за рассматриваемый период не зафиксировано.

2.2.3.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания, выданные контрольно-надзорными органами, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных, отсутствуют.

2.2.3.9 Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

Основным топливом на котельных ЕТО-3, ЕТО-4, ЕТО-5, ЕТО-6, ЕТО-7, ЕТО-8 является природный газ, резервным – дизельное топливо.

Таблица 68 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций за 2025 г.

| Зона действия источников тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 г., ккал/кг | Расход условного топлива за 2025 г., т.у.т | Сведения о резервном топливе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-003 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Природный газ | 8358 | 1600,8 | отсутствует |
| ЕТО -004 ООО "Агропроект" | Природный газ | 8345 | 5343,5 | отсутствует |
| ЕТО -005 АО "Курский комбинат хлебопродуктов" | Природный газ | 8358 | 1584 | отсутствует |
| ЕТО-006 ООО «СБМ» | Природный газ | 8362 | 626,5 | Дизельное топливо |
| ЕТО-007 МУП "Гортеплосеть" | Природный газ | 8340 | 14 129 | мазут |
| ЕТО-008 Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" | Природный газ | 8370 | 220 | отсутствует |

2.2.3.10 Эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО-003, ЕТО-4, ЕТО-5, ЕТО-6, ЕТО-7, ЕТО-8 представлены в таблице 69.

Таблица 69 – Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности ЕТО-3, ЕТО-4, ЕТО-5, ЕТО-6, ЕТО-7, ЕТО-8

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ЕТО-003 | ЕТО-004 | ЕТО-005 | ЕТО-006 | ЕТО-007 | ЕТО-008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 9 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 163,88 | 161,1 | 167,9 | 158,9 | 168,8 | 171,0 |
| 3 | Собственные нужды | % | 4,43 | 1,72 | 2,44 | 0,11 | 3,2 | 1,75 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг/Гкал | кг/Гкал | 163,35 | 162,68 | 167,72 | 158,06 | 169,8 | 169,81 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии на отпуск энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 25,6 | 17,320 | 15,3 | 14,3 | 30,89 | 15,8 |
| 6 | Удельный расход теплоносителя на отпуск с коллекторов | м3/Гкал | 0,3 | 0,004 | 0,3 | 0,05 | 0,49 | 0,05 |
| 7 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии | % | Нет данных | 100 | Нет данных |  | 60 | 100 |
| 8 | Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки | % | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  | 12 | Нет данных |
| 9 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Вид резервного топлива |  | Дизельное топливо |  |  |  | мазут |  |
| 13 | Расход резервного | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 00 | 0,003 | 0 |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Описание тепловых сетей, сооружений на них включает в себя информацию отдельно по каждой ЕТО на основании сведений, содержащихся в электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования.

Система теплоснабжения включает в себя большое хозяйство тепловых сетей, насосных станций и центральных тепловых пунктов (далее по тексту ЦТП).

К концу базового периода (базового периода актуализации) к основным теплосетевым и теплоснабжающим организациям муниципального образования относятся:

1. Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» - единая теплоснабжающая организация, осуществляющая транспортировку, передачу и сбыт тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР, а также производство, передачу и сбыт тепловой энергии от котельной 113 кв МУП «Гортеплосеть» и котельной ООО «ТГК» в зоне действия ЕТО-001.

В границах эксплуатационной ответственности организации находятся магистральные и распределительные тепловые сети от источников комбинированной выработки, а также тепловые сети от указанных котельных, расположенных на территории города;

2. Система теплоснабжения на базе котельных МУП «Гортеплосеть» (ЕТО-007): транспорт по части распределительных тепловых сетей на обслуживании МУП «Готеплосеть»;

3. Система теплоснабжения на базе ТЭЦ АО «ТЭСК» (ЕТО -002): транспорт тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям осуществляет АО «ТЭСК», которое выполняет функции ЕТО в указанной системе;

4. Системы теплоснабжения на базе прочих ведомственных котельных (ЕТО-003 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз", ЕТО-004 ООО "Агропроект", ЕТО-005 АО "Курский комбинат хлебопродуктов", ЕТО-006 ООО «СБМ», ЕТО-008 Курский завод «Маяк»);

Производство тепловой энергии осуществляется на 23 ведомственных котельных, транспорт тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям осуществляют организации-производители тепловой энергии. Функции ЕТО в данных системах выполняют организации-производители тепловой энергии.

5. Передачу (транспорт) тепловой энергии в городском округе город Курск осуществляют теплоснабжающие организации:

ООО «Курские внешние коммунальные сети»– от котельных до потребителей тепловой энергии.

Тепловые сети во всех районах имеют все возможные типы прокладки: надземную, подземную канальную/бесканальную. Надземная прокладка применяется преимущественно при переходах через естественные преграды. Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и низкостоящим опорам. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры.

Тепловые камеры выполнены в основном в подземном исполнении из сборных железобетонных конструкций или кирпича, размером от 2х2 до 3х3 в плане и глубиной не менее 2-х метров оборудованные приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Перекрытие камер выполнено из железобетонных плит. Крышки люков чугунные или железобетонные в зависимости от расположения камеры (железобетонные люки – газоны, чугунные люки – проезжая часть, тротуары).

Павильоны на тепловых сетях выполнены в надземном исполнении. Здание камер-павильонов одноэтажное, стены кирпичные, общая площадь до 35 м2. Для обслуживания электрических задвижек предусмотрено электрооборудование и электроосвещение камер-павильонов. Вся пускорегулирующая аппаратура размещается в специальном щитовом помещении. Предусмотрено местное управление задвижками и возможность подключения любой системы телемеханики. Подъезды к павильонам теплосети запроектированы от существующих дорог.

Тепловые сети городского округа город Курск в основном прокладывались в период до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Износ подтверждается как бухгалтерскими документами, так и статистикой инцидентов (отказов) при проведении испытаний тепловых сетей на плотность и прочность. За последние годы (3 года) проведена существенная работа по ремонту и модернизации участков тепловых сетей с наибольшей интенсивностью отказов. Сети в основном перекладывались по причине их ветхости. Структура магистральных тепловых сетей, как правило, радиальная, что предусматривалось ранее действующими нормами и требовало наименьших капиталовложений.

Анализ исходных данных показал, что прокладка трубопроводов в тепловых сетях выполнена, в основном, в непроходных каналах и бесканальная с изоляцией из минераловаты. Также большая доля приходится на трубопроводы с надземной прокладкой с тепловой изоляцией из минераловаты. Для компенсации температурных деформаций кроме П-образных компенсаторов на сетях установлены сальниковые компенсаторы.

Системы горячего водоснабжения подключены как по открытой схеме от Курской ТЭЦ-4, Курской ТЭЦ СЗР, котельной 113 кв. и котельной ООО «ТГК», так и по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в котельных, ИТП.

Часть тепловых сетей городского округа город Курск являются бесхозяйными. Бесхозяйные сети принимаются в установленном порядке на баланс муниципального образования и передаются в аренду или эксплуатацию РСО, к сетям которой они подключены.

Транспорт тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Магистральные водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме двухтрубными. Распределительные водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме, частично двухтрубными, частично четырехтрубными, циркуляционными.

Внутренние системы отопления зданий жилого и административно-делового назначения централизованной системы теплоснабжения городского округа г. Курск подключены к тепловым сетям, в основном, по зависимой схеме через элеваторы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) зданий или дроссельные диафрагмы (шайбы). Автоматическое регулирование подачи тепловой энергии в системы отопления и вентиляции зданий отсутствует.

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к осенне-зимнему периоду. После окончания отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. В результате гидравлических испытаний выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.

Реконструкция тепловых сетей происходит по мере необходимости, с заменой материалов и оборудования на современные материалы, с привлечением специализированных организаций. При этом тепловая изоляция трубопроводов выполняется из пенополиуретана. Покровный слой пенополиуретановой изоляции для трубопроводов надземной прокладки выполнен из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80, а для трубопроводов с бесканальной прокладкой в оболочке из полиэтилена.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Основная часть тепловых сетей муниципального образования городского округа города Курск около 93%, обеспечивающих передачу тепловой энергии населению и городским учреждениям, эксплуатируется организацией филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», которая осуществляет эксплуатацию, плановые и аварийные ремонты магистральных, квартальных и распределительных тепловых сетей.

Таблица 70 – Общая характеристика тепловых сетей городского округа город Курск

| № | Наименование | Структура тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Схема теплоснабжения | Температурный график | Наличие ЦТП | Наличие насосной | Схема подключения системы |  |
|  |  |  |  |  |  | отопления | ГВС |
| — | Всего | — | — | 47 | 10 | — | — |
| 1 | ТЭЦ-1 | двухтрубная четырехтрубная | 113/70 | 36 | 6 | зависимая /независимая | закрытая |
| 2 | ТЭЦ-4 | двухтрубная четырехтрубная | 113/70 | 2 | 3 | зависимая | открытая |
| 3 | ТЭЦ СЗР | двухтрубная четырехтрубная | 113/70 | 9 | 3 | зависимая /независимая | открытая закрытая |
| 4 | Котельная ООО «ТГК» | двухтрубная четырехтрубная | 113/70 | 0 | 0 | зависимая | открытая закрытая |
| 5 | Котельная 113 кв | двухтрубная | 113/70 | 0 | 0 | зависимая | открытая |
| 6 | Котельные МУП «Гортеплосеть» | двухтрубная, четырехтрубная | 95/70 | 0 | 0 | зависимая | закрытая |
| 7 | ТЭЦ АО «ТЭСК» | двухтрубная | 130/70 | 0 | 0 | зависимая | закрытая |
| 8 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | двухтрубная четырехтрубная | 95/70 | 0 | 0 | зависимая | закрытая |
| 9 | ООО "Агропроект", | двухтрубная | 95/70 | 0 | 0 | нет | закрытая |
| 10 | АО "Курский комбинат хлебопродуктов" | двухтрубная | 95/70 | 0 | 0 | нет | закрытая |
| 11 | ООО «СБМ» | двухтрубная четырехтрубная | 95/70 | 0 | 0 | зависимая | закрытая |
| 12 | Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе» | двухтрубная четырехтрубная | 95/70 | 0 | 0 | зависимая | закрытая |
| 13 | ООО «Курские внешние коммунальные сети» | двухтрубная | 95/70 | 0 | 0 | зависимая | открытая закрытая |

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены на рисунке Рисунок 4.

Карты (схемы) тепловых сетей, расположенных в зонах действия источников тепловой энергии, хранятся в производственно-техническом отделе тепло-, ресурсоснабжающих организаций в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

Перечень источников теплоснабжения, от которых формируются зоны действия приведены в таблице 71.

Таблица 71 – Перечень источников теплоснабжения, от которых формируются зоны действия

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника | Наличие сетей отопления и ГВС (водяные и паровые) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | Проспект Ленинского Комсомола, д.20 | Сети отопления, ГВС, паровые |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | ул. Нижняя Набережная, д.9 | Сети отопления, ГВС |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | ул. 2-я Орловская, д.59 | Сети отопления, ГВС |
| 4 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | Сети отопления |
| 5 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | Отсутствуют |
| 6 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | Ул. Экспедиционная, 2 | Отсутствуют |
| 7 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | Отсутствуют |
| 8 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | Сети отопления, ГВС, паровые |
| 9 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | Паровые сети |
| 10 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | Сети отопления, ГВС |
| 11 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | Сети отопления, ГВС |
| 12 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | Сети отопления, ГВС |
| 13 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | Сети отопления, ГВС |
| 14 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | Сети отопления, ГВС |
| 15 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | Сети отопления, ГВС |
| 16 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | Сети отопления, ГВС |
| 17 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | Сети отопления, ГВС |
| 18 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | Сети отопления, ГВС |
| 19 | Котельная "113 кв." | ул. Бутко | Сети отопления, ГВС |
| 20 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | Сети отопления, ГВС |
| 21 | Котельная «ул 1-я Кислинская» | Ул. 1-я Кислинская, 2Б | Сети отопления, ГВС |
| 22 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | Сети отопления, ГВС |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | Сети отопления |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | Сети отопления, ГВС |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | Сети отопления, ГВС |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | Сети отопления, ГВС |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | Сети отопления, ГВС |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | Сети отопления, ГВС |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | Сети отопления, ГВС |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | Сети отопления, ГВС |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | Сети отопления, ГВС |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | Сети отопления, ГВС |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | Сети отопления, ГВС |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | Сети отопления, ГВС |
| 35 | ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспремская, 8 | Сети отопления, ГВС |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | Отсутствуют |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | Сети отопления, ГВС |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | Сети отопления, ГВС |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | Сети отопления, ГВС |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Ул. Рябиновая, 26А | Сети отопления, ГВС |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Ул. Рябиновая, 26В | Отсутствуют |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | Сети отопления, ГВС |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | Сети отопления, ГВС |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | Отсутствуют |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | Сети отопления, ГВС |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | Отсутствуют |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | Паровые сети,Сети отопления, ГВС |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | Сети отопления, ГВС |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка, 45 | Отсутствуют |

Рисунок 7 – Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

3.3.1 Паровые сети

Общая характеристика паровых тепловых сетей по диаметрам, году прокладки и типу прокладки с разделением по источникам и ЕТО представлена в таблице 72.

Таблица 72  – Распределение протяженности и материальной характеристики паровых тепловых сетей по годам прокладки за 2025 г

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию |  |  |
| до 1990 | 1057 | 81 |
| с 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| с 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| с 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 759 | 81 |
| ЕТО-001: АО «РИР Энерго» |  |  |
| до 1990 | 759 | 58,2 |
| с 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| с 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| с 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 759 | 58,2 |
| ЕТО-007 МУП «Гортеплосеть» |  |  |
| до 1990 | 186 | 12,4 |
| с 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| с 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| с 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 186 | 12,4 |
| ЕТО-005 АО «ККХП» |  |  |
| до 1990 | 112 | 10,4 |
| с 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| с 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| с 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 112 | 10,4 |

3.3.2 Водяные сети

Общая характеристика магистральных, распределительных сетей отопления и распределительных сетей ГВС представлена в таблицах в разрезе ЕТО.

3.3.2.1 Тепловые сети ЕТО-001

Основная часть тепловых сетей муниципального образования городской округ города Курск, обеспечивающих передачу тепловой энергии населению и городским учреждениям, эксплуатируется филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», которая осуществляет эксплуатацию, плановые и аварийные ремонты магистральных и распределительных тепловых сетей.

Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация»

В эксплуатационной ответственности предприятия находятся собственные магистральные тепловые сети от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР и распределительные сети в Сеймском округе города Курска, а также концессионные тепловые сети.

Тепловая сеть от Курской ТЭЦ-1 – двухтрубная. Системы горячего водоснабжения подключены по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в тепловых пунктах (ТП). После квартальных тепловых пунктов тепловая сеть 4-х трубная. От Курской ТЭЦ-1 осуществляется теплоснабжение Сеймского и части Центрального округов.

В Центральном административном округе теплоснабжение от источника Курская ТЭЦ-1 осуществляется от магистральных тепловых сетей, к которым в тепловых камерах (ТК) присоединены распределительные сети, находящиеся в концессии филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация». Системы потребления абонентов находятся в ведении управляющих компаний.

Всего в зоне действия Курской ТЭЦ-1 расположено 36 тепловых пунктов.

Отпуск тепла от Курской ТЭЦ-1 в тепловую сеть осуществляется по двум выводам, магистраль ЦТП-1 и ЦТП-2, оснащенными аттестованными приборами учета отпуска тепла. Максимальный диаметр тепловых сетей 800 мм. От ЦТП-1 отходят тепловые магистрали: №2 (ТЭЦ-1 – город 2-ой вывод), №3 (ТЭЦ-1 – Лавсан) и №5 (ТЭЦ-1 – завод Аккумулятор). От ЦТП-2 отходят тепловые магистрали: №1 (ТЭЦ-1 – город) и №2 (ТЭЦ-1 – город 2-ой вывод) и тепловая магистраль Капрон.

Тепловые сети проложены надземным и подземным в непроходных каналах способом. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов, естественных изменений направления трассы, подъемов, опусков и углов поворотов трассы. Для компенсации температурных деформаций кроме П-образных компенсаторов на сетях установлено 222 сальниковых компенсатора со средним диаметром 500 мм и 44 сильфонные компенсатора.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. В тепловых камерах установлены секущие задвижки. Всего в зоне ТЭЦ-1 установлено 3 338 задвижек.

Тепловая изоляция основной части теплопроводов выполнена из минеральной ваты с асбоцементной штукатуркой по металлической сетке или минераловатными матами, с последующей оберткой стеклотканью. Трубопроводы надземной прокладки покрыты еще алюминиевым листом.

В местах ответвлений трубопроводов тепловой сети к зданиям установлена запорная арматура.

Тепловая сеть от Курской ТЭЦ-4 – двухтрубная. Системы отопления подключены по зависимой схеме с элеваторным смешением, а системы горячего водоснабжения подключены по открытой схеме. От тепловых сетей ТЭЦ-4 подключено два тепловых пункта ТП «Семашко» и ТП «Юннатов» с независимой схемой присоединения систем отопления и закрытой схемой горячего водоснабжения.

Отпуск тепла от Курской ТЭЦ-4 в тепловую сеть осуществляется по трем выводам, оснащенными аттестованными приборами учета отпуска тепла. Максимальный диаметр тепловых сетей Ду700 мм. К магистральным тепловым сетям в тепловых камерах (ТК) присоединены распределительные сети, находящиеся в собственности у МУП «Гортеплосеть» и арендованные филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация». Далее теплоноситель поступает в индивидуальные тепловые пункты (ИТП) потребителей. Системы теплопотребления абонентов находятся в ведении управляющих компаний.

Тепловые сети проложены надземным, подземным в непроходных каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании способом. В тепловых сетях применяется, в основном, прокладка в непроходных каналах с изоляцией из минераловаты. Подавляющее большинство теплопроводов более 77% проложено в период с 1992 года.

Для компенсации температурных удлинений, кроме П-образных компенсаторов, на сетях установлено 116 сальниковых компенсатора со средним диаметром 400 мм. Ведется работа по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. В тепловых камерах установлены секущие задвижки. Всего в зоне ТЭЦ-4 установлено 1186 задвижек.

Тепловая сеть от Курской ТЭЦ СЗР – двухтрубная после квартальных тепловых пунктов – четырехтрубная. Схема сетевых трубопроводов смешанного типа. Системы горячего водоснабжения подключены как по открытой схеме, так и по закрытой схемам.

Отпуск тепла от ТЭЦ СЗР в тепловую сеть осуществляется по трем выводам, оснащенным аттестованными приборами учета отпуска тепла. Максимальный диаметр тепловых сетей Ду800 мм.

В состав системы теплоснабжения от ТЭЦ СЗР входят тепловые сети, находящиеся в собственности филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» магистральные сети от источника тепла до ЦТП. Сами ЦТП, а также распределительные сети после тепловых пунктов до зданий и сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП абонентов и находятся в концессии филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация».

Тепловые сети проложены надземным, подземным в непроходных каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании способом. Более 63% трубопроводов проложено до 1990 года.

Для компенсации температурных удлинений, кроме П-образных компенсаторов, на сетях установлено 92 сальниковых компенсатора, 104 сильфонных компенсатора.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. В тепловых камерах установлены секущие задвижки. Всего в зоне «ТЭЦ СЗР» установлено 1575 задвижек.

В зоне действия «ТЭЦ СЗР» расположено девять тепловых пунктов.

Тепловые сети от котельной ООО «ТГК»

Выдача тепла осуществляется по температурному графику 113/70оС. Отпуск тепла от котельной ООО «ТГК» в тепловую сеть осуществляется по трем выводам. Максимальный диаметр тепловых сетей Ду800 мм.

Рельеф района обслуживания котельной ООО «ТГК» характеризуется неровным рельефом. Перепад высот достигает 30 метров. Средняя глубина прокладки трубопроводов – 2 метра. Насосные станции и центральные тепловые пункты в тепловых сетях котельной отсутствуют, за исключением одного теплового пункта ТП «Спутник», в которой установлен теплообменник горячего водоснабжения «Альфа Лаваль», М10 BFМ, два насоса Wilo IL 50/220-15/2 производительностью 80 м3/ч и три насоса К80-50-200. Давление сетевой воды на входе 4,8 ата, а на выходе 5,8 ата.

На тепловых сетях от котельной ООО «ТГК» установлена запорная арматура в количестве 778 шт.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены, в основном, в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности: основание монолитное железобетонное, стены выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; есть камеры с исполнением стен монолитным железобетоном, перекрытие выполнено из сборного железобетона (балки, плиты). Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или из металлоконструкций.

Тепловая сеть от котельной «113 кв.»   – двухтрубная зависимая. Системы горячего водоснабжения подключены по открытой схеме. Выдача тепла осуществляется по температурному графику 113/70оС. Регулирование отпуска тепла потребителям осуществляется качественно-количественным способом по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Температура сетевой воды в подающей магистрали устанавливается согласно утвержденному для системы теплоснабжения температурному графику.

Тепловые сети прокладывались в основном в период до 1990 года надземным и подземным в непроходных каналах. Общая протяженность тепловых сетей составляет 17,501 км в двухтрубном исчислении. Основная доля 80,6% приходится на трубопроводы с подземной прокладкой.

Район теплоснабжения котельной «113 кв.» характеризуется относительно ровным рельефом. Перепад высот достигает 10 метров. Средняя глубина прокладки трубопроводов – 2 метра. Насосные станции и центральные тепловые пункты в тепловых сетях котельной отсутствуют. Давление сетевой воды в отопительный период в прямом трубопроводе составляет 10 кгс/см2, а в обратном – 3,3 кгс/см2.

На тепловых сетях от котельной 113 кв. установлена запорная арматура в количестве 218 шт. Общая протяженность тепловых сетей МУП «Гортеплосеть» в зоне ЕТО-1 составляет 35,185 км в однотрубном исчислении.

Таблица 73   - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО-001 на обслуживании филиала АО «РИР Энерго» - Курская генерация (в т.ч. от котельной ООО «ТГК» и котельной «113 кв.») по состоянию на 01.01.2026 г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 350 | 8 307 | 3 115 |
| 400 | 39 491 | 16 900 |
| 500 | 27 944 | 14 810 |
| 600 | 28 837 | 18 167 |
| 700 | 22 849 | 16 680 |
| 800 | 33 666 | 27 943 |
| всего | 161 094 | 97 616 |

Таблица 74 – Общая характеристика распределительных  тепловых сетей  в зоне деятельности ЕТО-001 на обслуживании АО «РИР Энерго» - Курская генерация (в т.ч. от котельной ООО «ТГК» и котельной «113 кв.»)  по состоянию 01.01.2026 г

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 112 047 | 6 387 |
| 80 | 197 502 | 17 578 |
| 100 | 172 289 | 18 607 |
| 125 | 33 451 | 4 449 |
| 150 | 119 931 | 19 069 |
| 200 | 94 359 | 20 665 |
| 250 | 36 604 | 10 139 |
| 300 | 53 301 | 17 323 |
| Всего | 819 484 | 114 216 |

Таблица 75 – Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО-001 на обслуживании АО «РИР Энерго» - Курская генерация (в т.ч. от котельной ООО «ТГК» и котельной «113 кв.») по состоянию на 01.01.2026 г

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 77 229 | 32 120 |
| Подземная канальная | 820 267 | 161 025 |
| Бесканальная | 83 081 | 18 686 |
| всего | 980 578 | 211 832 |

Таблица 76 -  Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности ЕТО-001 на обслуживании АО «РИР Энерго» - Курская генерация (в т.ч. от котельной ООО «ТГК» и котельной «113 кв.») по состоянию на 01.01.2026 г

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 665 142 | 120 546 |
| С 1991 по 1998 | 94 991 | 30 688 |
| С 1996 по 2003 | 30 025 | 6 531 |
| С 2004 | 190 420 | 54 067 |
| Всего | 980 578 | 211 832 |

Таблица 77 – Общая характеристика магистральных  тепловых сетей  ООО «ТГК» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию на 01.01.2026 г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 350 | 326 | 122 |
| 400 | 6 763 | 2 881 |
| 500 | 4 188 | 2 220 |
| 600 | 863 | 544 |
| 700 | 4 045 | 2 953 |
| 800 | 634 | 526 |
| всего | 16 819 | 9 246 |

Таблица 78 – Общая характеристика распределительных  тепловых сетей  ООО «ТГК» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию 01.01.2026 г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 16 358 | 932 |
| 80 | 14 759 | 1 314 |
| 100 | 19 178 | 2 071 |
| 125 | 990 | 132 |
| 150 | 12 885 | 2 049 |
| 200 | 19 767 | 4 329 |
| 250 | 3 522 | 976 |
| 300 | 4 864 | 1 581 |
| всего | 92 323 | 13 383 |

Таблица 79 – Способы прокладки тепловых сетей ООО «ТГК» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию 01.01.2026 г.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 4 227 | 1 306 |
| Подземная канальная | 103 399 | 21 173 |
| Бесканальная |  |  |
| всего | 109 142 | 22 629 |

Таблица 80  - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ООО «ТГК» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию на 2026 г.

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 78 212 | 15 082 |
| С 1991 по 1998 | 8 207 | 1 178 |
| С 1996 по 2003 | 3 654 | 718 |
| С 2004 | 19 069 | 5 650 |
| Всего | 109 142 | 22 629 |

Таблица 81  – Общая характеристика распределительных  тепловых сетей  от котельной «113 квартал» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию 01.01.2026 г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 2 744 | 156 |
| 80 | 3 246 | 289 |
| 100 | 4 783 | 517 |
| 125 | 715 | 95 |
| 150 | 5 888 | 936 |
| 200 | 5 971 | 1 308 |
| 250 | 1 422 | 394 |
| 300 | 10 416 | 3 385 |
| всего | 35 185 | 7 080 |

Таблица 82 – Способы прокладки тепловых сетей от котельной  «113 квартал» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию на 01.01.2026 г.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 5 914 | 1 558 |
| Подземная канальная | 29 271 | 5 521 |
| Бесканальная |  |  |
| всего | 35 185 | 7 080 |

Таблица 83 -  Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельной «113 квартал» в зоне деятельности ЕТО-001 по состоянию на 01.01.2026 г.

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 19 477 | 3 671 |
| С 1991 по 1998 | 8 308 | 1 651 |
| С 1996 по 2003 | 4 264 | 1 305 |
| С 2004 | 3 136 | 453 |
| Всего | 35 185 | 7 080 |

3.3.2.2 Тепловые сети ЕТО-007  МУП «Гортеплосеть»

В зоне действия ЕТО-007 действуют 17 муниципальных котельных и одна в зоне ЕТО-001. Котельные обеспечивают теплом близлежащих потребителей. Отпуск тепла от котельных осуществляется отдельно на нужды отопления и горячего водоснабжения. По всем котельным системы горячего водоснабжения подключаются по закрытой схеме, системы отопления непосредственно. Подогреватели горячего водоснабжения установлены, в основном, на котельных. Котельные расположены в различных районах муниципального образования.

На 8-ми котельных, где есть два вида тепловой нагрузки отопление и горячее водоснабжение, система теплоснабжения 4-х трубная, закрытая с зависимым присоединением потребителя. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях качественный. Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных установлен 95/70оС. Температурный график отпуска тепла на горячее водоснабжение 65/50°С.

Паровая котельная ул. Пирогова, д.14 отпускает пар на технологические нужды и осуществляет резервирование потребности в ГВС. Отпуск пара осуществляет также паровая котельная п. Косиново, котельная по ул. Сумская, 45, которые   обеспечивают отпуск тепла на нужды отопления и ГВС, а также пара для промышленного предприятия.

В тепловых сетях котельных используются трубопроводы различных диаметров: от Ду32 мм до Ду200 мм. Срок службы тепловых сетей зоны действия котельных колеблется в достаточно широком диапазоне (от 45 до 1 года).

Тепловые сети проложены надземным, подземным в непроходных каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании способом. В тепловых сетях применяется, в основном, прокладка в непроходных каналах. Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет в однотрубном исчислении 17,896 км. Тепловые сети находятся у МУП «Гортеплосеть» на праве хозяйственного ведения.

В качестве тепловой изоляции трубопроводов используется минеральная вата. В ряде случаев при перекладке трубопроводов тепловых сетей в последние годы использовалась изоляция ППУ. В качестве компенсирующих устройств используются осевые, сальниковые и П-образные компенсаторы.

На котельных находится регулирующая арматура. В качестве секционирующей арматуры используются стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны типа РК-1. В зонах действия котельных расположено 314 шт. запорной арматуры.

Центральные тепловые пункты и насосные в зонах теплоснабжения котельных отсутствуют.

Тепловые камеры делятся на два типа: сборные из железобетонных конструкций и кирпичные. Перекрытие камер выполнено из железобетонных плит. Крышки люков чугунные или железобетонные в зависимости от расположения камеры (железобетонные люки – газоны, чугунные люки – проезжая часть, тротуары).

Тепловые сети  от источника Курская ТЭЦ-1 возвращены из аренды филиала АО «РИР Энерго» -«Курская генерация» общей протяженностью 362 пм и переданы на обслуживание МУП «Гортеплосеть» в 2025 г.:

-сеть горячего водоснабжения от УТ-10 до ввода №3 к жилому дому №19 по ул. Звездная,

-сеть горячего водоснабжения от УТ-10 до ввода №4 к жилому дому №19 по ул. Звездная,

-сеть горячего водоснабжения от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-9 по ул. Звездная,

-сеть горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода №1 к жилому дому №21 по ул. Звездная,

-сеть горячего водоснабжения от УТ-9 до ввода №2 к жилому дому №21 по ул. Звездная,

-сеть горячего водоснабжения от УТ-9 до УТ-10 по ул. Звездная,

-сеть теплоснабжения по ул. Советская от тк10/14 до тк 10/15 до здания №14 по ул. Советская.

Тепловые сети от источника ООО «ТГК» возвращены из аренды филиала АО «РИР Энерго» -«Курская генерация» и переданы на обслуживание МУП «Гортеплосеть» в 2025 г.:

-сеть теплоснабжения к домам №22,24,26 по проезду 2-й Весенний, № 43,43а,45,47,47а,49,51,53 по ул.2-я Агрегатная, № 23б,23в,23г по ул. 3-я агрегатная, «Сосновый бор», ООО «Комплект»-2,423 км в однотрубном исполнении;

-сеть теплоснабжения от ТК-14 по ул. 2-я Агрегатная до стены здания №8-6 по ул 1-ая Агрегатная- 1,396 км в однотрубном исполнении;

--сеть теплоснабжения к зданию ОБУЗ «Бюро СМЭ» по ул. 3-я Агрегатная, 23а- 0,08км в однотрубном исполнении.

В зоне ЕТО-2 АО «ТЭСК» МУП «Гортеплосеть» эксплуатирует тепловые сети протяженностью 0,583 км в однотрубном исполнении:

-внутриквартальная тепловая сеть, по адресу г Курск, МБДОУ «Детский сад №20» - 0,156 км в однотрубном исполнении;

- тепловая сеть, по адресу г Курск, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» -0,066 км в однотрубном исполнении;

- тепловая сеть, по адресу г Курск, проспект А. Дериглазова, 67 МБДОУ «Детский сад №15» -0,068 км в однотрубном исполнении;

- тепловая сеть, по адресу г Курск, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №62» -0,196 км в однотрубном исполнении;

- тепловая сеть, по адресу г Курск, к филиалу Поликлиники №1 по ул Домостроителей, 23 -0,015 км в однотрубном исполнении;

- тепловая сеть, по адресу г Курск, к школе №23 по ул Видяевская, 5 -0,082 км в однотрубном исполнении

Таблица 84 – Общая характеристика распределительных тепловых МУП «Гортеплосеть» в зоне деятельности ЕТО-002 по состоянию на 01.01.2026 г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 4 462 | 254 |
| 80 | 4 338 | 386 |
| 100 | 4 600 | 497 |
| 125 | 1 052 | 140 |
| 150 | 2 229 | 354 |
| 200 | 1 215 | 266 |
| всего | 17 896 | 1 898 |

Таблица 85  – Способы прокладки тепловых сетей МУП «Гортеплосеть» в зоне деятельности ЕТО-002 по состоянию на 01.01.2026 г.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 1 486 | 196 |
| Подземная канальная | 16 410 | 1 702 |
| Бесканальная |  |  |
| всего | 17 896 | 1 898 |

Таблица 86 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки МУП «Гортеплосеть»  в зоне деятельности ЕТО-002по состоянию на 01.01.2026 г .

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 14 626 | 1 597 |
| С 1991 по 1998 | 1 758 | 166 |
| С 1996 по 2003 | 1 150 | 96 |
| С 2004 | 362 | 38 |
| Всего | 17 896 | 1 898 |

3.3.3.3 Тепловые сети ЕТО-003, ЕТО-004, ЕТО-005, ЕТО-006, ЕТО-008

Характеристика сетей, способ прокладки и год постройки сетей ЕТО-003, ЕТО-004, ЕТО-005, ЕТО-006, ЕТО-008 указаны в таблице 90.

Таблица 87 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО-003, ЕТО-004, ЕТО-005, ЕТО-006, ЕТО-008  за 2025 г

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Способ прокладки | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-003 |  |  |  |  |
| 125 | 625 | 83 |  |  |
| 150 | 1 000 | 159 |  |  |
| всего | 1 625 | 242 | бесканальная | С 2004 г |
| ЕТО-004 |  |  |  |  |
| 50 | 341 | 19 |  |  |
| 65 | 116 | 7 |  |  |
| 80 | 457 | 41 |  |  |
| 100 | 353 | 38 |  |  |
| 125 | 440 | 59 |  |  |
| всего | 1 707 | 163 | бесканальная | С 2004 г |
| ЕТО-005 |  |  |  |  |
| 50 | 4 671 | 266 |  |  |
| 65 | 158 | 9 |  |  |
| 80 | 1 308 | 116 |  |  |
| 100 | 1 613 | 174 |  |  |
| 125 |  | 0 |  |  |
| 150 | 486 | 77 |  |  |
| всего | 8 236 | 377 | надземная | до 1990 г. |
| ЕТО-006 |  |  |  |  |
| 125 | 60 | 8 |  |  |
| всего | 60 | 8 | бесканальная | С 2004 г |
| ООО «Курские внешние коммунальные сети» (сетевая) |  |  |  |  |
| 50 | 128 | 7 |  |  |
| 80 | 323,1 | 29 |  |  |
| 100 | 2 952 | 319 |  |  |
| 150 | 1 049 | 167 |  |  |
| 200 | 1 694 | 371 |  |  |
| 250 | 1 995 | 553 |  |  |
| 300 | 1 874 | 609 |  |  |
| 400 | 4 806 | 2047 |  |  |
| всего | 14 820 | 4 101 | подземная канальная | С 2004 г |

Таблица 88 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей

| №п/п | Наименование | № ЕТО | ЕТО | Протяженность, м (в двухтрубном исчислении) | Материальная характеристика, м2 | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Всего | — | — |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | 001 | АО «РИР Энерго» | 223 453,80 | 97 324,90 | 455,901 | 213,48 |
| 2 | ТЭЦ-4 | 001 | АО «РИР Энерго» | 77 242,00 | 28 582,70 | 214,56 | 133,22 |
| 3 | ТЭЦ СЗР | 001 | АО «РИР Энерго» | 120 240,60 | 85 924,25 | 342,24 | 251,06 |
| 4 | Котельная ООО «ТГК» | 001 | АО «РИР Энерго» | 54 570,85 | 22 628,65 | 81,764 | 276,76 |
| 5 | Котельная 113 кв МУП "Гортеплосеть" | 001 | АО «РИР Энерго» | 17 592,50 | 7 079,90 | 28,91 | 244,89 |
| 6 | Котельные МУП «Гортеплосеть» | 007 | МУП «Гортеплосеть» | 8 948,00 | 1 897,63 | 17,9 | 106,01 |
| 7 | ТЭЦ АО «ТЭСК» | 002 | АО «ТЭСК» | 15 195,50 | 8 315,67 | 103,6 | 80,27 |
| 8 | Котельные ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 003 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 812,50 | 242 | 9,038 | 26,79 |
| 9 | Котельные ООО "Агропроект" | 004 | ООО "Агропроект" | 853,42 | 163 | 17,43 | 9,37 |
| 10 | Котельные АО "Курский комбинат хлебопродуктов" | 005 | АО "Курский комбинат хлебопродуктов" | 4 118,00 | 377 | 12,48 | 30,20 |
| 11 | Котельные ООО «СБМ» | 006 | ООО «СБМ» | 30,00 | 8 | 3,426 | 2,33 |
| 12 | Котельная Курский завод «Маяк» | 008 | Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе» | 0,00 | - | 1,91 | - |
| 13 | ООО «Курские внешние коммунальные сети» | - | сетевая | 7 410,20 | 4 101 | - | - |

3.3.3 Краткая характеристика грунтов в местах прокладки

Характеристика грунтов на территории муниципального образования городского округа город Курск в местах прокладки тепловых сетей: инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами.

Основная часть грунтов в зоне теплоснабжения источников тепла представлена песками, супесями, суглинками и глинами, которые легко подвержены размыву и переносу или транзиту в паводковый период на нижележащие участки реки.

Глубина сезонного промерзания в пределах муниципального образования городского округа город Курск составляет, для песков средней крупности и крупных – 1,72 м, для суглинков – 1,32 м. Учитывая относительно спокойный рельеф и суглинистость грунтов, можно сказать, что опасности для эксплуатации и снижению надежности участков трубопроводов данные почвы не представляют. Средняя глубина заложения осей трубопроводов принята равной 2 м.

Хозяйственная деятельность человека является основным фактором, влияющим на подъем уровня грунтовых вод:

- искусственная подсыпка с уплотнением грунта в центральной части города;

- дополнительная инфильтрация за счет утечек из водонесуших коммуникаций и плохой ливневой канализации;

- возникновение конденсационной поровой воды на территориях с плотной городской застройкой.

При размещении капитальной застройки требуется проведение инженерно-геологических изысканий под конкретный объект строительства.

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена секционирующая арматура (тип – в основном, стальные задвижки с ручным управлением на давление Ру=16 кгс/см2, по способу присоединения – фланцевые или приварные соединения).

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на тепловых сетях городского округа Курск используется секционирующая и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. В тепловых камерах установлены секущие задвижки. Всего в зоне действия источников тепла, согласно предоставленным данным, установлено задвижек:

● в зоне ТЭЦ-1 установлено 3 338 задвижек;

● в зоне ТЭЦ-4 установлено 1 186 задвижек;

● в зоне ТЭЦ СЗР установлено 1 575 задвижек;

● в зоне котельной 113 кв. установлено 218 задвижек;

● в зоне котельной ООО «ТГК» установлено 778 задвижек;

● в зоне прочих котельных МУП «Гортеплосеть» установлено 314 задвижек.

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Конструкции тепловых сетей в зависимости от вида прокладки имеют тепловые камеры и надземные павильоны.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном в подземном исполнении из сборных железобетонных конструкций, монолитными или кирпичными, в зависимости от располагаемого в них оборудования, от места расположения камеры (под дорогой или в зеленой зоне) и силовых нагрузок, которые несет строительная конструкция камеры. Размеры камеры от 2х2 до 3х3 в плане и глубиной не менее 2-х метров. Камеры оборудованы приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. Перекрытие камер выполнено из железобетонных плит. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. Крышки люков чугунные или железобетонные в зависимости от расположения камеры (железобетонные люки – газоны, чугунные люки – проезжая часть, тротуары).

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и лестницами.

Для удобства обслуживания крупногабаритной арматуры при надземной прокладке на тепловых сетях размещают павильоны из облегченных металлических конструкций. Здание камер-павильонов одноэтажное, стены кирпичные, общая площадь до 35 м2. Для обслуживания электрических задвижек предусмотрено электрооборудование и электроосвещение камер-павильонов. Вся пускорегулирующая аппаратура размещается в специальном щитовом помещении. Предусмотрено местное управление задвижками и возможность подключения любой системы телемеханики. Подъезды к павильонам теплосети запроектированы от существующих дорог.

3.6 	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При строительстве тепловых сетей использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001. Каналы выполнены по альбомам Ленгипроинжпроект, серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-5 и аналогичным.

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ.13, вып. 1-9 (Ленгипроинжпроект) в соответствии с требованиями ТУ5893-024-03984346-2001.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежами отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

ЦТП является одним из элементов тепловой сети и выступает в роли связывающего звена между магистральной сетью и распределительными тепловыми сетями. В ЦТП расположен комплекс технических устройств, являющихся элементами тепловых энергоустановок. ЦТП размещаются в отдельно стоящих сооружениях и обслуживают несколько потребителей.

Основными задачами ЦТП являются:

- преобразование вида теплоносителя;

- контроль и регулирование параметров теплоносителя;

- распределение теплоносителя по системам теплопотребления;

- отключение систем теплопотребления;

- защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя;

- учет расходов теплоносителя и тепловой энергии.

В ЦТП имеются следующие системы снабжения потребителей тепловой энергией:

- система горячего водоснабжения (ГВС) - предназначена для снабжения потребителей горячей водой (закрытые и открытые системы горячего водоснабжения;

- система отопления - предназначена для обогрева помещений с целью поддержания в них заданной температуры воздуха (зависимые и независимые схемы присоединения систем отопления);

- система вентиляции – предназначена для обеспечения подогрева, поступающего в вентиляционные системы зданий наружного воздуха, а также может использоваться для присоединения зависимых систем отопления потребителей;

- система холодного водоснабжения (не относится к системам, потребляющим тепловую энергию, однако присутствует во всех ЦТП, обслуживающих многоэтажные здания) - предназначена для обеспечения необходимого давления в системах водоснабжения потребителей.

ЦТП работают, в основном, по независимой схеме (ЦТП оборудованы теплообменниками) – перегретая вода (из магистрального трубопровода) нагревает воду, проходящую по второму контуру, которая в дальнейшем и идет к потребителям. Но также ЦТП работают по зависимой схеме, когда теплоноситель с магистральной сети поступает непосредственно к потребителям (в этом случае ЦТП выступает в роли распределительного узла – теплоноситель делится для системы горячего водоснабжения (ГВС) и системы отопления.

В зданиях ЦТП расположена запорно-регулирующая арматура, насосы ГВС и отопительные насосы, приборы контроля и автоматики (регуляторы температуры, регуляторы давления), водо-водяные подогреватели и прочие приборы. Помимо рабочих насосов отопления и ГВС присутствуют резервные насосы.

Основные технические данные по оборудованию, установленному в ЦТП тепловых сетей, представлены в 89-91.

Таблица 89 – Оборудование тепловых пунктов Курской ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование | Год начала эксплуатации | Средняя тепловая мощность, Гкал/ч | Тип (марка) теплообменников | Тип (марка) насоса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП КТК-1, ул. Энергетиков | 1978 | 14,13 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 9 секций. | Д200-90-2 | 2 |
|  |  |  |  |  | К100-65-200 | 1 |
| 2 | ТП КТК-2, ул. Серегина, д.10 | 1970 | 12,29 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 9 секций. | Д200-90-2 | 2 |
|  |  |  |  |  | К100-65-200 | 1 |
| 3 | ТП «Ламоново»-1, пр. Кулакова, д.5 | 1978 | 4,26 | Пластинчатый КС-86-229-532 (1 ступень) КС-86-229-532 (2 ступень) | JETECVL 80-200 | 2 |
|  |  |  |  |  | JETECVL 80-200 |  |
| 4 | ТП ОМКСО, Магистральный пр., д.18 | 1974-1988 | 1,23 | ОСТ 34-588-68 Ø168мм; L=4м; 10 секций | КМ90/55 КМ100-65-200 | 1 1 |
| 5 | ТП 826, Магистральный пр., 3 Б | 1981 | 3,45 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 8 секций. | К90/55 | 2 |
|  |  |  |  |  | К90/5 | 2 |
|  |  |  |  |  | Willo80/220-30/2 | 1 |
| 6 | ТП 572, Магистральный пр., около д/с №85 | 1982 | 5,33 | Пластинчатый Ридан №НН, 2 ступени | К90/55 | 1 |
|  |  |  |  |  | К90/85 | 1 |
|  |  |  |  |  | КМ100-65-200 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2К-6 | 1 |
|  |  |  |  |  | Willo80/220-30/2 | 1 |
|  |  |  |  |  | К90/55 | 1 |
| 7 | ТП 38, ул. Менделеева, 38 | 1977 | 0,29 | Пластинчатый Ридан №НН-47, 2 ступени | JETECVL 50-200 | 2 2 |
|  |  |  |  |  | JETECVL 80-200 |  |
| 8 | ТП, ул. Широкая, 5 (Аккумулятор новый) | 1980 | 6,53 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 8 секций. | КМ100-65-200 | 1 |
|  |  |  |  |  | К100-65-250 | 2 |
|  |  |  |  |  | КМ100-65-200 | 1 |
|  |  |  |  |  | К80-50-200 | 2 |
| 9 | ТП пос. Аккумулятор (старый) |  | 1,89 | «Альфа-Лаваль» М6-МFM, 2 шт.; | Wilo il 40/200 | 2 |
| 10 | ТП 4, пр. Ленинского комсомола, 75 | 1983 | 1,78 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 10 секций. | 4К-8 | 1 |
|  |  |  |  |  | 3К-6 | 1 |
|  |  |  |  |  | К65-50-160 | 2 |
| 11 | ТП горбольницы №4, 2-й Промышленный пер., 12 | 1980 | 1,66 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 10 секций. | К65-50-160 | 2 |
|  |  |  |  |  | 4К-8 | 2 |
|  |  |  |  |  | ЦНСГ-160/66 | 1 |
| 12 | ТП «Присеймский», ул. Крюкова, 16 | 1986 | 7,19 | ОСТ 34-588-68 Ø168мм; L=4м; 9 секций | Д200-80 | 2 |
|  |  |  |  |  | КМ100-65-200 | 1 |
| 13 | ТП 9, пр. Ленинского комсомола | 1981 | 2,99 | Пластинчатый Ридан №41 (1 ступень) Ридан №47 (2 ступень) | Wilo il 50/200-11/2 | 2 |
| 14 | ТП 478, ул. Песковская, 5А | 1982 | 6,22 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 8 секций | 4К-6 | 3 |
| 15 | ТП 14, ул. Комарова | 1973 | 13,36 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 8 секций | К100-65-250 | 2 |
|  |  |  |  |  | WILO IL100/270-11/4 | 1 |
|  |  |  |  |  | ЦНСГ 60/198 | 1 |
| 16 | ТП 15, ул. Дейнеки, около д.31 | 1976 | 7,91 | «Альфа-Лаваль» М6-МFM-2 шт.; ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 2 секций | WILO IL 100/220 | 1 |
|  |  |  |  |  | 6К-8 | 2 |
| 17 | ТП больницы, ул. Сумская, д.45а | 1985 | 9,35 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 8 секций | 4К-6 | 2 |
|  |  |  |  |  | ЦНГС 60/198 | 1 |
| 18 | ТП, ул. Дейнеки, д.17 | 2002 | 1,6 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 9 секций | WILO МН 1 8020-1/Е/1-230-50-2 | 1 |
| 19 | ТП 20, 4-й Краснополянский пер. | 1983 | 5,64 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 9 секций | 4К-8 | 2 |
|  |  |  |  |  | К90/55 | 2 |
| 20 | ТП 22, ул. Черняховского, д.31 | 1979 | 5,92 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 8 секций | К100-65-250 | 3 |
|  |  |  |  |  | 4К-8 | 1 |
|  |  |  |  |  | Грундфос LP80-160/164 | 1 |
| 21 | ТП «Ламоново»-2, пр. Кулакова, д.5 | 1985 | 4,44 | Пластинчатый КС-65-229-53 (1 ступень) КС-86-229-53 (2 ступень) | JETECVL 80-200JETECVL 50-20 | 2 |
|  |  |  |  |  | JETECVL 80-200JETECVL 50-200 | 2 |
| 22 | ТП, ул. Харьковская, д.22 | 1976 | 2 | МТ-895 - 2 шт.; МВН-2050 -62 Ø273мм; L=4м; 2 секции | К65-50-160 | 2 |
| 23 | ТП 827, Магистральный пр. | 1988 | 6,7 | «Альфа-Лаваль» МВ15 - 2шт. | К100-65-250 | 2 |
|  |  |  |  |  | К90/55 | 1 |
|  |  |  |  |  | К90/55 | 2 |
| 24 | ТП «Ламоново»-5, ул. Серегина, д.28 | 1981 | 5,91 | «Аотфа-Лаваль» М15-BFM - 2 шт. | Willo80/220-30/2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Willo50/170-7,5/2 | 2 |
| 25 | ТП 648, пр. Ленинского комсомола, д.54 | 1987 | 7,15 | «Альфа-Лаваль» М15-ВFМ8-1 шт., М15-МFМ8-1 шт. | 4К-8 | 1 |
|  |  |  |  |  | КМ100-65-200 | 1 |
|  |  |  |  |  | К100-65-250 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1,5К-6 | 1 |
|  |  |  |  |  | 4К-8 | 1 (рез.) |
|  |  |  |  |  | КМ100-65-200 | 1 (рез.) |
|  |  |  |  |  | К100-65-200 | 1 (рез.) |
| 26 | ТП 27, 3-й Маковский пер., д.27 | 1990 | 1,15 | «Альфа-Лаваль» М10 BFG - 2шт. | 4К-8 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2К-6 | 2 |
| 27 | ТП 13, ул. Ольшанского | 1971 | 9,9 | «Альфа-Лаваль» М10-BFG - 4 шт. | К100-65-250 | 2 |
| 28 | ТП 25, ул. Черняховского, д.18 | 1987 | 5,64 | «Альфа-Лаваль» М15 BFG8 - 2 шт. | Wilo iL 80/220-30/2 | 3 |
|  |  |  |  |  | Грундфос LP80-160/164 | 1 |
|  |  |  |  |  | Wilo iL 80/220-30/2 | 3 |
| 29 | ТП СХТ, ул. Народная | 1985 | 2,94 | «Альфа-Лаваль» М10 BFМ - 2 шт. | Wilo ВL 65/220-30/2 | 3 |
|  |  |  |  |  | Wilo ВL 50/175-7,5/2 | 2 |
| 30 | ТП «Ламоново»-3, пр. Кулакова, д.3 | 1977 | 5,29 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 8 секций | К100-65-250 | 2 |
|  |  |  |  |  | 4К-6у | 1 |
|  |  |  |  |  | 4К-8 | 2 |
|  |  |  |  |  | К100-80-160 | 3 (рез.) |
| 31 | ТП, ул. Пирогова, около д.14 | 1988 | 5,98 | МВН-2052-62, Ø325мм; L=4м; 8 секций | К100-65-200 | 3 |
|  |  |  |  |  | К50-32-125 | 1 |
| 32 | ТП 349, ул. Ломоносова | 1989 | 1,89 | Пластинчатый Ридан №21 (1 ступень) Ридан №47 (2 ступень) | Установка повышения давления AquaJet-3380.02.25-2(1+1)-насос CNP TD-2,2.12,5.26 | 1/1 (рез.) |
|  |  |  |  |  | Установка повышения давления AquaJet-3380.02.26-2(1+1)-насос CNP TD-4.12,5.40 | 1/1 (рез.) |
| 33 | ТП 346, ул. 50 лет Октября | 1976 | 7,11 | «Альфа-Лаваль» М15 BFG8 - 2 шт. | Wilo-Gronoline-il 80/220-30/2 | 3 |
|  |  |  |  |  | Wilo-Gronoline-il 80/220-30/2 | 3 |
|  |  |  |  |  | Wilo-Gronoline-il 40/170-5,5/2 | 2 |
| 34 | ТП 298, ул. Чернышевского | 1988 | 5,29 | МВН-2052-62, Ø325мм; L=4м; 8 секций | К100-65-200 | 3 |
|  |  |  |  |  | К100-65-200 | 3 |
|  |  |  |  |  | К50-32-125 | 1 |
| 35 | ТП 348, ул. Чехова | 1986 | 7,76 | «Альфа-Лаваль», М15 BFG8 - 2 шт. | КМ100-65-200 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1Д-200-90Б | 1 |
|  |  |  |  |  | К80-50-200 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1Д-200-90Б | 1 |
|  |  |  |  |  | К50-32-125 | 1 |
| 36 | ТП 394, ул. Бочарова | 1987 | 3,29 | Пластинчатый Ридан №НН-47 | КМ20-30 | 1 |
|  |  |  |  |  | К65/50-160 | 1 |
|  |  |  |  |  | К45/55 | 1 |
|  |  |  |  |  | К65/50-160 | 1 |
|  |  |  |  |  | СМ100/65 | 1 |
|  |  |  |  |  | К65/50-160 | 1 |

Таблица 90 – Оборудование тепловых пунктов Курской ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование | Год начала эксплуатации | Средняя тепловая мощность, Гкал/ч | Тип (марка) теплообменников | Тип (марка) насоса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП "Юннатов", ул. Никитская | 1977 | 0,13 | МВН-2050-62, Ø108мм; L=2м; 8 секции | К8/18 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1,5К-6 | 2 |
| 2 | ТП "Семашко", ул. Перекальского, д.1 | 1980 | 0,08 | МВН-2052-62, Ø273мм; L=2м; 4 секций | 2К-6 | 2 |

Таблица 91 – Оборудование тепловых пунктов Курской ТЭЦ СЗР

| № п/п | Наименование | Год начала эксплуатации | Средняя тепловая мощность, Гкал/ч | Тип (марка) теплообменников | Тип (марка) насоса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦПИОМ-1, пр. Дружбы, около д.2 | 1984 | 17,95 | «РоСвеп» Gx-51 - 2 шт.; Ах-26 - 2 шт. | К90-55 | 2 |
|  |  |  |  |  | Д200/36 | 1 |
|  |  |  |  |  | К100-65-200 | 2 |
|  |  |  |  |  | Д200/90б | 1 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 1 |
| 2 | ЦПИОМ-2, пр. Дружбы, около д.7 | 1983 | 17,44 | «РоСвеп» Gx-51 - 2 шт.; Ах-26 - 2 шт. | 4К-12 | 1 |
|  |  |  |  |  | Д200-90б | 1 |
|  |  |  |  |  | К100-65-200 | 3 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 1 |
| 3 | ТП 1046, ул. Пучковка, около д.110 | 1986 | 3,58 | МВН-16 Ø325мм; L=4м; 8 секций | К100-65-250 | 1 |
|  |  |  |  |  | К90/85 | 2 |
|  |  |  |  |  | К45/30 | 1 |
|  |  |  |  |  | К8/18 | 1 |
| 4 | ТП Учкомбината, ул. Пучковка, около д.19 | 1989 | 1,44 | ОСТ 34-588-68 Ø325мм; L=4м; 6 секций | 3К-9 | 2 |
| 5 | ТП 14 школы, ул. Пучковка, д.14 | 1978 | 0,3 | ОСТ 34-588-68, Ø159мм; L=2м; 9 секций; ОСТ 34-588-68, Ø89мм; L=4м; 4 секции | 2К-6 | 2 |
| 6 | ТП «Монолит», ул. Орловская, | 1995 | 0,75 | «Альфа Лаваль» М10 BFG - 1 шт. | 4К-8 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2К-6 | 2 (рез.) |
|  |  |  |  |  | 2К-6 | 2 (рез.) |
| 7 | ТП, ул. Веспремская | 1999 | 0,31 | «Альфа Лаваль» М10 BFМ - 2 шт.; М10 BFМ - 1 шт.--не подключен | Грундфос UPS 32-60-180 | 1 |
|  |  |  |  |  | Грундфос UPS 32-60-180 | 2 (рез.) |
|  |  |  |  |  | Грундфос UPS 32-60-180 | 1 (рез.) |
| 8 | ТП 79, ул. Запольная | 1988 | 3,49 | МВН-2052-62, Ø325мм; L=2м; 8 секций | К100-65-200 | 1 |
|  |  |  |  |  | К100-60-200 | 2 |
|  |  |  |  |  | К100-65-200 | 1 |
|  |  |  |  |  | К50-32-125 | 1 |
| 9 | ТП 781, ул. Аэродромная, около д.14 | 1978 | 4,71 | ОСТ 34-588-68, Ø325мм; L=4м; 6 секций | К100-65-250 | 3 |
|  |  |  |  |  | К100-80-160 | 3 (рез.) |

Для выполнения оперативных переключений, ремонта, обслуживания запорных устройств и для установки контрольно-измерительных приборов с целью выполнения измерений режимных параметров теплоносителя тепловые сети от источников тепловой энергии муниципального образования городской округ города Курск оборудованы павильонами, тепловыми камерами и смотровыми колодцами.

Высота камер тепловых сетей выбрана не менее 1,8 — 2,0 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием. Камеры тепловых сетей выполнены из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в камерах тепловых сетей выполняют из сборных железобетонных плит или монолита. Для стока воды дно выполнено с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из камеры тепловых сетей расположен под одним из стоков. Перекрытия выполнены, как монолитным, так и из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия уложены плиты с отверстиями. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для камеры тепловых сетей предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м и не менее четырех при площади более 6 м. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм или лестницы. В случае если габариты оборудований превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м).

Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных камер тепловых сетей со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра камеры тепловых сетей могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстий для устройства смотровых люков.

На магистральных тепловых сетях диаметром 500 мм и более секционирующие задвижки с электроприводом устанавливают, как правило, в камерах тепловых сетей, над которыми надстраиваются надземные сооружения в виде павильонов. Для ремонтных работ в павильонах предусматривают грузоподъемное оборудование. Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен камер тепловых сетей при наличии высокого уровни грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

3.7 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В соответствии с сводом правил СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»», таблицей 3.1 «Климатические параметры холодного периода года» температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 для городского округа Курск составляет «минус 22°С».

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95-70°С, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- 	простота конструкций систем теплопотребления (повышения разности температур в прямом и обратном трубопроводе приведет к необходимости внедрения смешивающих устройств, что значительно усложнит схемы теплопотребления);

-	 приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

-	 малые подключенные нагрузки потребителей.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, которая поступает в системы горячего водоснабжения при меняющемся в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

В муниципальном образовании городском округе город Курск для регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети используется качественное центральное регулирование по отопительно-вентиляционной нагрузке, то есть при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из расчетного графика для внутренних систем 95/70оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим определяется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях, закрытых или открытых систем ГВС. Таким образом, задача по снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика.

В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских узлов.

Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном. Графики регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, нормативная и фактическая разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах во всем диапазоне температур наружного воздуха (от температуры начала (окончания) отопительного периода до расчетной температуры наружного воздуха) в соответствии с таблицей П12.1 приложения N 12 к Методическим указаниям приведены в таблицах ниже.

Фактические температурные графики в отопительный период 2025-2026

Рисунок 8 – Температурный график 113-70 Курской ТЭЦ-1

Рисунок 9 – Температурный график 113-70 Курской ТЭЦ-4

Рисунок 10 – Температурный график 113-70 Курской ТЭЦ-СЗР

Рисунок 11  – Температурный график 150-70 котельная ООО «ТГК»

Рисунок 12 – Температурный график 150-70 котельная 113 кв (РЖД)

Рисунок 13 – Температурный график ТЭЦ АО «ТЭСК» 130/70оС

Рисунок 14 – Температурный график Котельная 113кв. 150/70 0С

Рисунок 15 – Температурный график Котельная ООО  «ТГК» 150/70оС

Анализ выполнения утвержденных температурных графиков за отопительный период в базовом году показал, что они не всегда соблюдаются на источниках тепловой энергии.

Причинами несоблюдения температурных графиков отпуска тепловой энергии в горячей воде потребителям источниками тепловой энергии являются:

- ненадлежащее состояние систем теплопотребления абонентов. Для части потребителям невозможна подача теплоносителя с температурой более 95°С из-за отсутствия ИТП и элеваторов;

- «разрегулировка» гидравлического режима систем теплоснабжения, приводящая к значительному увеличению количества циркулирующей сетевой воды в тепловых сетях;

- рост повреждений тепловых сетей и, как следствие, рост затрат на эксплуатацию и обслуживание теплосетевого хозяйства города.

Кроме того, несоблюдение расчётных температурных графиков, и, соответственно, увеличение количества циркулирующего в системе теплоносителя приводит к понижению эффективности системы теплоснабжения и ухудшению экономических показателей работы системы в целом.

При актуализации предлагается изменить температурный график с начала отопительного периода 2026-2027гг работы тепловых сетей от источников ООО «ТГК» и котельная кв. 113 МУП «Гортеплосеть» с графика 150/70 на график 113/70. Переход на температурный график 113/70 °C не приведёт к снижению качества теплоснабжения потребителей. Указанный график обеспечивает подачу тепловой энергии в объёме, необходимом для компенсации тепловых потерь зданий и поддержания нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях во всём диапазоне температур наружного воздуха отопительного периода. При этом следует учитывать, что количество тепловой энергии, отпускаемой потребителю, определяется как температурой теплоносителя, так и его расходом, поэтому корректировка температурного графика сопровождается соответствующей настройкой гидравлического режима тепловой сети, что обеспечивает поддержание требуемой тепловой нагрузки. Расчётные значения температуры теплоносителя по новому графику обеспечивают необходимый температурный напор в системах отопления потребителей.

Кроме того, снижение максимальной температуры теплоносителя со 150 °C до 113 °C обеспечивает снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, уменьшение термических нагрузок на трубопроводы, арматуру и оборудование тепловых сетей, что положительно сказывается на их сроке службы и надёжности эксплуатации, а также работу источников теплоснабжения в более благоприятных и экономичных режимах. 
Таким образом, переход с температурного графика 150/70 °C на температурный график 113/70 °C является технически обоснованным решением. Указанное изменение не повлечёт снижения качества теплоснабжения потребителей.

Таблица 92 - Актуализированный температурный график ООО «ТГК»

| Температура наружного воздуха tн.в, °С | Температура в подающем трубопроводе Т1, °С | Температура в обратном трубопроводе Т2, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 53,0 |
| 7 | 70,0 | 52,6 |
| 6 | 70,0 | 52,1 |
| 5 | 70,0 | 51,7 |
| 4 | 70,0 | 51,3 |
| 3 | 70,0 | 50,9 |
| 2 | 70,0 | 50,5 |
| 1 | 70,0 | 50,0 |
| 0 | 70,0 | 49,6 |
| -1 | 70,8 | 49,8 |
| -2 | 72,8 | 50,8 |
| -3 | 74,8 | 51,8 |
| -4 | 76,8 | 52,8 |
| -5 | 78,8 | 53,8 |
| -6 | 80,8 | 54,8 |
| -7 | 82,8 | 55,8 |
| -8 | 84,7 | 56,7 |
| -9 | 86,7 | 57,7 |
| -10 | 88,6 | 58,6 |
| -11 | 90,5 | 59,5 |
| -12 | 92,4 | 60,4 |
| -13 | 94,4 | 61,4 |
| -14 | 96,3 | 62,3 |
| -15 | 98,1 | 63,1 |
| -16 | 100,0 | 64,0 |
| -17 | 101,9 | 64,9 |
| -18 | 103,8 | 65,8 |
| -19 | 105,6 | 66,6 |
| -20 | 107,5 | 67,5 |
| -21 | 109,3 | 68,3 |
| -22 | 111,2 | 69,2 |
| -23 | 113,0 | 70,0 |

Таблица 93 - Актуализированный температурный график котельной 113 квартал МУП «Гортеплосеть»

| Температура наружного воздуха tн.в, °С | Температура в подающем трубопроводе Т1, °С | Температура в обратном трубопроводе Т2, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 53,0 |
| 7 | 70,0 | 52,6 |
| 6 | 70,0 | 52,1 |
| 5 | 70,0 | 51,7 |
| 4 | 70,0 | 51,3 |
| 3 | 70,0 | 50,9 |
| 2 | 70,0 | 50,5 |
| 1 | 70,0 | 50,0 |
| 0 | 70,0 | 49,6 |
| -1 | 70,8 | 49,8 |
| -2 | 72,8 | 50,8 |
| -3 | 74,8 | 51,8 |
| -4 | 76,8 | 52,8 |
| -5 | 78,8 | 53,8 |
| -6 | 80,8 | 54,8 |
| -7 | 82,8 | 55,8 |
| -8 | 84,7 | 56,7 |
| -9 | 86,7 | 57,7 |
| -10 | 88,6 | 58,6 |
| -11 | 90,5 | 59,5 |
| -12 | 92,4 | 60,4 |
| -13 | 94,4 | 61,4 |
| -14 | 96,3 | 62,3 |
| -15 | 98,1 | 63,1 |
| -16 | 100,0 | 64,0 |
| -17 | 101,9 | 64,9 |
| -18 | 103,8 | 65,8 |
| -19 | 105,6 | 66,6 |
| -20 | 107,5 | 67,5 |
| -21 | 109,3 | 68,3 |
| -22 | 111,2 | 69,2 |
| -23 | 113,0 | 70,0 |

3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В соответствии с требованиями статьи 15 п. 8 Федерального Закона Российской Федерации № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям, в частности, определять параметры качества теплоснабжения. Кроме того, в соответствии с требованиями п. 127 ПТЭ ОТ и ТПУ (утвержденный приказом МЭ РФ от 14.05.2025 № 511) режим работы источника тепловой энергии должен быть организован в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети. В частности, отклонения давлений сетевой воды в подающих трубопроводах от заданного режима за головными задвижками должны быть не более ±5 %; отклонения давлений сетевой воды в обратных трубопроводах от заданного режима за головными задвижками источника тепловой энергии должны быть не более ±0,2 кгс/см2 (± 20кПа).

Профиль местности муниципального образования городской округ город Курск неравномерный. Перепад высот достигает 90 метров. Средняя глубина прокладки трубопроводов – 1,6 метра.

Давление в подающем трубопроводе по данным фактических показаний составляет в летний период 1,6 МПа, в отопительный период 0,9 МПа. Давление в обратном трубопроводе в летний период 0,3 МПа, в отопительный период 0, 17 МПа.

На магистральных тепловых сетях Курской ТЭЦ-1 находятся шесть подкачивающих насосных станции (ПНС) с насосами на подающих и обратных трубопроводах. Характеристика оборудования ПНС приведена в таблице 94.

Таблица 94 – Характеристика оборудования подкачивающих насосных станций Курской ТЭЦ-1

| Наименование насосной станции, | Марка | Кол-во | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Насос в работе / резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС №1, ул. Харьковская,1 | СЭ 1250х70-11 | 5 | На подающем трубопроводе | 2/3 |
| ПНС №4, ул. Харьковская,1 | СЭ 800х100 | 3 | На подающем трубопроводе | 1/2 |
| ПНС №7, ул. Энгельса, 29 | СЭ 800х100-11 | 3 | На подающем трубопроводе | 1/2 |
| ПНС №9, ул. Пигорева, б/н | СЭ 800х55 | 1 | На подающем трубопроводе | 1/2 |
|  | СЭ 500х70 | 1 | На подающем трубопроводе |  |
|  | 3В-200 | 1 | На подающем трубопроводе |  |
| ПНС №13, ул. Дружининская, б/н | К-150-125-315 | 2 | На обратном трубопроводе | 1/1 |
| ПНС №6, ул. Полянская, б/н | СЭ 2500х60-11 | 3 | На обратном трубопроводе | 0/3 |

На магистральных тепловых сетях Курской ТЭЦ-4 находятся три подкачивающих насосных станции (ПНС) с насосами на подающих и обратных трубопроводах. Характеристика оборудования ПНС приведена в таблице 95.

Таблица 95 – Характеристика оборудования подкачивающих насосных станций Курской ТЭЦ-4

| Наименование насосной станции, | Марка | Кол-во | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Насос в работе / резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС №2, Мирный проезд,10а | СЭ 1250х70-11 | 1 | На подающем трубопроводе | 0/3 |
|  | СЭ 800х100 | 2 | На подающем трубопроводе |  |
| ПНС №5, ул. Семеновская, 80 | СЭ 800х100 | 3 | На подающем трубопроводе | 1/2 |
| ПНС №11, ул. Н. Набережная, 9 | СЭ 500х70 | 1 | На обратном трубопроводе | 1/2 |

На магистральных тепловых сетях Курской ТЭЦ СЗР находятся две подкачивающих насосных станции (ПНС) с насосами на подающих и обратных трубопроводах. Характеристика оборудования ПНС приведена в таблице 96.

Таблица 96 – Характеристика оборудования подкачивающих насосных станций Курской ТЭЦ СЗР

| Наименование насосной станции, | Марка | Кол-во | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Насос в работе / резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС №12, Светлый проезд, б/н | СЭ 500х70 | 1 | На обратном трубопроводе | 1/2 |
|  | 3В-200 | 2 | На обратном трубопроводе |  |
| ПНС №14, ул. Кавказская, б/н | «Grundfos» ТР 150ХХХ-4 | 5 | На подающем трубопроводе | 4/1 |
|  | «Grundfos» ТР 250-600-5 | 3 | На обратном трубопроводе | 2/1 |
| ПНС №8, ул. Павлуновского, б/н | СЭ 800х100-11 | 3 | На обратном трубопроводе | 0/3 |

Гидравлические режимы были смоделированы в электронной модели системы теплоснабжения. В расчетную модель были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения, в т.ч. диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Вместе с тем были использованы фактические эксплуатационные показатели, зафиксированные на источниках теплоснабжения.

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла по отопительной нагрузке заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода.

Результатом гидравлического расчета является определение расходов теплоносителя на каждом из участков системы, при известных диаметрах труб и выбранных значениях перепадов давления, отнесенных длине трубопровода. Такие расчеты необходимы при рассмотрении аварийных режимов работы тепловых сетей, а также при разработке проектов их расширения и реконструкции.

В процессе гидромоделирования также используются пьезометрические графики, на которые наносится рельеф местности по разрезам вдоль тепловых трасс, указывается высота присоединяемых зданий, напор в подающих и обратных линиях трубопроводов.

Расчеты для проверки гидравлических режимов работы тепловых сетей проведены с использованием геоинформационного комплекса Zulu и программно-расчетного комплекса ZuluThermo версии 8.0.

Расчет гидравлических режимов в теплосетях Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения. Проведенные расчеты показывает, что существующей пропускной способности тепловых сетей источников с комбинированным отпуском тепловой и электрической энергии достаточно для обеспечения качественного теплоснабжения существующих потребителей при утвержденных, для этих источников, эксплуатационных температурных графиках.

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Повреждения трубопроводов, узлов или оборудования тепловой сети, приводящие к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. Отказы возникают вследствие повреждений элементов тепловой сети: трубопроводов, задвижек и т. п. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.

К отказам приводят повреждения следующих элементов тепловых сетей: трубопроводов (сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов), задвижек, сальниковых компенсаторов (коррозия стакана, выход из строя грундбуксы).

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. При этом значительный вклад, определяющий фактор влияния наружной коррозии на рост повреждений трубопроводов тепловых сетей в качестве основной причины, является отсутствие системы, обеспечивающей удаление грунтовых вод из тепловых камер и непроходных каналов. Здесь следует отметить, что сложившаяся тенденция с ростом повреждений, будет сохранятся либо до момента, когда объекты городской инфраструктуры (дороги общего пользования) будут оборудованы системами удаления вод (объекты городской ливневой канализации), либо до момента, когда тепловые сети, находящиеся во всех низких точках своего профиля будут реконструированы с переходом на бесканальную прокладку предизолированными трубопроводами, что позволит минимизировать значительную часть факторов внешних воздействий, определяющих постоянное ухудшение (рост) показателя «интенсивность отказов», определяющего негативный прогноз изменения состояния тепловых сетей.

Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

Предоставленная информация о статистике инцидентов по всем видам учета (включая повреждения при испытаниях тепловых сетей на плотность и прочность), зафиксированных за последние годы на тепловых сетях, эксплуатируемых филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», приведена в Таблице 97.

Таблица 97 – Статистика инцидентов (включая повреждения при испытаниях)

| Наименование показателя | Значение показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарное количество инцидентов по всем видам учета | ед. | 970 | 983 | 791 | 1084 | 1359 |
| в т.ч. в магистральных сетях | ед. | 310 | 284 | 224 | 304 | 297 |
| в т.ч. в распределительных сетях | ед. | 660 | 699 | 567 | 780 | 1062 |

Увеличение количества повреждений на тепловых сетях связано с затоплением каналов тепловых сетей паводковыми и водопроводными водами смежных коммуникаций в связи недостаточной пропускной способностью ливневой канализации в городе Курске (особенно в центральной части города). Для снижения повреждаемости тепловых сетей необходимо увеличить объем замены тепловых сетей в бесканальном исполнении (в ППУ и /или ППМ изоляции), а также обеспечить мероприятия с целью предотвращения проникновения грунтовых и дождевых вод в каналы тепловых сетей. Увеличение объема замены тепловых сетей за счет средств ЕТО невозможно при действующих тарифных ограничениях. Одним из вариантов является софинансировании за счет программы/ средств модернизации коммунальной инфраструктуры Фонда национального благосостояния или муниципальных/ региональных программ.

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 98.

Таблица 98 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |

В целом по городскому округу Курск время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

3.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории муниципального образования городской округ город Курск.

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

На тепловых сетях ежегодно в летний период проводятся испытания на прочность и плотность повышенным давлением 1,25* Рраб с целью выявления повреждений на тепловых сетях, согласно правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок утверждённые приказом Минэнерго России от 14.05.2025 №511 (действующие с 1.09.2025). Испытания тепловые сети проходят последовательно по графику утверждённому администрацией г. Курска до ноября года предшествующего испытаниям, на основании постановления Правительства РФ от 10.07.2023 № 1156 «Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей на балансе ТСО. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей ТСО.

Испытания на гидравлические потери. Определение фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного участка или испытанных участков сети в целом.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации» утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070, «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

В условиях недостаточного финансирования для повышения экономической эффективности эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сокращения числа аварий (течей), целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Диагностика состояния тепловой сети начинается с анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. Затем производится осмотр трассы трубопровода в соответствии с РД 34-10-130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» для получения информации о текущем состоянии тепловой сети и уточнения объема подготовительных работ. К диагностике состояния тепловых сетей приступают после окончания всех подготовительных работ.

При эксплуатации тепловых сетей, для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации городского округа город Курск, применяют следующие методы технической диагностики:

Опресcовка на прочность (гидравлические испытания) повышенным давлением.

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20÷40%. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Ревизия запорной арматуры: разборка арматуры без демонтажа запорной и регулирующей части штока, очистка и смазка ходовой части, проверка уплотнительных поверхностей, обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и гидравлические испытания на прочность и плотность. Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, нормативный срок эксплуатации которой истек.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Курска.

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый, и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало

Для поддержания надежного теплоснабжения и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

При помощи существующих различных видов диагностики технического состояния тепловой сети, методами неразрушающего контроля, можно получить полную и точную картину технического состояния тепловой сети и ответить на вопрос – какие участки нуждаются в первоочередной замене, а на каких можно обойтись локальными ремонтными работами. В зависимости от этого следует осуществлять планирование капитальных и текущих ремонтов.

Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния, и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований. На основании выявленных повреждений на тепловых сетях составляется рейтинг в зависимости по количества повреждения на данном участке тепловой сети и количества подключенных абонентов включая жилые дома и социальные объекты (детские сады, больницы, школы и т.п.). Исходя из составленного рейтинга ремонта тепловых сетей и возможного объема финансирования исходя из тарифных решений (тарифа на тепловую энергию) формируется ремонтная и инвестиционная программа) направляемая в администрацию г. Курска с целью формирования общего свода.

4. Годовой график ремонтов направляется от всех теплоснабжающих организаций в Администрацию городского округа в октябре предшествующего года на основании постановления Правительства РФ от 10.07.2023 № 1156 «Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». И на основании этого орган местного самоуправления в ноябре составляет и согласовывает сводный план выводы в ремонт тепловых сетей и источников тепловой энергии.

3.11 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- 	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- 	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- 	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации (п.6.96 МДК 4-02.2001);

- 	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- 	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей);

Таблица 99 – Описание периодичности испытаний систем теплоснабжения

| №пп | Система теплоснабжения от источника | Описание периодичности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гидравлические испытания на плотность и плотность | испытаниям на максимальную температуру теплоносителя | испытаниям на тепловые потери | испытаниям на гидравлические потери |
| 1 | ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 2 | Котельная ООО «ТГК» | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 3 | Котельная 113 кв | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 4 | ТЭЦ ОАО «ТЭСК» | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 5 | Котельные МУП «Гортеплосеть» | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 6 | Котельные ГУП «Облжилкомхо» | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 7 | Котельные ОАО «Агропроект» | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 8 | Котельные ООО «СБМ» | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 9 | Котельная ОАО «ККХК» | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |
| 10 | Котельная санатория Маяк | после ремонта с применением сварки и в межотопитель период | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет | один раз в 5 лет |

Техническое обслуживание и ремонт

Организация эксплуатирующие тепловые сети организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. При техническом обслуживании проводятся операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте восстанавливается исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. При текущем ремонте восстанавливается работоспособность установок, меняются и (или) восстанавливаются отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта носит предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта проводится расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов составляются годовые и месячные планы (графики).

Планы ремонтов тепловых сетей организации увязываются с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта выполняются:

- 	подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- 	вывод оборудования в ремонт;

- 	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- 	проведение технического обслуживания и ремонта;

- 	приемка оборудования из ремонта;

- 	контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют нормативно-технической документации.

3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии от ведомственных котельных осуществляется в тепловые сети ведомственных котельных. Отпуск тепловой энергии осуществляется как в отопительный период на нужды отопления и ГВС, так и в летний период – на нужды ГВС.

Величина нормативных потерь тепловой энергии для систем теплоснабжения от ведомственных котельных не утверждается. Кроме того, организациями, осуществляющими эксплуатацию ведомственных котельных, зачастую не производится формирование и анализ тепловых балансов, в том числе не ведется учет потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию и платы за услуги по передаче тепловой энергии, разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

В соответствии с требованиями Главы III "Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя", утвержденному Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325, филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» проведена работа по определению нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием энергетических характеристик тепловых сетей.

Таблица 100 – Нормативные потери в тепловых сетях

| Наименование организации | Нормативы технологических потерь, тыс. Гкал | Нормативы потерь в сетевой воде, м3 | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «РИР Энерго» «Курская генерация» | 500,468 | 1 211 610,3 | 1 |
| ООО «ТГК» | 67,971 | 146 572 | 1 |
| АО «ТЭСК» | 7,244 | 70 055 | 2 |
| МУП «Гортеплосеть» | 22,895 | 45 642 | 7 |
| ГУПКО «Облжилкомхоз» | 69,589 | 177 | 3 |
| ООО «Агропроект» | 0,048 | 632 | 4 |
| АО «ККХБ» | 0,067 | 4395 | 5 |
| ООО «СБМ» | - | 592 | 6 |
| Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе» | - | 270,5 | 8 |
| ООО «КВКС» | 8,456 | отсутствуют | сетевая |

3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях в динамике за предыдущие периоды

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат при регулировании не учитываются даже в случае, если они возникают в сетях и системах теплоснабжения потребителей.

Предоставленная информация о фактических тепловых потерях в тепловых сетях за последние три года организациями, занятыми в сфере централизованного теплоснабжения предоставлены в таблице 101.

Таблица 101  – Фактические тепловые потери в тепловых сетях за последние три года по организациям, занятым в сфере теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Отпуск в тепловую сеть | Гкал | 2 262 213,2 | 2 221 139,1 | 2 108 107 | 2 224 938 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 687 412,5 | 711689 | 676 112 | 709 514,4 |
|  | % | 26,6% | 27,9% | 32,1% | 27,3% |
| в т.ч. по зонам теплоснабжения МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Отпуск в тепловую сеть | Гкал | 98 166 | 87 113 | 82 471 | 87 957 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 31 127 | 30 592 | 29 448 | 21 893 |
|  | % | 31% | 37,3 % | 35,7% | 27,6% |
| в т.ч. по зонам теплоснабжения ООО "ТГК" |  |  |  |  |  |
| Отпуск в тепловую сеть | Гкал | 222 448,3 | 243 785,0 | 234 713 | 224 760 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 65 978,9 | 77 752 | 74 238 | 76 582 |
|  | % | 29,7% | 31,89% | 31,6% | 34,07% |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| Отпуск в тепловую сеть | Гкал | 159 700 | 161 604,3 | 161 290 | 171 800 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 6 497 | 6 900 | 4 157 | 9 004 |
|  | % | 4,1% | 4,2% | 2.6% | 5,2% |
| ООО "Агропроект" |  |  |  |  |  |
| Отпуск в тепловую сеть | Гкал | - | - | 35 350 | 30 796 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 469,8 | 109,3 | 170,2 | 140,6 |
|  | % | - | - | 0,3% | 0,4% |
| Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе» |  |  |  |  |  |
| Отпуск в тепловую сеть | Гкал | - | - | 1 300 | 1 300 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 20,4 | 19,3 | 20,3 | 20,3 |
|  | % | - | - | 3,1% | 3,1% |

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом.

При этом, учитывая низкий уровень оснащенности МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителей (ОДПУ), определение фактических значений потерь возможно тремя способами:

- на основании фактического баланса, формируемого на основании показаний коммерческого учета, установленного как на источниках тепловой энергии, так и у потребителей;

- по результатам, полученным путем проведения энергетических обследований теплосетевых организаций;

- по результатам теплотехнического расчета, выполняемого в соответствии с "Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "Тепловые потери". СО 153-34.20.523(3)-2003", утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 года №278.

Объем выпадающих доходов, связанных с обязательствами ЕТО-001 Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», наиболее крупного поставщика тепловой энергии, по производству и приобретению ресурсов на покрытие тепловых потерь, определенный на уровне 72,5 тыс. Гкал/год, квалифицирует деятельность по теплоснабжению потребителей города Курска как планово-убыточную. Поэтому, комплекс мер направленный на достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей тепловой энергии, должен включать в себя следующие мероприятия:

- приведение нормативов тепловых потерь в соответствие с энергетическими характеристиками, разработанными в 2024 году, по показателю «потери тепловой энергии» - до значения 541 855,6 Гкал/год и показателю «потери сетевой воды» - до значения 1 365 182,6 м. куб. в год;

- снижение количества инцидентов в тепловых сетях;

- пересмотр нормативной величины расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды, не ниже значений 0,069 Гкал/м. куб. для всех типов зданий, не оборудованных средствами коммерческого учета.

- разработку и дальнейшую реализацию программы оптимизации диаметров существующих тепловых сетей с уменьшением типоразмеров участков с избыточной пропускной способностью.

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. При этом стимулирование установки приборов учета тепловой энергии и теплоносителей (в том числе на нужды ГВС), возможно в случае увеличения нормативов потребления коммунальных услуг, либо использования корректирующих коэффициентов.

3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения

В рассматриваемый период, по информации организаций, занятых в сфере теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск, предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети – не выдавалось.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

3.15 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В муниципальном образовании городского округа город Курск реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям источников тепла. Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Присоединение систем отопления, в основном зависимое около 84,6%, с применением и без применения смешивающих устройств, когда теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловой сети. В этом случае системы отопления работают под давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Если давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть снижено регулятором давления или дроссельной шайбой. К достоинствам зависимых схем можно отнести дешевизну оборудования абонентского ввода, возможность получения большого перепада температур в системах отопления, сокращенный расход теплоносителя, снижением эксплуатационных расходов и использованием трубопроводов меньшего диаметра. К недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации.

В зоне теплоснабжения Курской ТЭЦ-1 системы отопления подключены по зависимой схеме с элеваторным смешением, а горячее водоснабжение выполнено с закрытой схемой водоразбора. Теплоснабжение потребителей ТЭЦ-1 частично осуществляется и от ЦТП (по 4-ех трубной схеме), а также от ТП и ИТП с установкой индивидуальных подогревателей горячей воды.

Системы отопления потребителей Курской ТЭЦ-4 подключены по зависимой схеме с элеваторным смешением и большая часть систем горячего водоснабжения – по открытой схеме. Теплоснабжение потребителей осуществляется как от ИТП, так и от групповых теплопунктов подключенных от тепловых сетей ТЭЦ-4 (в настоящее время к эксплуатируется два групповых ТП: ТП Семашко; ТП Юннатов) с независимой схемой присоединения систем отопления.

Схемы присоединения потребителей тепла, подключенных к Курской ТЭЦ СЗР в 80% зависимые, в 20% независимые. В целом в зоне ТЭЦ СЗР система горячего водоснабжения –открытая и закрытая. Потребители, подключенные по независимой схеме – это, в основном, современная многоэтажная застройка Северного жилого района и Юго-Западного жилого района. Система горячего водоснабжения этих потребителей закрытая. По открытой схеме горячего водоснабжения подключены потребители: северо-западного района от ТП-2, ТП-3 и ТП-4, автовокзал и ГПТУ № 5, по ул. Звездная, район СХА и пос. «Заря». Теплоснабжение части потребителей осуществляется от ЦТП (по 4-ех трубной схеме): ТП-1046, ЦПИОМ-1, ТП-79, ЦПИОМ-2, ТП-781. Также часть потребителей подключены через ИТП с установкой индивидуальных водяных подогревателей на ГВС, ИТП с установкой индивидуальных водяных подогревателей на ГВС и по отоплению (независимая схема) и ИТП по открытой схеме с установкой регуляторов температуры РТЕ.

Схема присоединения потребителей котельной ООО «ТГК» по горячему водоснабжению – открытая, по отоплению – зависимая. Только ТП «Спутник» с независимой схемой присоединения систем отопления включает в состав своего оборудования несколько теплообменников отопления (водо-водяных подогревателей), включенных параллельно друг другу, как по сетевой воде, так и по вторичной отопительной воде, а также группу циркуляционных и подпиточных насосов. Вода из подающей линии магистральной тепловой сети проходит через водо-водяные подогреватели, в которых она нагревает вторичную воду, циркулирующую в тепловых сетях второго контура. Охлажденная сетевая вода возвращается в обратную линию магистральной тепловой сети № 1.

Системы отопления потребителей котельной 113 кв. подключены по зависимой схеме с элеваторным смешением, а системы горячего водоснабжения – по открытой схеме.

Подключение потребителей к тепловым сетям прочих источников тепла (котельных МУП «Гортеплосеть») выполнено по зависимой схеме без элеваторной схемы, согласно графика 95-70 оС. Система горячего водоснабжения закрытая. Подогреватели горячего водоснабжения установлены преимущественно на котельных.

3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях:

● осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии.

● контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

● контроля над рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя.

● документирования параметров теплоносителя – массы (объема), температуры и давления.

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя, осуществляется с помощью приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии, теплоносителя или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя не определена иная точка учета. Как правило, приборы учета тепловой энергии установлены на выводах от источника, а также непосредственно у потребителей.

У значительной части потребителей тепловой энергии, относящихся к категории «бюджетные» и «прочие», имеются приборы учета потребляемой тепловой энергии (теплоносителя). У подавляющего большинства потребителей тепловой энергии категории «население» не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и ГВС. Покупку тепловой энергии и горячей воды осуществляют, в основном, управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие дома, которые впоследствии предъявляют к оплате собственникам и пользователем жилых помещений объем потребленных ресурсов в соответствии с показаниями индивидуальных квартирных счетчиков, а в случае отсутствия индивидуальных приборов учета по нормативам, утвержденным на территории города Курска.

На тепловых пунктах (ТП) подключенных от тепловых сетей Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР приборы коммерческого учета отсутствуют. Несмотря на стабильный рост обеспеченности жилищного фонда города Курска приборами учета тепловой энергии значительная часть многоквартирных домов коллективными приборами учета тепловой энергии не оборудована. Исключение составляют индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в новых многоквартирных жилых домах (МКД), вводимые в эксплуатацию после 2000 года, которые автоматизированы и оснащены приборами коммерческого учета.

Коллектора ТЭЦ АО "ТЭСК" оснащены средствами учета тепловой энергии. В жилых домах нового района Северный, снабжаемых теплом от ТЭЦ АО "ТЭСК", индивидуальные тепловые пункты оснащены приборами учета расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Приборами учета тепловой энергии оснащено около 35% потребителей котельной ООО «ТГК».

Тепловые пункты потребителей прочих котельных не оборудованы приборами учета и регулирования.

Сведений о потребителях, у которых установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, не предоставлено. Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

В рамках программы капитального ремонта жилья идет оснащение приборами коммерческого учета существующих ИТП. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной производитель тепловой энергии филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» имеет собственную диспетчерскую службу, в обязанности которой входит выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров на входе в многоквартирные дома. контроль за работой

Диспетчерская служба филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» выполняет функции управления гидравлическими режимами магистральных тепловых сетей, эксплуатируемых организацией тепловых электрических станций (ТЭЦ), регулирования температуры в подающих трубопроводах тепловых магистралей на выходе с ТЭЦ и контроль параметров насосных станций. Диспетчерская оборудована телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде.

С источников тепла и от ПНС №№ 7, 11, 12 на диспетчерский пункт центральной диспетчерской посредством модемной связи выведены параметры теплоносителя. Для более эффективной работы диспетчерской службы необходимо произвести передачу параметров от всех ПНС, ЦТП, ТП.

Диспетчерская служба котельной ООО «ТГК» и котельной 113 кв. управляет гидравлическими и тепловыми режимами тепловых сетей. Связь с центральной диспетчерской осуществляется по телефонной связи.

Диспетчеризация и управление режимами в системах теплоснабжения жилого района Северный Центрального административного округа осуществляется дежурным персоналом ТЭЦ АО «ТЭСК».

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии прочих котельных МУП «Гортеплосеть» городского округа имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Значительная часть тепловых пунктов, подключенных к Курским ТЭЦ-1 и ТЭЦ СЗР оснащены терморегуляторами системы ГВС, которые обеспечивают поддержание температуры горячей воды в заданном диапазоне регулирования и регуляторами перепада давления в системе отопления. Индивидуальные тепловые пункты потребителей также преимущественно оснащены счетчиками учета и средствами регулирования отпуска тепловой энергии.

На Курской ТЭЦ-4 приборы регулирования частоты вращения сетевых насосов не установлены. При открытой схеме ГВС корректировка температуры воды осуществляется регулятором температуры (РТЕ). Счетчиками учета тепла и средствами регулирования также оснащены индивидуальные тепловые пункты потребителей.

ЦТП от котельной ООО «ТГК» и котельной 113 кв. автоматизированы и оснащены терморегуляторами ГВС, которые обеспечивают поддержание температуры горячей воды в заданном диапазоне регулирования и регуляторами температуры в системе отопления. Также оснащены счетчиками учета тепла и средствами регулирования индивидуальные тепловые пункты потребителей.

Автоматизация ЦТП и ТП развита недостаточно, на них отсутствует автоматизированная система управления технологическим процессом позволяющая осуществлять дистанционное управление и мониторинг параметров работы соответствующих объектов на тепловых сетях. Таким образом, автоматизация заключается, в основном, в поддержании температуры горячей воды и управлении насосами ХВС.

Центральные тепловые пункты и насосные в зонах теплоснабжения котельных МУП «Гортеплосеть» отсутствуют.

3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены. Защита тепловых сетей от повышенного давления осуществляется посредством применения предохранительных клапанов на источнике теплоснабжения.

Защита оборудования Курских ТЭЦ-1 и ТЭЦ СЗР, магистральных тепловых сетей и потребителей от повышения давления осуществляется сбросными клапанами, а для защиты теплопотребляющего оборудования абонентов от недопустимого превышения давления в ИТП устанавливаются устройства для сброса давления (предохранительные клапаны).

Защита оборудования Курской ТЭЦ-4, а также защита теплопотребляющего оборудования его абонентов от недопустимого превышения давления в ИТП осуществляется предохранительными клапанами.

Для защиты теплопотребляющего оборудования абонентов от недопустимого превышения давления в ЦТП котельной ООО «ТГК» и котельной 113 кв. установлены устройства для сброса давления – предохранительные клапаны.

На прочих котельных МУП «Гортеплосеть» защита оборудования и потребителей от превышения (падения) давления осуществляется за счет двух предохранительных клапанов, установленных на котлах и предохранительных клапанов на трубопроводах обратной сетевой воды.

3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной – отсутствие эксплуатирующей организации.

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580"Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей".

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, теплосетевую организации.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей по состоянию на 01.01.2026 года по городскому округу Курск, приведен в таблице 102 и 103.

Таблица 102 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, подключенных от тепловых сетей филиала «РИР Энерго» «Курская генерация».

| № п/п | Участок тепловой сети (адрес) | Длина участка тепловой сети, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Павлуновского ТК-43Б-ТП-298 кв. | 71,5 |
| 2 | ул. Моковская ТК-1240/5-ТП-27 кв. | 47 |

Таблица 103 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, эксплуатируемых МУП «Гортеплосеть»

| № п/п | Адрес | Протяженность | Диаметр | Свидетельство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сеть теплоснабжения к жилому дома № 50 по ул. Горького, ОГУЧ "Детский сад "Теремок" | 175 | 2Ф 108(84м) 2Ф57 (91 м) | 46.29. 102309:355 - 46/001/2019-3 от 1 2.04.2019 |
| 2 | Сеть теплоснабжения к жилому № 17-a по ул. Мыльникова | 50 | 2Ф89 | 46:29:102220:3031-46/001/2019-3 от 1 5.03.2019 |
| 3 | сеть теплоснабжения к зданию д/с № 10 по ул. Мыльникова, 9a | 70 | 2 Ф 159 | 46:29:102220:3033-46/001/2019-3 от 15.03.2019 |
| 4 | сеть теплоснабжения к жилому дому N° 25 по ул. Челюскинцев | 50 | 2 Ф 133 | 46:29:102327:3125-46/001/2019-3 от l 5.03.2019 |
| 5 | сеть теплоснабжения от TK-47/4 до жилого дома N. 18 по ул. Можаевская | 27 | 2Ф 57 | 46:29: 102308:401-46/001/2019-3 от 15.03.2019 |
| 6 | сеть теплоснабжения от TK-1 к жилому дому № 53 по ул. Интернациональная и насосной станции | 92 | 2Ф 219 — 47,3м, 2Ф 8 — 44,7м | 46:29:101042:2064-46/001/2019-3 от 24.01.20 19 |
| 7 | сеть теплоснабжения к жилому дому № 17/69 по ул. Мирная | 21 | 2Ф76 | 46:29:1023 19:1 l 2-46/001/2019-4 от 03.07.2019 |
| 8 | сеть теплоснабжения по ул. Карла Маркса, д. 70/3, 70/4, между общежитиями № 3 и 4 | н/д | 2Ф76 | 46:29:102146:219-46/001/2019-4 от 11.07.2019 |
| 9 | тепловая сеть по ул. Володарского, д. 44 | 47 | 2Ф89 | 46:29:102308:73-46/001/2019-4 от 11.07.2019 |
| 10 | сеть теплоснабжения по ул. Комарова, к жилому дому № 8Б | 144 | 2Ф89 | 46:29:103028:3299-46/001/2019-4 от 10.07.2019 |
| 11 | сети теплоснабжения ул. Энергетиков 4 (от TK-1206 до Здания пожарного депо OKУ "ППC курской области" | 110 | 2Ф108 | 46:29:000000:4517-46/001/2019-3 от 11.07.2019 |
| 12 | сети теплоснабжения ул. Мыльникова к жилым домам № 15,15a | 86 | 2Ф89 | 46:29:102220:3027-46/001/2019-3 от 11.07.2019 |
| 13 | сеть теплоснабжения ул. Радищева около дома № 60/15 | 43 | 2Ф76 | 46:29: 102334:719-46/001/2019-3 от 11.07.2039 |
| 14 | сети теплоснабжения по ул. Школьная, к жилому дому № 48А | 110 | 2Ф108 | 46:29: 102142:1063-46/001/2019-4 от 11.07.2019 |
| 15 | сети теплоснабжения пер. 4-й Моковский к жилым домам № 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 | 110 | 2Ф57 | 46:29:103006:1568-46/001/2019-3 от 11.07.2019 |
| 16 | сети теплоснабжения пер. 4-й Моковский к жилым домам № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 180 | 2Ф57 | 46:29:103006:1567-46/001/2019-3 от 11.07.2019 |
| 17 | сети теплоснабжения ул. Дейнеки от TK 12A к дому № 5ж | 28 | 2Ф89 | 46:29:103021:3667 |
| 18 | сети теплоснабжения ул. Дейнеки от TK14 к жилым домам N. 5д, 5e | 125 | 2Ф133;2Ф108 2Ф89 | 46:29:103021:3668-46/001/2019-3 |
| 19 | Сеть теплоснабжения по ул. К. Маркса, д. 70 от тепловой камеры № 87/3 до гаража | 58 | 2Ф57 | 46:29:102146:218 |
| 20 | Сеть горячего водоснабжения по пр- ту Энтузиастов, 1а | 259,0 | 2Ф159 | 46:29:102192:3239 |
| 21 | Сеть теплоснабжения по пр-ту Энтузиастов, 1а | 259,0 | 2Ф114,2Ф89 | 46:29:102192:3237 |
| 22 | Сеть горячего водоснабжения к жилому дому № 23 по ул. Звездная | 171,0 | 114,76,89,57 | 46:29:102237:2755-46/001/2019-4 |
| 23 | Сеть теплоснабжения к жилому дому № 23 по ул. Звездная | 171,0 | 2Ф108; 2Ф89 | 46:29:102237:2758-46/001/2020-4 |
| 24 | Сеть теплоснабжения к зданию № 2 по ул. Серафима Саровского | 57 | 2Ф159 | 46:29:102297:594-46/001/2019-4 |
| 25 | Сеть горячего водоснабжения к жилому дому 3-й Шоссейный пер. № 4 | 80 | 2Ф42 | 746:29:103030:1903 |
| 26 | Сеть теплоснабжения к жилому дому № 23A по ул. Гагарина | 119 | 2Ф108 бесканальная | 46:29:103108: 1520 |
| 27 | Сеть теплоснабжения по пр-ту Хрущева от ТК/ІЗ к жилому дому № 22 | 7 | 2Ф76 | 46:29:102221:4496-46/001/2019-3 от 27.12.2019 |
| 28 | Сеть теплоснабжения к зданию ФКУ "Главное бюро мeдикo-coциaльнoй экспертизы по Курской области" по ул. Косухина, 45 | 145 | 2Ф57 | 46:29:000000:4688-46/001/2019-4 от 27.12.2019 |
| 29 | Сеть теплоснабжения к зданию № 20 по ул. Горького | 9 | 2Ф38 | 46:29: 102297:595-46/001/2020-4 от 02.03.2020 |
| 30 | Сеть теплоснабжения к жилому дому № 23 по ул. Звездная | 171 | 2 Ф 108 — 93м; 2Ф89— 78 м | 46:29: 102237:2758-46/001/2019-3 от 23.12.2019 |
| 31 | Сеть теплоснабжения место врезки ул. Дружбы (ж.д. ул. Дружбы, 15) | 7 | 2Ф57 | 46:29:103101:1417 |
| 32 | Сеть теплоснабжения от TK-1 (TK- 1207) по ул. Серегина до TП-1,2 KTK по ул. Серегина | 202 | 2Ф325 | 46:29:000000:4805 |
| 33 | Сеть теплоснабжения от TK-10 ПЛК до ТП-648 кв. | 106 | 2Ф273 | 46:29:1031 60:1080 |
| 34 | Сеть теплоснабжения от ТК-38 по ул. Краснополянская до здания прачки д/с №40 | 22 | 2Ф57 | 46:29:103101:1416 |
| 35 | Сеть теплоснабжения от TK-9a по ул. 50 лет Октября до Ут-3 по ул. Гремячка | 277 | 2Ф425 | 46:29:000000:4800 |
| 36 | Сеть теплоснабжения от ТК-20Ж по ул. Заводская до TП-14,15 кв. по ул. Дейнеки, ул. Комарова | 613 | 2Ф325 | 46:29:000000:4810 |
| 37 | Сеть теплоснабжения к жилым домам № 65-в, 65-г по ул. Карла Маркса | 116 | 2Ф 108— 97 м; 2Ф89 — 19 м | 46:29:102150:2907 |
| 38 | Сеть теплоснабжения от TK-54a TK54/19 по ул. Павлуновского | 380 | 2Ф219 | 46:293000000:4920 |
| 39 | Сеть теплоснабжения от TK-167 до наружной стены МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 130" (Республиканская, 52Г) | 21 | 2Ф89 | 46:29:101027:1748 |
| 40 | Сеть теплоснабжения по ул. Ухтомского | 1190 |  | 46:29:000000:5348 |
| 41 | Тепловая сеть к жилому дому № 4 по Московскому проезду | 25 | 2Ф108 | 46:29:102327:3435 |
| 42 | Тепловая сеть к жилому дому № 12 по ул. Коммунальная | 56 | 2Ф89 | 46:29:101012:6366 |
| 43 | Сеть теплоснабжения от ТК4 до наружной стены здания по ул. Энгельса, 140 | 127 | 2Ф76 — 87 м; 2Ф57 — 12 м; 2Ф42 —28 м | 46:29:000000: 5357 |
| 44 | Сеть теплоснабжения от TK-22 до ТК-23 (ул. Ухтомского около №7) | 68 | 2Ф219 | 46:29:101012:6369 |
| 45 | Тепловая сеть от TK-75 по пер. Ахтырский до здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 51" по пер. Ново-Ахтырский, 24 в г. Курске | 84 | 2Ф57 | 46:29:102154:2339 |
| 46 | Сеть теплоснабжения к административному зданию НОД- ВОД по ул. ВЧК, 182A от наружной стены TK УT-2 | 84 | 2Ф89 | 46:29:101114:288 |
| 47 | Сети теплоснабжения от жилого дома 72/14 по yл. К. Маркса до TK б/н до ввода № 1 жилого дома 72/15 ул. К. Маркса, от TK б/н до ввода № 2 жилого дома 72/15 ул. К. Маркса, от жилого дома 72/15 ул. К. Mapкca до TK б/н, от TK б/н до жилого дома 72/16 по ул. К. Маркса | 210 | 2Ф 133 — 140 м; 2Ф89 -70м | 46:29:102045:1473 |
| 48 | Сеть теплоснабжения от TK до дома № 31 по ул. К. Воробьева до производственной 8азы ООО "Интеграл-Строй" по yл. Воробьева, 4 | 203 | 2Ф76 | 46:29:000000:5098 |
| 49 | Сеть теплоснабжения к канализационной станции по ул. Интернациональная, 1 от наружной степы TK-68 | 156 | 2Ф57 | 46:29:000000:5235 |
| 50 | Сеть теплоснабжения по ул. Республиканская | 333 | 2Ф159 | 46:29:000000:5346 |
| 51 | Сеть теплоснабжения по ул. Гремяченская, 11 | 71 | 2Ф45 | 46:29:102121:213 |
| 52 | Сеть теплоснабжения от ТК-39/2 до стены здания № 4/6 по ул. 50 лет Октября | 26 | 2Ф57 | 46:29:102239:925 |
| 53 | Сеть теплоснабжения во ул. Радищева, от ТК-6 к дому № 17-19 | 44 | 2Ф89 | 46:29:102294: 1504 |
| 54 | сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения по Магистральный пр-д, д. 11Д | 22 | 2Ф 89 — 11 м; 2Ф 89 — 5,5 м; 2Ф 76—5,5м | 46:29:103214:1227 |
| 55 | сеть теплоснабжения ул. Тракторная, 33 | 86 | 2Ф 89 | 46:29:103006:1826 |
| 56 | Тепловая сеть от врезки теплосети до теплового узла здания гаража- склада УМВД России по г. Курску, ул. Еремина, 7 от теплового узла пункта полиции № 1 по ул. Еремина, 7 до здания ООО "Полимер " по ул. Еремина, 3/5 | 75 | 2Ф57 | 46:29:103007:2132 |
| 57 | Сеть теплоснабжения от TK1 до ТК4 по ул. Дружининская | 88 | 2Ф159 | 46:29:102279:1132 |
| 58 | Тепловые сети от ТК-б до здания по ул. Сумская, 9 | 129 | 2Ф 108 — 114 м; 2Ф 76 -15 м | 46:29:103008:1541 |
| 59 | Сеть теплоснабжения к зданию по ул. Ольшанского, 9a | 111 |  | 46:29:103023:706 |
| 60 | Сети теплоснабжения от УT-1 до ТК- 2A/19 по ул. Советская | 55 | 2Ф133 | 46:29:102287: 1368 |
| 61 | Сеть теплоснабжения ул. Ольшанского, к жилому дому № 26А | 287 | 2Ф 159 — 178 м; 2Ф 108 — 35 м; 2Ф 89—47 м; 2Ф76 —27 м | 46:29:103024:2918 |
| 62 | Сеть теплоснабжения от TK-4 ул. Заводская до TK-4a (где расположен эл. Узел) | 28 | 2Ф57 | 46:29:103022:1969 |
| 63 | Участок тепловой сети надземной прокладки от магистральной тепловой сети по ул. Александра Невского до административного здания по ул. Софьи Перовской, 6 | 11 | 2Ф57 | 46:29:102258:312 |
| 64 | Сети теплоснабжения от TK к зданиям № 39, № 41, N. 41a по ул. Дзержинского | 153 | 2Ф57 | 46:29:102287:1367 |
| 65 | Сети теплоснабжения от ТК8 ул. 50 лет Октября (АБК OKУ Аварийно- спасательной службы Курской области" 50 лет Октября, 177) | 81 | 2Ф108 | 46:29:000000:4809 |
| 66 | Сети теплоснабжения от TK 1127/2A ул. Ольшанского | 139 | 2Ф133 | 46:29:103029:675 |
| 67 | Сети теплоснабжения х зданию ул. Димитрова, 62 | 6 | 2Ф57 | 46:29:102316:216 |
| 68 | Сети теплоснабжения от TK -113 ул. Краснознаменная до ТК-112Б ул. Краснознаменная, от TK -112Б ул. Краснознаменная ("Центр несовершеннолетних" yл. Краснознаменная, 20) | 19 | 2Ф76 | 46:29:101025:3210 |
| 69 | Сети теплоснабжения от ТК7 (УT- 15) проспект Ленинского Комсомола до TП Горбольницы 2-й Промышленный пер., д.13 | 157 | 2Ф530 | 46:29:103131:206 |
| 70 | Сети теплоснабжения от TK-1210/1 ул. Серегина, транзит по подвалу ул. Серегина, 22/1, от стены АБК ул. Серегина до TK ул. Серегина, от TK ул. Серегина (A6K ул. Серегина, 22/2, от TK ул. Серегина) (школа- интернат № 5), ответвл. На здание бытовых отходов | 274 | 2Ф108 2Ф89 2Ф57 | 46:29:103107:1323 |
| 71 | Сети теплоснабжения от TK-2 в Серегина до TK-4 ул. Серегина | 71 | 2Ф133 | 46:29:103106:3014 |
| 72 | Сети теплоснабжения от TK-10a Димитрова до TП-221 кв. | 83 | 2Ф219 | 46:29:000000:4796 |
| 73 | Сети теплоснабжения от TK-27/9 ул. Дейнеки до TП-11 кв. ул. Дейнеки | 227 | 2Ф425 | 46:29:103021:3937 |
| 74 | Сети теплоснабжения от ТК-107 ул. Республиканская | 6 | 2Ф57 | 46:29:101025:3208 |
| 75 | Сети теплоснабжения от ТК-43Б ул. Павлуновского до ТП-298 кв. ул. Павлуновского | 71 | 2Ф219 | 46:29:000000:4816 |
| 76 | Сети теплоснабжения от ТК-90 (ТК-4323/3) ул. Степана Разина до д/с «Лучик» | 90 | 2Ф 159-40м; 2Ф 133-50м. | 46:29:000000:4799 |
| 77 | Сети теплоснабжения TK-1107/14 (TK-17) Магистральный пр-д до TП-826 кв. | 116 | 2Ф219 | 46:29:103216:1466 |
| 78 | Сети теплоснабжения от ТК7 (УT- 1107/7) ул. Магистральная задв. На территории Комбикормового завода пр-д Магистральный, д. 22Г | 1919 | 2Ф 375-1777м; 2Ф325-142м | 46:29:000000:4813 |
| 79 | Сети теплоснабжения от TK-1107/14 до TП575 пр-д Магистральный | 158 | 2Ф219 | 46:29:103213:2288 |
| 80 | Сети теплоснабжения от ТК-83 проспект Ленинского Комсомола до TK-82 проспект Ленинского Комсомола, от TK-82 проспект Ленинского комсомола до TK-81 проспект Ленинского Комсомола, от TK-81 проспект Ленинского Комсомола (ж.д. ПЛК, 81) | 285 | 2Ф108-27м; 2Ф89-258м. | 46:29:103130:875 |
| 81 | Сети теплоснабжения Серегина до TK-10 ул. Серегина, от TK-10 ул. Серегина до TK-11, ул. Серегина, от TK-11 ул. Серегина до TK-12 ул. Серегина, от TK-12 ул. Серегина (ж.д. ул. Серегина, 24) | 176 | 2Ф159-170м.; 2Ф89-6м. | 46:29:000000:4808 |
| 82 | Сети теплоснабжения от ТК86/Е ул. Школьная (гараж ул. Школьная), от ТК86/Е ул. Школьная (административное здание ул. Школьная, 7) | 20 | 2Ф76 | 46:29:102146:221 |
| 83 | Сети теплоснабжения от TK-27/2 уЛ. Ольшанского до ТП-пос. КЗТЗ | 30 | 2Ф219 | 46:29:103029:674 |
| 84 | Сети теплоснабжения от TK-49 (TK- 4210) ул. Володарского до TП-254 кв. | 96 | 2Ф219 | 46:29:000000:4797 |
| 85 | Сеть теплоснабжения ул. Чумаковская. 38 | 31 | 2Ф76 | 46:29:000000:4887 |
| 86 | Сети теплоснабжения от TK 18/14 ул. Почтовая до TKI8/15 ул. Почтовая | 27 | 2Ф108 | 46:29:000000:4856 |
| 87 | Сети теплоснабжения от ТК-32 до пункта полиции Сеймского отдела полиции (пос. Аккумулятор, 21) | 3 | 2Ф57 | 46:29:103155:675 |
| 88 | Сети теплоснабжения от ТК-9 до мкд №52Б по проспекту Ленинского Комсомола | 20 | 2Ф76 | 46:29:103159:1836 |
| 89 | Сеть теплоснабжения от ТК№17 по ул. Почтовая до стены здания №24 по ул. Радищева | 9 | 2Ф108 | 46:296102293:902 |
| 90 | Сети теплоснабжения ул. Карла Маркса, 31А | 29 |  | 46:29:102154:2128 |
| 91 | Сети теплоснабжения ул. К.Маркса к жилому дому №47 | 30 | 2Ф89 | 46:29:102153:1300 |
| 92 | Сети теплоснабжения ул. Щепкина к жилому дому №20 | 42 | 2Ф108 | 46:29:000000:4540 |
| 93 | Сети теплоснабжения пр-т Хрущева от ТК59/14 к жилому дому 22 | 6 | 2Ф76 | 46:29:102221:4497 |
| 94 | Сети теплоснабжения пр-т Хрущева, к жилому дому №12 | 50 | 2Ф89 | 46:29:102221:4492 |
| 95 | Сети теплоснабжения ул. Ватутина к жилому дому №23 | 26 | 2Ф159 | 46:29:101317:665 |
| 96 | Сети теплоснабжения от стены жилого дома №23 по ул. Челюскинцев до места врезки в муниципальные сети | 35 | 2Ф159 | 46:29:102327:3196 |
| 97 | Тепловая сеть от TK-21 до здания баклоборатории и патологоанатомического отделения ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" по ул. 97 Пирогова | 30 | 2Ф57 | 46:29:102234:181 |
| 98 | Сети теплоснабжения по ул. 98 Серегина, к жилому дому N- 22А | 10 | 2Ф159 | 46:29:103107:1325 |
| 99 | Сети теплоснабжения от ТК-13 до пункта полиции №1 Сеймского 99 отдела полиции (ул. Еремина, 7) | 8 | 2Ф108 | 46:29:103007:1943 |
| 100 | Сети теплоснабжения пр-т Хрущева к жилому дому №6 | 173 |  | 46:29:102221:4553 |
| 101 | Сети теплоснабжения от ТК 65/1 на ул. Пучковка до ТП – 1046 кв. | 143 | 2Ф219 | 46:29:000000:4806 |
| 102 | Сеть теплоснабжения к жилому дому №16-а по ул. Карла Либкнехта в г. Курске | 13 | 2Ф89 | 46:29:102287:1586 |
| 103 | Сеть теплоснабжения к дому №50 по ул. Дзержинского | 19 |  | 46:29: 102275:215 |
| 104 | Сеть теплоснабжения от ТК-11 до здания МБУК ГКЦ «Лира» | 55 | 2Ф89 | 46:29: 103124:2636 |
| 105 | Сеть теплоснабжения от ТК-35 до здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» по пер. 7-й Промышленный, 7 | 37 | 2Ф89 | 46:29:103124:2637 |
| 106 | Тепловая сеть от тепловой камеры УТ-16 до узла ввода МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» пр-т Вячеслава Клыкова, 32 | 60 |  | 46:29:102229:9772 |
| 107 | Сеть теплоснабжения от места врезки в тепловую сеть в жилом доме по ул. Интернациональная, 2 до теплового узла в здании гаража в/в «Охрана» по ул. Дубровинского, 2а: от теплового узла в здании гаража в/в «Охрана» по ул. Дубровинского, 2а до административного здания УМВД России | 63 | 2Ф89-16,7м: 2Ф57-46,3м | 46:29:101040:1444 |
| 108 | Сеть теплоснабжения от ТК-252 по ул. Станционная до теплового пункта АО «ВРК-2» | 227 | 2Ф159 | 46:29:101047: 1051 |
| 109 | Сеть теплоснабжения от ТК-1 до ТК-8 по ул. Студенческая | 109 | 2Ф219 | 46:29:102221:4005 |
| 110 | Тепловая меть по ул. Студенческая от ТК-4 до ТК-5, ТК-6а, ТК около дома, стены жилого дома №18 | 240 | 2Ф159-14,3м; 2Ф133-113,7м; 2Ф89-53,7м; 2Ф76-58,3м | 46:29:102221:4010 |
| 111 | Сеть теплоснабжения к дому №5 по ул. Добролюбова | 133 | 2Ф273 | 46:29:102276:364 |
| 112 | Тепловая сеть от тепловой камеры УТ-7 до узла ввода МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» | 40 |  | 46:29:102227:3299 |
| 113 | Сеть теплоснабжения от ТК-58 до здания №26 по ул. Дубровинского | 23 | 2Ф57 | 46:29: 101040: 1468 |
| 114 | Тепловая сеть по адресу: г. Курск проспект Вячеслава Клыкова, 65 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №58 имени генерал-майора М.В. Овсянникова») | 59 | 2Ф108 | 46:29:102227:3283 |
| 115 | Тепловая сеть по адресу: г. Курск проспект Победы, 16 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев Курской битвы») | 32 | 2Ф108 | 46:29:102049:5148 |
| 116 | Сеть теплоснабжения к жилому дому №3-б по ул. Коммунистическая | 43 | 2Ф76 | 46:29:102338:929 |
| 117 | Тепловая сеть от ТК-207 до ТК-208 по ул. Парижской Коммуны | 90 | 2Ф159 | 46:29:101012:6370 |
| 118 | Тепловая сеть к жилому дому №9 по ул. Челюскинцев от существующей ТК-2 до ввода в жилой дом | 90 | 2Ф76 | 46:29:102327:3480 |
| 119 | Сеть теплоснабжения от стены жилого жома по ул. Серегина до здания №3-в по пр-ту Кулакова | 55 | 2Ф57 | 46:29:103090:3667 |
| 120 | Сеть теплоснабжения от ТК 63/7А до ТК63/7Б; от ТК 63/7Б до ТК 63/7Г; от ТК 63/7Г до ТК 63/7Е; от ТК 63/7Е до жилого дома №2 по ул. Лысая гора | 164 | 2Ф159-36м; 2Ф108-128м | 46:29:000000:5144 |
| 121 | Тепловая сеть от ТК-201 до ТК-184 по ул. Станционная (около жилого дома №4) | 92 | 2Ф159 | 46:29:101012:6371 |
| 122 | Сеть теплоснабжения от ТК38б/3 до жилого дома №3 по ул. Павлуновского | 42 | 2Ф76 | 46:29:102284:1490 |
| 123 | Тепловая сеть к жилому дому №18 по ул. Челюскинцев от УТ1 до стены жилого дома | 57 | 2Ф76 | 46:29:102330:703 |
| 124 | Сеть теплоснабжения к жилому дому №12-а по пр-ду Сергеева | 47 | 2Ф89 | 46:29:102194:5286 |
| 125 | Сеть теплоснабжения к жилым домам №1,1-а по ул. Орловская | 229 | 2Ф89; 2Ф108; 2Ф159 | 46:29:102189:351 |
| 126 | Тепловая сеть от насосной станции №13 по ул. Дружиниская до ТК-33/10-10 по ул. Щепкина | 253 | 2Ф219 | 46:29:000000.5618 |
| 127 | Сеть теплоснабжения к жилому дому №7 по ул. Крюкова | 7 | 2Ф89 | 46:29:103118:565 |
| 128 | Сооружение тепловой сети от ТК-1 до ТП-КТК-1 по ул. Серегина | 223 | 2Ф325 | 46:29:103105:4141 |
| 129 | Южный пер. ТК-3-ж.д. Южный пер., 16 | 8 | 2Ф57 | 46:29:102303:534 |
| 130 | сеть теплоснабжения от ТК-59/12 до стены здания МБДОУ "Дом искусств РИТМ" | 2 | 2Ф76 | 46:29:102221:4795 |
| 131 | Сеть теплоснабжения от ТК-14 к жилому дому № 56 по ул. Крюкова | 94 | Статус не определен | 46:29:103118:569 |
| 132 | Сеть теплоснабжения от УТ-2 к жилым домам №№8,14,15 по ул. Западный Парк | 176 | Статус не определен | 46:29:000000:5826 |
| 133 | Сеть теплоснабжения от места врезки в тепловую сеть, находящуюся в хозяйственном ведении МУП «Гортеплосеть», о стены здания по ул. Почтовая, д.4 | 21 | Статус не определен | 26:29:102294:1524 |
| 134 | Сеть теплоснабжения от ТК17(14) до ТК14(16) около МКД по проезду Светлый, д. № 13 | 192 | Статус не определен | 46:29:102039:916 |

Организация содержания и обслуживания сетей теплоснабжения, собственник которых не определен, согласно п.6 ст.15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» возложена на органы местного самоуправления и теплосетевые организации, тепловые сети которых непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения.

3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» утвержденные приказом МЭ РФ от 04.10.2022 №1071 для тепловых сетей должны составляться показатели функционирования - энергетические характеристики (режимные и энергетические).

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспорта и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более на основании «Методических указаний по составлению энергетических характеристик для систем транспорта по показателям…» (СО 153-34.20.523-2003 части 1 - 4).

Поскольку присоединенная расчетная тепловая нагрузка от каждой из котельных МУП «Гортеплосеть», а также ведомственных источников тепловой энергии, составляет менее 10 Гкал/ч, энергетические характеристики не разрабатываются.

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающем трубопроводе) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосных станций за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосных станциях.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными за отчетный период.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения организаций муниципального образования (п.13 «Порядка…» утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008г. №325) по следующим показателям:

- потери сетевой воды;

- потери тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения.

Энергетические характеристики тепловых сетей в городском округе Курск разрабатывались ООО «Теплобис» для сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «РИР Энерго»- Курская генерация в 2024 г. по показателям «потери сетевой воды» и «тепловые потери».

В 2023 году ООО «ТОЭС» была проведена работа по энергетическому обследованию тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» и определению нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии. Разработаны энергетические характеристики по показателям «потери сетевой воды» и «тепловые потери» для систем теплоснабжения от Курских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-СЗР, котельной 113 кв. и котельной ООО «ТГК».

3.22 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В рамках технологического присоединения к системе теплоснабжения построены тепловые сети для подключения потребителей, а также проведено техническое перевооружение существующих магистральных и распределительных тепловых сетей.

Способ прокладки - бесканальная, с использованием предварительно изолированных труб в пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена, отличающиеся относительно невысокой стоимостью, паропроницаемостью изоляции, устойчивостью к старению, дешевой ремонтопригодностью. При прокладке труб использованы сильфонные компенсаторы температурных расширений трубопроводов.

Диаметры трубопроводов построенных тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей к системе теплоснабжения рассчитаны с помощью программного обеспечения ZuluThermo 8.0.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа

Основным производителем и поставщиком тепловой энергии в городском округе является АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», в состав которой входят три источника тепловой энергии, работающих в режиме когенерации (Курские ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР), обеспечивающих теплоснабжение Сеймского и Центрального округов города.

Также тепловая энергия производится котельной ООО «ТГК» для теплоснабжения Железнодорожного округа совместно с котельной 113 кв., принадлежащей МУП «Гортеплосеть» и 17 котельными МУП «Гортеплосеть», расположенных в различных районах городского округа.

Теплоснабжение потребителей п. Северный северной части Центрального округа осуществляется источником АО «ТЭСК» (ЕТО в зоне теплоснабжения северной части Центрального округа) ТЭЦ АО «ТЭСК», работающим в режиме когенерации.

Настоящий раздел содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения на территории городского округа Курск.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР, котельной ООО «ТГК», котельной 113 кв. и ТЭЦ АО «ТЭСК», приведены на рисунке 6.

Схема распределения тепловой нагрузки по радиусам эффективного теплоснабжения при существующем положении

Рисунок 16 – Зоны действия Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР, котельной ООО «ТГК», котельной 113 кв. и ТЭЦ АО «ТЭСК»

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

5.1 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения в части тепловых нагрузок потребителей:

- изменение тепловой нагрузки за счет технологического присоединения к системе теплоснабжения вновь построенных или реконструированных объектов.

Актуализирована динамика изменения договорных нагрузок и представлена в таблице ниже.

Скорректирована расчетная тепловая нагрузка на коллекторах.

5.2 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения, в качестве расчетных элементов территориального деления приняты планировочные районы города Курска, установленные в действующей версии Генерального плана 2021 года города Курска, утвержденным Курским городским Собранием от 21 декабря 2021г № 325-6-ОС. Расчетный срок реализации -2040 г.

В административном отношении город делится на 3 округа: Центральный занимает территорию площадью 85 км2, плотность населения 2588,2 чел./км2, Железнодорожный занимает территорию площадью 38 км2, плотность населения 1926,3 чел./км2 и Сеймский занимает территорию 67 км2, плотность населения 2238,8 чел./км2. Наиболее крупными планировочными районами являются Центральный и Сеймский. В этих районах сосредоточена основная капитальная жилая и общественная застройка. На территории Центрального округа проживает порядка 45,1% всего населения города, на территории Сеймского округа – 39,6%, на территории Железнодорожного округа – 15,3%.

Таблица 104 – Договорные тепловые нагрузки в разрезе источников централизованного теплоснабжения за 2025 г.

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) |  | Пар | Всего |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 376,56 | 42,061 |  | 37,28 | 455,901 |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 194,87 | 19,687 |  |  | 214,56 |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 279,41 | 62,832 |  |  | 342,24 |
| 4 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | МУП «Гортеплосеть» | 0,548 | 0 |  |  | 0,548 |
| 5 | Котельная "ЛОК УВД" | МУП «Гортеплосеть» | 0,743 | 0,107 |  |  | 0,85 |
| 6 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» | 0,37 | 0,09 |  |  | 0,46 |
| 7 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» |  |  |  | 0,54 | 0,54 |
| 8 | Котельная "Косиново" | МУП «Гортеплосеть» | 3,57 | 0,64 |  |  | 4,21 |
| 9 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | МУП «Гортеплосеть» |  |  |  | 0,891 | 0,891 |
| 10 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | МУП «Гортеплосеть» | 0,45 | 0,063 |  |  | 0,513 |
| 11 | Котельная "Южный пер., 16" | МУП «Гортеплосеть» | 0,414 | 0 |  |  | 0,414 |
| 12 | Котельная "Моква" | МУП «Гортеплосеть» | 3,31 | 0,73 |  |  | 4,04 |
| 13 | Котельная детской поликлиники №5 | МУП «Гортеплосеть» | 0,104 | 0,02 |  |  | 0,124 |
| 14 | Котельная школы №9 | МУП «Гортеплосеть» | 0,2 | 0 |  |  | 0,2 |
| 15 | Котельная школы №12 | МУП «Гортеплосеть» | 0,34 | 0 |  |  | 0,34 |
| 16 | Котельная "ул. Литовская, 95" | МУП «Гортеплосеть» | 3,877 | 0,22 |  |  | 4,097 |
| 17 | Котельная интерната №4 | МУП «Гортеплосеть» | 0,72 |  |  |  | 0,72 |
| 18 | Котельная д/сада №7 | МУП «Гортеплосеть» | 0,347 | 0,16 |  |  | 0,507 |
| 19 | Котельная "113 кв." | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 25,56 | 3,35 |  |  | 28,91 |
| 20 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | МУП «Гортеплосеть» | 0,849 | 0 |  |  | 0,849 |
| 21 | Котельная «ул. 1-я Кислинская» | МУП «Гортеплосеть» | 0,0276 | 0 |  |  | 0,0276 |
| 22 | Котельная ООО «ТГК» | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 70,88 | 10,884 |  |  | 81,764 |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | АО «ТЭСК» | 57,8 | 45,8 |  |  | 103,6 |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,43 | 0,1 |  |  | 0,53 |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,51 | 0,428 |  |  | 1,938 |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,21 | 0,046 |  |  | 0,256 |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,152 | 0,056 |  |  | 0,208 |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,162 | 0,053 |  |  | 0,215 |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,325 | 0,091 |  |  | 0,412 |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,52 | 0,144 |  |  | 0,664 |
| 31 | Котельная УГИБДД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,45 | 0,446 |  |  | 1,896 |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,622 | 0,196 |  |  | 0,818 |
| 33 | Котельная ОКПТД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,21 | 0,047 |  |  | 0,257 |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,03 | 0,402 |  |  | 1,432 |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,32 | 0,088 |  |  | 0,408 |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | ООО "Агропроект" | 1,85 | 0,7 |  |  | 2,55 |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | ООО "Агропроект" | 1,42 | 0,42 |  |  | 1,84 |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | ООО "Агропроект" | 1,04 | 0,32 |  |  | 1,36 |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | ООО "Агропроект" | 1,87 | 0,62 |  |  | 2,49 |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | ООО "Агропроект" | 1,66 | 0,53 |  |  | 2,19 |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | ООО "Агропроект" | 0,72 | 0,33 |  |  | 1,05 |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | ООО "Агропроект" | 1,62 | 0,57 |  |  | 2,19 |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | ООО "Агропроект" | 0,73 | 0,33 |  |  | 1,05 |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | ООО "Агропроект" | 0,92 | 0,28 |  |  | 1,2 |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | ООО "Агропроект" | 0,45 | 0,16 |  |  | 0,61 |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | ООО "Агропроект" | 0,73 | 0,25 |  |  | 0,98 |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | АО «ККХП» | 9,3 | 1,98 |  | 1,2 | 12,48 |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | ООО «СМБ» | 2,54 | 0,89 |  |  | 3,43 |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" | 1,35 | 0,56 |  |  | 1,91 |
| Сумма по городу |  |  | 1 054,04 |  | 196,64 | 39,91 | 1 290,59 |

Расчетные нагрузки потребителей в горячей воде приводятся в расчетных элементах территориального деления. За расчетные объекты территориального деления в соответствии с Генеральным планом приняты территориальные округа.

Значения спроса тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и приведены в Таблице 105.

Таблица 105  – Объём спроса тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| Планировочный район | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная нагрузка | Отпуск в сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |
| Центральный округ | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |
|  | Курская ТЭЦ-4 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 214,56 | 347,9 |
|  | Курская ТЭЦ СЗР | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 342,24 | 863,45 |
|  | МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |
|  | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | МУП «Гортеплосеть» | 0,548 | 0,244 |
|  | Котельная "Косиново" | МУП «Гортеплосеть» | 4,210 | 12,761 |
|  | Котельная "ул. Пирогова, 14" | МУП «Гортеплосеть» | 0,891 | 0,475 |
|  | Котельная "ул. Скорятина, 29" | МУП «Гортеплосеть» | 0,513 | 0,571 |
|  | Котельная "Южный пер., 16" | МУП «Гортеплосеть» | 0,414 | 0,896 |
|  | Котельная детской поликлиники №5 | МУП «Гортеплосеть» | 0,124 | 0,255 |
|  | Котельная школы №9 | МУП «Гортеплосеть» | 0,2 | 0,357 |
|  | Котельная "ул. Понизовка, 52" | МУП «Гортеплосеть» | 0,849 | 1,763 |
|  | ТЭЦ АО "ТЭСК" | АО «ТЭСК» | 103,6 | 174,4 |
|  | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |
|  | Котельная ГО и ЧС | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,43 | 0,361 |
|  | Котельная Спорткомплекса | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,416 | 0,517 |
|  | Котельная "Школа-интернат №3" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,664 | 0,805 |
|  | Котельная УГИБДД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,896 | 1,791 |
|  | Котельная ОКПТД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,257 | 0,155 |
|  | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,432 | 0,682 |
|  | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,408 | 0,672 |
|  | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,938 | 1,538 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | ООО "Агропроект" | 2,55 | 4,361 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | ООО "Агропроект" | 1,84 | 3,142 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | ООО "Агропроект" | 1,36 | 2,333 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | ООО "Агропроект" | 2,49 | 4,266 |
|  | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | ООО "Агропроект" | 2,19 | 3,751 |
|  | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | ООО "Агропроект" | 1,05 | 1,805 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | ООО "Агропроект" | 2,15 | 3,676 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | ООО "Агропроект" | 0,97 | 1,85 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | ООО "Агропроект" | 1,20 | 2,047 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | ООО "Агропроект" | 0,61 | 6,414 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | ООО "Агропроект" | 0,98 | 1,66 |
|  | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | ООО «СМБ» | 3,43 | 5,283 |
| Сеймский округ |  |  |  |  |
|  | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" |  |  |  |
|  | Курская ТЭЦ-1 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 455,901 | 1011,46 |
|  | МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |
|  | Котельная "ЛОК УВД" | МУП «Гортеплосеть» | 0,85 | 0,611 |
|  | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» | 0,46 | 0,071 |
|  | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» | 0,542 | 0,827 |
|  | Котельная "Моква" | МУП «Гортеплосеть» | 4,04 | 3,075 |
|  | Котельная "ул. Литовская, 95" | МУП «Гортеплосеть» | 4,097 | 7,148 |
|  | Котельная д/сада №7 | МУП «Гортеплосеть» | 0,507 | 0,501 |
|  | Котельная «ул. 1-я Кислинская» | МУП «Гортеплосеть» | 0,028 | 0,071 |
|  | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |
|  | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,818 | 0,927 |
|  | Котельная АО "ККХП" | АО «ККХП» | 12,48 | 9,74 |
|  | Котельная санатория «Маяк» | Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" | 1,91 | 1,306 |
| Железнодорожный округ |  |  |  |  |
|  | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" |  |  |  |
|  | Котельная ООО «ТГК» | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 81,764 | 224,76 |
|  | Котельная "113 кв." | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 28,910 | 59,13 |
|  | МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |
|  | Котельная школы №12 | МУП «Гортеплосеть» | 0,34 | 0,526 |
|  | Котельная интерната №4 | МУП «Гортеплосеть» | 0,72 | 0,975 |
|  | Котельная "СОШ №11" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,256 | 0,207 |
|  | Котельная "СОШ №16" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,208 | 0,233 |
|  | Котельная "СОШ №37" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,215 | 0,176 |
|  | Всего по городскому округу город Курск |  | 1290,6 | 2 771,92 |

В зону деятельности Филиала АО «РИР Энерго»-«Курская генерация» в качестве единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Курск включены территория Центрального административного округа за исключением территорий жилого района Северный Центрального административного округа, где осуществляет выработку и сбыт тепловой энергии АО "Теплоэнергосбытовая компания" от ТЭЦ АО "ТЭСК" и зоны деятельности МУП «Гортеплосеть».

Планировочные зоны от котельных МУП «Гортеплосеть» приведены в таблице 106.

Таблица 106 – Планировочные зоны от котельных МУП «Гортеплосеть»

| №№ | Местоположение котельной | Планировочные зоны |
| --- | --- | --- |
| 11 | г. Курск, Южный пер.,16 | 7 домов, насосная ВКХ, протезно-ортопедическое предприятие |
| 22 | г. Курск, ул. Скорятина,29 | общежитие, рыбный цех, столярная мастерская |
| 33 | Курский район пос. «Моква» | 4 дома, ООО санаторий «Соловушка» |
| 44 | г. Курск, ул. Пирогова,14 | МУЗ ГБ СМП, МУЗ «Городской Роддом» |
| 55 | г. Курск, ул. В. Казацкая,152 | Детская поликлиника № 5 ул. В. Казацкая,152 |
| 66 | Г .Курск, ул. В. Казацкая,196 | Школа № 9 ул. В. Казацкая,196 |
| 77 | г. Курск, ул. Полевая,17 | Школа № 12 ул. Полевая,17 |
| 88 | Курский район. поселок «Косиново» | 13 ж/домов, ПП «Промавтоматика», МОУ «Косиновская с/о школа», ФГУ ИК-9 УФСИН, ФГУ ИК-2 УФСИчН |
| 99 | г. Курск, ул. Литовская,95/6 | Шесть домов |
| 110 | г. Курск, ул. Ильича,31 | Школа-интернат № 4 по ул. Ильича,31 |
| 111 | г. Курск, (ул.Бутко) | 113 кв |
| 112 | г. Курск, ул. Понизовка,52 | 4 ж/дома, ветлечебница |
| 113 | .Курск, Проспект Ленинского комсомола, 66 | Д/ сад, проспект Ленинского комсомола, 66 |
| 114 | г. Курск, ул. 1-я Кислинская, 2Б | 1 ж/дом |
| 115 | г. Курск, ур. Солянка (ЛОК УВД) | ФКУЗ МСЧ УМВД |
| 116 | г. Курск, ул. Экспедиционная, 2 | производственная база |
| 117 | г. Курск, ул. Ломоносова, 44 А | МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 23» |
| 118 | г. Курск, ул. Сумская, 45 А | ОБУЗ «Курская ОМКБ» |

5.3 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +8÷tнср.

Рисунок 17 – Расчет тепловой нагрузки Курской ТЭЦ -1

Рисунок 18 – Расчет тепловой нагрузки Курской ТЭЦ СЗР

Рисунок 19 – Расчет тепловой нагрузки Курской ТЭЦ-4

5.4 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В настоящее время в России большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или квартире).

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. Также преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом невысокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

- невысокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- повышенные уровни шума основного и вспомогательного оборудования;

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления – это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не всегда соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления. Система индивидуального отопления может применяться только на отдельно стоящих зданиях и сооружениях.

Переоборудование существующих объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, без значительных расходов на реализацию мероприятий по увеличению пропускной способности газотранспортной сети, реконструкции существующих систем вентиляции (в том числе систем удаления уходящих дымовых газов), без участия специализированных проектных, строительно-монтажных организаций, а также без согласования проектных решений, как со стороны собственников жилых и нежилых помещений и организаций выполнивших проект на указанный МКД, не допускается.

В зоне действия Курской ТЭЦ-1 поквартирное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжения) применяется в четырех многоквартирных 4-10-этажных домах. Их суммарная максимально-часовая тепловая нагрузка составляет 2,2 Гкал/ч, в том числе на нужды отопления – 1,7 Гкал/ч, горячего водоснабжения – 0,5 Гкал/ч.

В зоне действия Курской ТЭЦ-4 поквартирное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжения) применяется в пяти многоквартирных 10-этажных домах. Их суммарная максимально-часовая тепловая нагрузка составляет 1,0 Гкал/ч, в том числе на нужды отопления – 0,8 Гкал/ч, горячего водоснабжения – 0,2 Гкал/ч.

В зоне действия Курской ТЭЦ СЗР поквартирное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжения) применяется в 19 многоквартирных 4-10-этажных домах. Их суммарная максимально-часовая тепловая нагрузка составляет 7,4 Гкал/ч, в том числе на нужды отопления – 5,7 Гкал/ч, горячего водоснабжения – 1,7 Гкал/ч.

В зоне действия котельной ООО «ТГК» поквартирное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжения) применяется в двух многоквартирных 4-10-этажных домах. Их суммарная максимально-часовая тепловая нагрузка составляет 0,8 Гкал/ч, в том числе на нужды отопления – 0,6 Гкал/ч, горячего водоснабжения – 0,2 Гкал/ч.

В зоне действия котельной 113 кв. поквартирное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжения) применяется в трех многоквартирных 4-10-этажных домах. Их суммарная максимально-часовая тепловая нагрузка составляет 1,2 Гкал/ч, в том числе на нужды отопления – 0,9 Гкал/ч, горячего водоснабжения – 0,3 Гкал/ч.

5.5 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объем годового потребления тепловой энергии в городском округе Курск в расчетных элементах территориального деления за 2025 год, представлен в  Таблица 107.

Таблица 107 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Территориальная единица | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопительный период | неотопительный период | Всего за год |
| Центральный округ + район Северный | 1 259 066 | 191 115 | 1 450 181 |
| Сеймский округ | 958 552 | 77 185 | 1 035 737 |
| Железнодорожный округ | 230 984 | 47 063 | 278 047 |
| Всего по городскому округу Курск | 2 448 601 | 315 364 | 2 763 965 |

5.6 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается:

- по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Постановлением губернатора Курской области от 27.03.2012 года №158-пг и приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.12.2016 года №143 с 01.10.2017 года введены в действие нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев одного кубического метра холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, представлены в таблице 109. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц), представлены в Таблица 110.

При установлении нормативов применен расчетный метод.

Согласно п. 31 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 (далее – Правила 306) определение нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях с применением метода аналогов производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах. Так как объем выборки в Курске не достаточен, использование метода аналогов не представляется возможным.

В соответствии с п. 24 Правил 306, в норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению включается расход тепловой энергии на подогрев холодной воды, необходимый для осуществления услуги по горячему водоснабжению в соответствии с требованиями к качеству коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила 354),  согласно Приложению 1, а также п. 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее – СанПин),  температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой схемы системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Установленные Постановлением губернатора Курской области от 27.03.2012 года №158-пг и приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.12.2016 года №143, и действующие в настоящее время нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев не учитывают данное требование, т.к. объем расхода тепловой энергии рассчитан на подогрев холодной воды до температуры ниже 60 °С, что не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09.

Учитывая вышеизложенное, произведен расчет объема тепловой энергии, необходимого на подогрев холодной воды для осуществления услуги по горячему водоснабжению соответствующего требованиям качества. При расчете температуры холодной воды была использована продолжительность отопительного периода, определенного по СП 131.13330.2018 СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Температура горячей воды определена в соответствии с утвержденными температурными графиками для источников теплоснабжения города Курска.

По результатам расчета установлено, что норматив на подогрев горячей воды должен быть увеличен до 0,069  Гкал/м3, что позволит  обеспечивают надлежащее качество горячей воды и сократит коммерческие потери АО «РИР Энерго», которые составляют в настоящий момент порядка 80 тыс. Гкал в год.

Таблица 108 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению

| № п/п | Конструктивные особенности дома | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Открытая система горячего водоснабжения | Закрытая система горячего водоснабжения |
| Без наружной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | С изолированными стояками |  |  |  |
|  | С полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,05897 | 0,05897 |
|  | Без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,05406 | 0,05406 |
| 2 | С неизолированными стояками |  |  |  |
|  | С полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,06389 | 0,06389 |
|  | Без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,05897 | 0,05897 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | С изолированными стояками |  |  |  |
|  | С полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,06143 | 0,06143 |
|  | Без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,05652 | 0,05652 |
| 2 | С неизолированными стояками |  |  |  |
|  | С полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,06634 | 0,06634 |
|  | Без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,06143 | 0,06143 |

* низкие нормативы потребления ГВС

Согласно постановлению Губернатора Курской области от 27.03.2012 года №158-пг и приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 16.05.2017 года №59 утверждены нормативы потребления тепловой энергии для населения, при отсутствии коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета. Таблица 109 – Нормативы потребления тепловой энергии.

Таблица 109 – Нормативы коммунальной услуги по отоплению в городе Курске

| № п/п | Этажность | Нормативы для многоквартирных и жилых домов со стенами из камня, кирпича, Гкал/м2 | Нормативы для многоквартирных и жилых домов со стенами из панелей, блоков, Гкал/м2 | Нормативы для многоквартирных и жилых домов со стенами из дерева, смешанных и других материалов, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,02636 | 0,0264 | 0,02607 |
| 2 | 2 | 0,02184 | 0,02185 | 0,02182 |
| 3 | 3-4 | 0,02629 | 0,0263 | 0,02629 |
| 4 | 5 | 0,02728 | 0,0273 | 0,02728 |
| 5 | 6 | 0,02728 | 0,0273 | 0,02728 |
| 6 | 7-9 | 0,02728 | 0,0273 | 0,02728 |
| 7 | 10-12 | 0,02568 | 0,0257 | 0,02568 |
| 8 | 13 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 |
| 9 | 14 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 15 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
| 11 | 16 и более | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 |
| 2. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,01596 | 0,01596 | 0,01592 |
| 2 | 2 | 0,01489 | 0,0149 | 0,01489 |
| 3 | 3 | 0,01408 | 0,0141 | 0,01408 |
| 4 | 4-5 | 0,01268 | 0,0127 | 0,01268 |
| 5 | 6-7 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
| 6 | 8 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 |
| 7 | 9 | 0,01838 | 0,0184 | 0,01838 |
| 8 | 10 | 0,01616 | 0,0162 | 0,01616 |
| 9 | 11 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| 10 | 12 и более | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |

5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 22ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияет на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий).

В таблице 110 представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия источников выработки   энергии.

Таблица 110 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки (без учета пара) по зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Отношение расчетной к договорной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС (ср) |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | 418,621 | 329,2 | 269,16 | 60,04 | 78,7 |
| 2 | ТЭЦ-4 | 214,56 | 140,4 | 116,5 | 23,9 | 65,4 |
| 3 | ТЭЦ СЗР | 342,24 | 279,5 | 217,8 | 61,7 | 81,6 |
| 4 | ТЭЦ АО «ТЭСК» | 103,6 | 100,5 | 80,5 | 20 | 97 |
| 5 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0 | 100 |
| 6 | Котельная "ЛОК УВД" | 0,85 | 0,85 | 0,743 | 0,107 | 100 |
| 7 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | 0,46 | 0,693 | 0,603 | 0,09 | 100 |
| 8 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | 0,54 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 100 |
| 9 | Котельная "Косиново" | 4,21 | 3,7 | 3,32 | 0,38 | 100 |
| 10 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | 0,891 | 0,361 | 0,3 | 0,061 | 100 |
| 11 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | 0,513 | 0,513 | 0,45 | 0,063 | 100 |
| 12 | Котельная "Южный пер., 16" | 0,414 | 0,414 | 0,414 |  | 100 |
| 13 | Котельная "Моква" | 4,04 | 4,04 | 3,31 | 0,73 | 100 |
| 14 | Котельная детской поликлиники №5 | 0,124 | 0,124 | 0,104 | 0,02 | 100 |
| 15 | Котельная школы №9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 100 |
| 16 | Котельная школы №12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 100 |
| 17 | Котельная "ул. Литовская, 95" | 4,097 | 4,097 | 3,877 | 0,22 | 100 |
| 18 | Котельная интерната №4 | 0,72 | 0,72 | 0,52 | 0,2 | 100 |
| 19 | Котельная д/сада №7 | 0,507 | 0,2 | 0,14 | 0,06 | 100 |
| 20 | Котельная "113 кв." | 28,91 | 28,91 | 25,56 | 3,35 | 100 |
| 21 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0 | 100 |
| 22 | Котельная «ул. 1-я Кислинская» | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0 | 100 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина равная установленной мощности источника за вычетом объема мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

- мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии, городского округа Курск и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по каждому источнику теплоснабжения. На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» по формуле:

Q_(р,гв)^вн=∑_(i=1)^I(Q_(о,р)+Q_(в,р)+Q_(гвс,р)+Q_(техн,р) )_i

где I – количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присоединенных к тепловым сетям;

Q_(о,р,i) – тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок отопления) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Q_(в,р,i) – тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок вентиляции) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Q_(гвс,р,i) – тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Q_(техн, р,i) – тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность технологических теплоиспользующих установок в горячей воде) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч.

Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск, для договорных и фактически используемых тепловых нагрузок сведены в таблицу 111.

Таблица 111 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников систем централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск

| № п/п | Наименование показателя | Ед. из | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-001 (АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности теплоисточника: Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 904,0 | 904,0 | 904,0 | 904,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 387,4 | 397,7 | 441,5 | 455,9 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 299,5 | 305,4 | 314,7 | 329,2 |
| 8 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 248,4 | 250,1 | 257,9 | 269,16 |
| 10 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 48,2 | 57,7 | 56,9 | 60,04 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 316.15 | 305.85 | 262,09 | 249,79 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 424.35 | 418.0 | 409,1 | 394,7 |
| Баланс тепловой мощности теплоисточника: Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 210,07 | 210,07 | 212,68 | 214,56 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 118,6 | 129,6 | 139,743 | 140,4 |
| 8 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 98,3 | 107,4 | 117,33 | 116,5 |
| 10 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 28,27 | 22,1 | 22,413 | 23,9 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 34,83 | 34,83 | 25.05 | 24.40 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 115,3 | 114.67 | 104,5 | 103,87 |
| Баланс тепловой мощности теплоисточника: Курская ТЭЦ СЗР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 534,9 | 534,9 | 534,9 | 534,9 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 318,442 | 318,442 | 326,24 | 342,2 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 245 | 245 | 263,3 | 279,4 |
| 8 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 218,9 | 218,9 | 203,2 | 217,8 |
| 10 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 26,1 | 26,1 | 60,1 | 61,7 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 219,34 | 219,34 | 195,78 | 179,58 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 292,9 | 292,9 | 208,48 | 192,28 |
| ЕТО-002 Баланс тепловой мощности теплоисточника: ТЭЦ АО «ТЭСК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 103,7 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 103,7 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 100,5 | 100,5 | 195,78 | 179,58 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 103,6 |
| 8 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 55 | 55 | 55 | 57,8 |
| 10 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 45,8 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии

Дефицит тепловой мощности «нетто» по всем источникам отсутствует.

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический режим тепловых сетей – режим, определяющий давление в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для водяных тепловых сетей предусматриваются следующие гидравлические режимы:

• расчетный – по расчетным расходам сетевой воды;

• зимний – при максимальном отборе воды на ГВС из обратного трубопровода;

• переходный – при максимальном отборе воды на ГВС из подающего трубопровода;

• летний – при максимальной нагрузке на ГВС в неотопительный период;

• статический – при отсутствии циркуляции в тепловой сети;

• аварийный.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Расчет гидравлических режимов по основным источникам тепловой энергии, действующим на территории муниципального образования городского округа город Курск, представлен в Главе 3.

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По источникам теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск наблюдается резерв тепловой мощности.

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке не выявлен. В случае выявления дефицита тепловой мощности на локальных котельных его ликвидация возможна будет, как правило, за счет мероприятий по развитию котельной (ликвидация ограничений тепловой мощности, увеличение установленной тепловой мощности, оптимизация установленной мощности и т.п.).

Часть 7. Балансы теплоносителя

7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей в муниципальном образовании городской округ город Курск организована с применением водоподготовительных установок.

Система теплоснабжения Курской ТЭЦ-1 закрытого типа (вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и нагревается в теплообменнике сетевой воды). Источником технического водоснабжения для Курской ТЭЦ-1 служит река Сейм. Источник питьевого водоснабжения – артезианская скважина. Водоподготовка подпиточной воды для систем теплоснабжения и ГВС включает в себя коагуляцию с известкованием – осветление в механических фильтрах, коррекционную обработку воды установкой Na-катионирования I и II ступени – умягчение воды и установку обратного осмоса. Химочищенная вода для подпитки теплосети направляется в атмосферный деаэратор, после которого поступает на всас насосов подпитки теплосети. Фактический расход воды на подпитку теплосети составляет 80÷270 м3/ч.

На Курской ТЭЦ-4 используется открытая система горячего водоснабжения. В открытой системе предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем санкционированного отбора из тепловой сети. Источником технического водоснабжения для Курской ТЭЦ-4 служит река Тускарь. Источник питьевого водоснабжения – трубопровод воды питьевого качества МУП «Водоканал города Курска». Общестанционная установка по химической очистке воды готовит умягченную воду по схеме: обезжелезивание воды, водород-катионирование с «голодным» режимом регенерации фильтров, декарбонизация и вакуумная деаэрация. Химочищенная вода для подпитки теплосети направляется в атмосферный деаэратор. В напорный трубопровод после питательных насосов вводится раствор аммиака для предупреждения углекислотной коррозии. Фактический расход воды на подпитку теплосети составляет 100÷240 м3/ч.

Система теплоснабжения Курской ТЭЦ СЗР открытого типа. Для подпитки тепловых сетей используется артезианская вода, получаемая из скважин, принадлежащих МУП «Водоканал», прошедшая систему химводоочистки. Схема водоподготовки ТЭЦ СЗР показана на Рисунок 10.

Химочищенная вода для подпитки теплосети направляется в вакуумный деаэратор и после поступает на всас насосов подпитки теплосети или в баки-аккумуляторы горячей воды. Фактический расход воды на подпитку 100÷400 м3/час.

Рисунок 20 – Схема водоподготовки Курской ТЭЦ СЗР

Водоподготовка на всех остальных котельных предполагает использование воды из городского водопровода.

На котельной ООО «ТГК» ХВО для подпитки тепловой сети реализовано по схеме Н-катионирование с «голодной» регенерацией. Система химводоподготовки для подпитки тепловой сети на котельной включает в себя: Н-катионитовые фильтры типа ФИПа-1-3,6-0,6 (8 шт.), декарбонизатор 4 шт., фильтр обезжелезивания 4 шт., барьерный фильтр 4 шт., насосы сырой, химочищенной, рабочей воды, взрыхления и регенерации фильтров, воздушно-вакуумные и струйные насосы, деаэратор вакуумный типа ДСВ-200 в количестве 2 шт., водоводяные подогреватели сырой 4 шт. и химочищенной 3 шт. воды с поверхностью нагрева по 336 м2 каждый и два бака аккумулятора по 2000 м3 каждый.

На котельной 113 кв. (РЖД) ХВО для подпитки тепловой сети реализовано по схеме Н-катионирование с «голодной» регенерацией. Система химводоподготовки для подпитки тепловой сети на котельной включает в себя: Н-катионитовые фильтры 3 шт., буфер 1 шт., водоводяные подогреватели типа ВВП 325х2 1,0РГ – 4 шт., насосы сырой, химочищенной воды, взрыхления и регенерации фильтров, две емкости для хранения H2SO4 по 16 м3 каждая и один бак-мерник, деаэратор вакуумный типа ДЧВ-75 в количестве 2 шт.

В схему водоподготовки котельной входят также: два подпиточных насоса К-150-126-315, два эжекторных насоса КМ-80-65-165 и три бака аккумулятора по 400 м3, каждый.

Система централизованного теплоснабжения от прочих котельных закрытая. На ряде котельных горячее водоснабжение отсутствует. Не на всех котельных присутствуют натрий-катионитовые фильтры. На некоторые котельные системы деаэрации отсутствуют (пос. Косиново, ул. Пирогова, д.14, профилакторий Моква, ул. Литовская, д.95/6 и ЛОК УВД урочище «Солянка»). Низкое качество подпиточной воды при отсутствии специальных устройств для ее очистки и деаэрации приводит к интенсивному образованию механических отложений и коррозии внутренних поверхностей трубопроводов и отопительных приборов. На автоматизированных котельных и котельных малой мощности деаэрация не используется. В теплоснабжающих организациях имеется опыт использования комплексонов с целью повышения эффективности водно-химического режима.

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается в расчете на компенсацию возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотность, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.

Согласно п. 6.16 базовой версии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

В соответствии с Актуализированной версией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водяные подогреватели).Структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии муниципального образования городского округа город Курск согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» приведены в таблицt 112.

Таблица 112 – Баланс теплоносителя и подпитки тепловой сети

| Адрес котельной | Объем магистральных, квартальных тепловых сетей | Объем систем теплопотребления | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ | Бак аккумулятор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч | шт. |
| Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 31 264,5 | 8 280 | 116 | 535,3 | 116 | 500 | 2х1000 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 6 885,6 | 3 560 | 248 | 287,8 | 428,5 | 500 | 4х2250 |
| Курская ТЭЦ СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 63 374 | 6 960 | 289 | 734,5 | 381,1 | 400 | 3х3000 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, пос. Косиново | 80,41 | 97,1 | 0,054 | 5 | 5 | 5 | 3х76 |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 11,9 | 9,0 | 0,07 | 0,2 | 0,07 | нет | нет |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 24 | 9,6 | 0,45 | 3,0 | 3,0 | 3 | нет |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 0 | 0,0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 10 | 2х20 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 11,7 | 10,8 | 0,001 | 0,36 | 4,5 | 4,5 | нет |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 5,9 | 12,4 | 0,006 | 0,36 | 4,5 | 4,5 | нет |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 12,8 | 23,6 | 3,2 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 2х80 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 0,4 | 3,2 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | нет | нет |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 0,8 | 6,0 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | нет | нет |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 2,9 | 9,3 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | нет | нет |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 35,7 | 119,5 | 0,09 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1х2 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 2,2 | 13,2 | 0,002 | 0,24 | 8 | 8 | нет |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 0,1 | 5,3 | 0,04 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | нет |
| Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | - | - | 0,14 | 2 | 2 | 2 | нет |
| Котельная "ул. Понизовка, 52" | - | - | 0,14 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | нет |
| Котельная «ул. 1-я Кислинская» | 45,2 | 140,3 | 0,0001 | 0,1 | 0,1 | нет | нет |
| Котельная «Экспедиционная, 2» | 5,8 | 1,2 | 0,011 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | нет |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 430 | 667,3 | 20 | 80 | 80 | 80 | 3х400 |
| ООО "ТГК" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 6 165 | 1996,7 | 46,32 | 370,6 | 546,67 | 980 | 2х2000 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 2 212 | 1282,8 | 3,7 | 36,53 | 18,69 | 26 | 2х800 |
| ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГО и ЧС |  |  | 0,02 | 0,17 | 2,2 | 2,2 | 1х3 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" |  |  | 0,12 | 0,97 | 3,1 | 3,1 | 4х1,25 |
| Котельная "СОШ №11" |  |  | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | Нет |
| Котельная "СОШ №16" |  |  | 0,03 | 0,23 | 2,1 | 2,1 | Нет |
| Котельная "СОШ №37" |  |  | 0,03 | 0,21 | 2,1 | 2,1 | Нет |
| Котельная Спорткомплекса |  |  | 0,03 | 0,26 | 2,7 | 2,7 | Нет |
| Котельная "Школа-интернат №3" |  |  | 0,04 | 0,34 | 3,2 | 3,2 | 2х2,5 |
| Котельная УГИБДД |  |  | 0,18 | 1,41 | 3,5 | 3,5 | Нет |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" |  |  | 0,06 | 0,45 | 2,6 | 2,6 | Нет |
| Котельная ОКПТД |  |  | 0,03 | 0,24 | 2,1 | 2,1 | Нет |
| Котельная ОБУЗ «ОДКБ» |  |  | 0,03 | 0,24 | 2,1 | 2,1 | Нет |
| Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» |  |  | 0,03 | 0,24 | 2,1 | 2,1 | Нет |
| ООО "Агропроект" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | 0 |  | 0,08 | 0,6 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 0 |  | 0,1 | 0,84 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 0 |  | 0,1 | 0,8 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 0 |  | 0,13 | 1,04 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 0 |  | 0,1 | 0,8 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 0 |  | 0,05 | 0,36 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 0 |  | 0,12 | 0,96 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 0 |  | 0,05 | 0,42 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 0 |  | 0,06 | 0,5 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 0 |  | 0,05 | 0,38 | 1 | 1 | Нет |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | 0 |  | 0,05 | 0,38 | 1 | 1 | Нет |
| АО «ККХП» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "ККХП" |  |  | 0,52 | 4,17 | 22 | 22 | нет |
| ООО «СМБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» |  |  | 0,07 | 0,56 | 1 | 1 | нет |
| Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная санатория «Маяк» |  |  | 0,3 | 1,5 | 7 | 7 | нет |

На одиннадцати котельных МУП «Гортеплосеть», котельных ООО «Агропроект», ООО «СБМ», на восьми котельных ГУП «Облжилкомхоз» отсутствуют установки обработки воды для подпитки тепловой сети, что приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях нагрева котлов, перерасходу топлива, к частым ремонтам и заменам котлов. Эффективная защита котлов от накипи и коррозии может быть достигнута путем дозировки комплексонов (установка автоматического дозатора комплексонов) или по способу натрий-катионирования (этот метод водоподготовки требует больших капвложений, а также требует постоянного квалифицированного обслуживающего персонала). В связи с высокой общей жесткостью воды, идущей на приготовление горячей воды, отсутствием химводоподготовки, срок службы водяных подогревателей со стороны нагреваемой среды значительно ниже нормативного.

7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Существующие системы ХВО источников тепла городского округа Курск обеспечивают подпитку теплосети в соответствии с требованиями норм. В аварийном режиме для подпитки может использоваться неподготовленная вода, что не противоречить нормативным требованиям.

7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в балансах производительности водоподготовительных установок не зафиксировано. Состав водоподготовительных установок на источниках тепла за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не изменился.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Источники тепла муниципального образования городского округа город Курск используют в качестве основного топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота сгорания за 2025 год – 8321 ккал/м3.

На Курскую ТЭЦ-1 поступает природный газ через ГРП-1 и ГРП-2. К ГРП-1 газ может поступать по двум газопроводам Ду500 мм среднего давления с давлением 3 кг/см2 от ГРС-1 и от городской закольцовки ГРС 1,2,3,10. Диаметр газопровода на выходе из ГРП-1 составляет 500 мм, давление – 1,1 кг/см2. К ГРП-2 газ поступает по газопроводу Ду700 мм высокого давления с давлением 12 кг/см2 от ГРС-1а. Диаметр выходного газопровода с ГРП-2 составляет 1200 мм, давление – 1,1 кг/см2. Пропускная способность двух ГРП составляет 278,15 тыс. м3/ч. На текущий момент подача газа производится через ГРП-2, ГРП-1 выведен из эксплуатации.

Природный газ на Курскую ТЭЦ-4 подается через ГРП (диаметр газопровода на входе 500 мм, давление на входе- 3,0 кгс/см2, на выходе – 0,5 кгс/см2), к которому газ может поступать по двум газопроводам Ду500 мм среднего давления с давлением 3 кг/см2 от ГРС-2 и от городской закольцовки ГРС 1,2,3,10. Давление газа на выходе ГРП – 0,5 кг/см2. Пропускная способность ГРП составляет 50,0 тыс. м3/ч.

Природный газ на котельную Курской ТЭЦ СЗР подается через ГРУ-1,2. Газ к ГРУ-1,2 может поступать от ГРС-2 по газопроводу высокого давления диаметром Ду500 мм, давлением 12 кг/см2 и по газопроводу среднего давления диаметром Ду500 мм, давлением 3 кг/см2. Через ГРУ-1,2 газ поступает на котельную ТЭЦ СЗР по газопроводу диаметром Ду400 мм, давлением 0,4-0,6 кг/см2. Пропускная способность ГРУ-1,2 составляет суммарно 60 тыс. м3/ч. На ПГУ-115 ТЭЦ СЗР природный газ поступает через пункт подготовки газа (ППГ), к которому газ (до ГРП) поступает по газопроводу высокого давления диаметром Ду500 мм от ГРС-2, давлением 12,0 кгс/см2. Диаметр газопровода на входе в пункт подготовки газа Ду500 мм, на выходе – Ду400 мм, давление на входе 5,0-6,0 кгс/см2, на выходе – 5,0-6,0 кгс/см2.

Общий годовой расход природного газа по источникам централизованного теплоснабжения городского округа Курск составил 2025 году – 612,2 млн. нм3/год.

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Согласно представленным данным резервное топливо практически для всех источников тепловой энергии городского округа Курск не предусматривается, за исключением:

Курской ТЭЦ-1 для которого резервным топливом для водогрейных котлов является топочный мазут марки М-100 (Qрн=9500÷9700 ккал/кг), а для паровых котлов – донецкий уголь марки АШ (Qрн=4790÷4980 ккал/кг). Поставки мазута на ТЭЦ-1 осуществляются железнодорожным транспортом в цистернах от нефтеперегонных заводов (НПЗ). В таблице 111 приведены данные об объёме емкостей для хранения жидкого топлива (мазут М-100) на ТЭЦ-1.

Таблица 113 – Данные об объеме емкостей для хранения жидкого топлива ТЭЦ-1

| Характеристика резервуара | Резервуары |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Диаметр внутренний, м | 22,7 | 20,9 | 22,7 | 20,9 |
| Высота строительная, м | 11,9 | 14,9 | 11,9 | 14,9 |
| Строительный объем, м3 | 4880 | 5055 | 4898 | 5055 |
| Высота налива мазута, м | 10,7 | 13,2 | 10,7 | 13,1 |
| Объем заполнения, м3 | 4310 | 4519 | 4386 | 4438 |
| Мертвый объем, м3 | 323 | 274 | 333 | 270 |
| Полезный объем, м3 | 3987 | 4246 | 4053 | 4168 |
| Емкость 1 м3 при температуре 60оС, т | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 |

«Мертвый объем» определен до уровня верхней образующей всасывающего трубопровода с учетом срыва циркуляционного насоса при номинальном часовом расходе топлива на электростанции с учетом расхода в линии рециркуляции. Полезный объем резервуаров рассчитан как разность между объемом заполнения и мертвым объемом.

Курской ТЭЦ-4 для которого резервным топливом для паровых энергетических и водогрейных котлов является топочный мазут марки М-100 (Qрн=9500÷9700 ккал/кг). Поставки мазута на ТЭЦ-4 осуществляются автомобильным транспортом от Московских нефтеперегонных заводов (НПЗ). В таблице 114 приведены данные об объёме емкостей для хранения мазута на ТЭЦ-4.

Таблица 114 – Данные об объеме емкостей для хранения жидкого топлива ТЭЦ-4

| Характеристика резервуара | Резервуары |  |
| --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 |
| Диаметр внутренний, м | 22,8 | 20,8 |
| Высота строительная, м | 11,98 | 15,03 |
| Строительный объем, м3 | 5000 | 5000 |
| Высота налива мазута, м | 11,7 | 14,5 |
| Объем заполнения, м3 | 4812 | 4981 |
| Мертвый объем, м3 | 239 | 109,5 |
| Полезный объем, м3 | 4573 | 4871 |
| Емкость 1 м3 при температуре 60оС, т | 0,963 | 0,963 |

«Мертвый объем» определен на уровне, превышающем на 20 см отметку, при которой происходит срыв насосов при номинальном часовом расходе топлива на электростанции с учетом расхода в линии рециркуляции. Полезный объем резервуаров рассчитан как разность между объемом заполнения и мертвым объемом.

Курская «ТЭЦ СЗР», резервным топливом для водогрейных (КВГМ-100) и паровых (ДЕ-25/14) котлов которой является топочный мазут марки М-100 (Qрн=9500÷9700 ккал/кг). Поставки мазута на ТЭЦ СЗР осуществляются автомобильным транспортом от Московских нефтеперегонных заводов (НПЗ). В таблице 115 приведены данные об объёме емкостей для хранения мазута на ТЭЦ СЗР.

Таблица 115 – Данные об объеме емкостей для хранения жидкого топлива ТЭЦ-СЗР

| Характеристика резервуара | Резервуары |  |
| --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 |
| Диаметр внутренний, м | 15,2 | 15,2 |
| Высота строительная, м | 11,8 | 11,8 |
| Строительный объем, м3 | 2000 | 2000 |
| Высота налива мазута, м | 10,8 | 10,8 |
| Объем заполнения, м3 | 1946,7 | 1935,8 |
| Мертвый объем, м3 | 169,0 | 157,3 |
| Полезный объем, м3 | 1777,7 | 1778,5 |
| Емкость 1 м3 при температуре 60оС, т | 0,949 | 0,949 |

«Мертвый объем» определен на уровне, превышающем на 20 см отметку, при которой происходит срыв насосов при номинальном часовом расходе топлива на электростанции с учетом расхода в линии рециркуляции. Полезный объем резервуаров рассчитан как разность между объемом заполнения и мертвым объемом.

Котельная ООО «ТГК», для которой резервным топливом является топочный мазут марки М-100 (Qрн=9500÷9700 ккал/кг). Поставки мазута на котельную осуществляются железнодорожным транспортом.

Котельная пос. Косиново, резервным топливом для которой является мазут марки М-100 калорийностью 9530 ккал/кг. Мазут хранится в двух подземных резервуарах объемом по 250 м3 каждый. Поставки мазута на котельную осуществляются автомобильным транспортом. Запас резервного топлива составляет 117 т. В последние годы мазут не сжигается. Иногда в начале отопительного периода при включении разогрева мазута кратковременно проверяется работоспособность котлов на нем.

Норматив создания запасов топлива на источниках тепла рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 116.

Таблица 116 – Длительность периода формирования объема ННЗТ

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сутки |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Расчеты необходимого неснижаемого запаса резервного топлива выполнены с использованием данных о технико-экономических показателях работы и расчетных нагрузках источников тепла, при средней температуре минус 10,4оС наиболее холодного месяца январь. Также при расчетах принята калорийность мазута 9658 ккал/кг, средняя плотность 967 кг/м3, калорийность дизельного топлива 10180 ккал/кг, средняя плотность 869 кг/м3.

Результаты расчетов неснижаемого нормативного запаса резервного топлива приведены в  таблице 117.

Таблица 117 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива

| Наименование | Резервное топливо | Среднее расчетное значение отпуска тепла в январе | Удельный расход условного топлива на полезный отпуск тепла | Суточный полезный отпуск тепловой энергии | Среднесуточный расход условного топлива | Количество суток формирова-ния ННЗТ | ННЗТ* | Объем резервуаров | Фактический объем резервуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | кг ут/Гкал | Гкал/сут | тут/сут | сут | т | м3 | м3 |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | уголь | 285,5 | 214,1 | 6851 | 1467 | 10 | 22557 | 10995 | 4х5000 Полезный объем 16454 м3 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | мазут | 148,9 | 207,1 | 3573 | 740 | 5 | 2681,8 | 2785 | 2х5000 Полезный объем 9344 м3 |
| Курская ТЭЦ СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | мазут | 248,9 | 215,7 | 5972,7 | 1288,2 | 5 | 4668,4 | 4828 | 2х2000 Полезный объем 3556 м3 |
| Котельная, пос. Косиново | мазут | 2,4 | 324,8 | 56,7 | 18 | 5 | 66,8 | 69,1 | 2х250 |
| Котельная ООО "ТГК" | мазут | 64,5 | 223,0 | 1546,9 | 345,0 | 10 | 2500,5 | 2585,8 | 3х2000 |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | дизель | 43,6 | 170,5 | 1045,2 | 178,3 | 5 | 612,8 | 705,2 |  |

*- Приложения II приказа Минэнерго России от 27.11.2020 №1062 «Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями топлива» на источниках с комбинированной выработкой эл энергии с мощностью менее 25 МВт нормативы запасов топлива утверждается исполнительным органом администрации Курской области

Следует отметить, что для отопительных котельных, работающих на газовом топливе с резервным жидким топливом, расчет НЭЗТ может не выполняться при отсутствии снижения подачи газа в периоды похолоданий за три года, предшествовавших текущему году и отсутствия графика снижения подачи газа на текущий и планируемый год.

Отсутствие резервного топлива на котельных является существенным недостатком, влияющим на оценку надежности системы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск. Основным решением, позволяющим обеспечить увеличение надежности всей системы, является решение, связанное с возможностью полного или частичного перевода потребителей от источников, не оборудованных резервным топливом на источники, оборудованные резервным топливом и находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения и имеющие резерв тепловой мощности. При этом создаются объекты теплосетевого хозяйства с пропускной способностью, обеспечивающей полный или частичный перевод тепловой нагрузки.

8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основным видом топлива для источников теплоснабжения в муниципальные образования городского округа город Курск является природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн=8321 ккал/м3.

На территории городского округа поставку природного газа потребителям осуществляет газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение Курск». Газоснабжение территории осуществляется через 5 ГРС, две из которых расположены за границами городской черты. Источники тепловой энергии городского округа Курск снабжаются природным газом от распределительных газопроводов. Система газоснабжения двухступенчатая.

Рамочные договоры на поставку мазута для нужд тепловых электростанций заключаются на основании открытого конкурса, по результатам которого выбираются победители. При возникновении потребности в поставках мазута поставщики определяются на основании результатов закрытых запросов цен среди победителей селективного конкурса.

Доставка топлива на источники тепла муниципального образования городского округа город Курск, в зависимости от вида основного топлива, осуществляется, если природный газ, то по газопроводам систем централизованного газоснабжения, а если жидкое топливо или уголь – железной дорогой или автотранспортом.

За последние 15 лет случаев аварийного отключения подачи газа не зафиксировано. Источники тепловой энергии городского округа присоединены к газораспределительным сетям низкого давления от ГРУ. Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха не ограничивает их тепловую производительность. Критического снижения давления природного газа, при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось. Количество поставляемого газового топлива на источники тепла (лимит) практически обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

Для газоснабжения используется газ различных месторождений, поступающий от системы внешнего газоснабжения Курского узла. Потребитель не выбирает и не может регулировать объем газа, поступающий из конкретного источника. Следовательно, выделение особенностей топлива в зависимости от места поставки не производится.

8.4 Описание использования местных видов топлива

На источниках тепловой энергии в муниципальном образовании городского округа город Курск местные виды топлива не используются. Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии на момент разработки схемы теплоснабжения не выявлено. Строительство нового источника тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

8.5 Описание видов топлива

Основным видом топлива для источников теплоснабжения в муниципальные образования городского округа город Курск является природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн=8321 ккал/м3. На части источников тепловой энергии в качестве резервного топлива принят мазут с калорийностью 9658 ккал/кг при средней плотности 967 кг/м3, на ТЭЦ АО "ТЭСК" дизельное топливо с калорийностью 10180 ккал/кг при средней плотности 869 кг/м3. Резервное топливо уголь марки АШ используется для энергетических котлов Курской ТЭЦ-1. Емкость угольного склада – 30 тыс. т.

8.6 Описание преобладающего в муниципальном образовании городской округ город Курск топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

Основным, преобладающим видом топлива для источников теплоснабжения в муниципальные образования городского округа город Курск является природный газ с долей 98%.

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса

Приоритетным направлением развития топливного баланса в муниципальном образовании городской округ город Курск не предусматривается изменение видов топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Динамика потребления топлива на источниках тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, значительно не изменилась.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Главный критерий надежности систем теплоснабжения – безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (КЭ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КЭ = 0,8;

5,0 – 20 – КЭ = 0,7;

свыше 20 – КЭ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (КВ) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КЭ = 0,8;

5,0 – 20 – КЭ = 0,7;

свыше 20 – КЭ = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КЭ = 0,8;

5,0 – 20 – КЭ = 0,7;

свыше 20 – КЭ = 0,6.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (КБ).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10 – КБ = 1,0;

10 – 20 – КБ = 0,8;

20 – 30 – КБ = 0,6;

свыше 30 – КБ = 0,3.

5. Показатель уровня резервирования (КР) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 – КР = 1,0;

70 – 90 – КР = 0,7;

50 – 70 – КР = 0,5;

30 – 50 – КР = 0,3;

менее 30 – КР = 0,2.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (КС), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 – КС = 1,0;

10 – 20 – КС = 0,8;

20 – 30 – КС = 0,6;

свыше 30 – КС = 0,5.

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (КОТК), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Иотк=nотк3S [1км∙год],

Где nОТК – количество отказов за последние три года;

S — протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК) определяется показатель надежности (КОТК):

до 0,5 – КОТК = 1,0;

0,5 – 0,8 – КОТК = 0,8;

0,8 – 1,2 – КОТК = 0,6;

свыше 1,2 – КОТК = 0,5.

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (КНЕД) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед=QавQфакт×100 [%],

Где QАВ – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

QФАКТ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (QНЕД) определяется показатель надежности (КНЕД):

до 0,1 – КНЕД = 1,0;

0,1 – 0,3 – КНЕД = 0,8;

0,3 – 0,5 – КНЕД = 0,6;

свыше 0,5 – КНЕД = 0,5;

свыше 1,0 – КНЕД = 0,2.

9. Показатель качества теплоснабжения (КЖ), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж=ДжалДсумм×100 [%],

Где ДСУММ — количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

ДЖАЛ — количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (КЖ):

до 0,2 – КЖ = 1,0;

0,2 – 0,5 – КЖ = 0,8;

0,5 – 0,8 – КЖ = 0,6;

свыше 0,8 – КЖ = 0,4.

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (КНАД) определяется как средний по частным показателям КЭ, КВ, КТ, КБ, КР и КС:

Kнад=KЭ+KВ+KТ+KБ+KР+KС+KОТК+KНЕД+KЖn,

где n– число показателей, учтенных в числителе.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Kнадсист=Q1∙Kнад1+Q2∙Kнад2+⋯+Qn∙KнадnQ1+Q2+⋯+Qn,

где Kнад1, Kнад2, …,Kнадn – значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Q2, …, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Данные по расчету коэффициента надежности, систем теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск, приведены в таблице 118.

Таблица 118 – Показатели надежности системы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск

| № п/п | Адрес источника | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель относительного недоотпуска тепла | Показатель качества теплоснабжения | Показатель надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КОТК | КНЕД | КЖАЛ | КНАД |
| Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,74 |
| 2 | Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,72 |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,74 |
| Итого: |  | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,74 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная, пос. Косиново | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,77 |
| 5 | Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| 6 | Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| 7 | Котельная, Южный пер., д.16 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| 8 | Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| 9 | Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| 10 | Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| 11 | Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| 12 | Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,71 |
| 13 | Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| 14 | Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| 15 | Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,77 |
| 16 | Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,72 |
| 17 | Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| 18 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| 19 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| 20 | Котельная "Моква", д. 1-я Моква | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| 21 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,74 |
| Итого: |  | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,87 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,73 |
| ООО "ТГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная ООО "ТГК" | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,89 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,78 |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 26 | Котельная "СОШ №11" ул. Антокольского, 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 27 | Котельная "СОШ №16" ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 28 | Котельная "СОШ №37" ул. Каширцева, 54 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 29 | Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 31 | Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 33 | Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
|  | Итого | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| ООО "Агропроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 35 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 37 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 38 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 40 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 41 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
|  | Итого | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| ООО "ККХП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| ООО "СБМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| ООО "Курский завод Маяк -филиал АО ННПО им Фрунзе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, 45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| Всего по источникам централизованного теплоснабжения |  | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,99 | 0,20 | 0,57 | 0,76 | 0,79 | 1,00 | 0,74 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности (согласно приказа Минрегиона РФ от 26.07.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности») могут быть оценены как:

высоконадежные                  более 0,9;

надежные                            0,75 – 0,89;

малонадежные                       0,5 – 0,74;

ненадежные                          менее 0,5.

Полученная надежность систем теплоснабжения городского округа Курск составляет 0,74, что определяет совокупный уровень надежности систем централизованного теплоснабжения, функционирующих в городском округе, как «малонадежные». Здесь следует отметить, что основной вклад в снижение надежности формируется за счет потока отказов и величины аварийного недоотпуска в магистральных сетях, а также отсутствием резервного топлива и резервных линий электро-, водоснабжения на котельных малой мощности. При этом наиболее действенным и эффективным решением в части повышения надежности до категории «надежные», может быть реконструкция участков магистральных сетей с наибольшей концентрацией повреждений и наибольшим вкладом в величину аварийного недоотпуска.

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 24 часов.

Данные по инцидентам всех видов учета (включая повреждения при гидравлических испытаниях) за период 2020–2025 года представлены в разделе выше.

Следует отметить, что техническое состояние большей части сетей централизованного теплоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии, и, по факту, на сетях происходит большое количество порывов со всеми сопутствующими негативными последствиями.

По информации, полученной от иных организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск, отказов тепловых сетей (аварий) за последние годы – не происходило. Отсутствие отказов способствует проведение технического обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта.

Частота отключений потребителей

Данные по отказам участков тепловой сети за период 2020 года по 2025 год представлены в разделах выше.

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей и теплоснабжения потребителей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях и составляет 9,5 часов.

9.2 Анализ аварийных отключений при теплоснабжении

Согласно, постановлению правительства РФ от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»:

Аварийной ситуацией в сфере теплоснабжения считаются:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

В аварийно-диспетчерской службе должна вестись статистика аварийных отключений участков тепловых сетей. Информация, заносимая в специальную форму, позволяет отслеживать время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, определять зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не происходило. По отчетам серьёзных аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило. Источники тепла работают в штатном режиме.

9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Статистика восстановлений теплоснабжения потребителей после аварий отсутствует. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не должно превышать нормативных сроков, приведенных в

Таблица 56 настоящей книги.

9.4 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Согласно предоставленным данным, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Курск с учетом реализации планов строительства, реконструкции тепловых сетей, количество отказов в тепловых сетях увеличивается, что подтверждается результатами отчетов о проведенных аварийно-восстановительных ремонтов и ремонтов в период после проведения испытаний на плотность и прочность в 2025 году.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находятся на сайтах теплоснабжающих организаций.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Курск из теплоснабжающих организаций на своих официальных сайтах сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельность в сфере теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации:

- Информация раскрыта на сайте  филиал АО «РИР Энерго»-«Курская генерация», АО "Теплоэнергосбытовая компания";

- информация отсутствует на официальных сайтах: МУП "Гортеплосеть", ООО "Теплогенерирующая компания", ООО «Агропроект», ООО «СБМ, ОАО «КХКП».

Основными технико-экономическими показателями источников теплоснабжения является удельный расход топлива на выработку и отпуск тепловой энергии. Следует отметить, что данные по фактическим показателям, занесенные в таблицу, определялись исключительно на основании экономической отчетности предприятия и могут не отражать реального положения.

Основные эксплуатационные показатели работы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиал АО «РИР Энерго»-«Курская генерация» за 2025 год, представлены в таблице 119.

Таблица 119  – Технико-экономические показатели работы АО «РИР Энерго» за 2025 год

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Теплоэнергия -всего | Теплоноситель | Техприсоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 3 851 697,30 | 68 306,14 | 133 207,12 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 4 870 412,67 | 76693,68 | 1 029,22 |
| 2.1 | расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 624 294,46 | 17581,49 |  |
| 2.2 | расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки: | тыс. руб. | 2 359 060,43 | х | х |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемым ценам | x | 1 226 447,72 | x | x |
| 2.2.1.1 | объем приобретения | тыс.м3 | 150 446,96 | x | x |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс.руб/м3 | 7 421,85 | x | x |
| 2.2.1.3 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | x | x |
| 2.2.1.4 | стоимость доставки | тыс. руб. | 109 852,78 | x | x |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемым ценам | x | 1 132 471,03 | x | x |
| 2.2.2.1 | объем приобретения | тыс.м3 | 150 446,96 | x | x |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс.руб/м3 | 6 967,21 | x | x |
| 2.2.2.3 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | x | x |
| 2.2.2.4 | стоимость доставки | тыс. руб. | 84 274,95 | x | x |
| 2.2.3. | мазут | тыс.руб | 131,31 | x | x |
| 2.2.3.1 | объем приобретения(списания) | тн | 24,13 | x | x |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб./тн | 5,44 | x | x |
| 2.2.3.3 | способ приобретения | тыс. руб. |  | x | x |
| 2.2.3.4 | стоимость доставки | x |  | x | x |
| 2.2.4. | уголь | тыс. руб. | 10,37 | x | x |
| 2.2.4.1 | объем приобретения(списания) | тн | 4,71 | x | x |
| 2.2.4.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб./тн | 2,20 | x | x |
| 2.2.4.3 | способ приобретения | тыс. руб. |  | x | x |
| 2.2.4.4 | стоимость доставки | х |  | x | x |
| 2.3 | расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе: | тыс. руб. | 54 965,47 |  |  |
| 2.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб. | 9,37 |  |  |
| 2.3.2 | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт ч | 5 866,62 |  |  |
| 2.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 109 160,79 | 44 991,08 |  |
| 2.5 | расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 29 961,18 | 13 082,81 |  |
| 2.6 | расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала: | тыс. руб. | 767 171,42 |  | 756,39 |
| 2.6.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 586 672,92 |  | 580,95 |
| 2.6.2 | расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда производственного персонала: | тыс. руб. | 180 498,5 |  | 175,44 |
| 2.7 | расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 190 628,55 |  | 265,87 |
| 2.7.1 | расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 146 729,53 |  | 204,20 |
| 2.7.2 | расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 43 899,02 |  | 61,67 |
| 2.8 | расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 133 178,27 |  |  |
| 2.9 | расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 5 293,11 |  |  |
| 2.10 | общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 98 800,94 |  |  |
| 2.10.1 | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.10.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.11 | общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 104 528,32 |  |  |
| 2.11.1 | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.11.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.12 | расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 223 558,01 |  |  |
| 2.13 | прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 169 811,71 | 1 038,3 | 6,97 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 018 715,37 | -8 387,54 | 132 177,9 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | Показатель формируется в целом по АО «РИР Энерго» |  |  |
| 4.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: |  | 1 627 159 |  |  |
| 5.1 | изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 1 626 368 |  |  |
| 5.1.1 | их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 1 647 906 |  |  |
| 5.1.2 | их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | -21 538 |  |  |
| 5.2 | их переоценки | тыс. руб. | 791 |  |  |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6d7a8648-bcb7-47a9-bb62-f8062a46a31c |  |  |
| 6.1 | Дата направления годового баланса в налоговые органы | х | 31.03.2026 |  |  |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 2 009 | х | х |
| 7.1 | -Курская ТЭЦ-1 | Гкал/ч | 904 | х | х |
| 7.2 | -ТЭЦ СЗР | Гкал/ч | 710 | х | х |
| 7.3 | -ТЭЦ-4 | Гкал/ч | 395 | х | х |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 1 209,06 | х | 15,819 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 2 187,54 | х | х |
| 10 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 309,31 | х | х |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе: | тыс. Гкал | 1 794,32 | х | х |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 1 407,19 | х | х |
| 11.2 | расчетным путем | тыс. Гкал | 387,13 | х | х |
| 11.3 | по нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 341,72 | х | х |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 500,39 | х | х |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 697,77 | х | х |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 737,2 |  | 0,8 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 147,4 |  | 0,2 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал |  | х | х |
| 16.1 | - Курская ТЭЦ-1 | кг у. т./Гкал | 146,5 | х | х |
| 16.2 | -ТЭЦ СЗР | кг у. т./Гкал | 156,3 | х | х |
| 16.3 | -ТЭЦ-4 | кг у. т./Гкал | 173,3 | х | х |
| 16.4 | - Котельная ул.Ломоносова,44 | кг у. т./Гкал | 179,9 | х | х |
| 16.5 | -Котельная ул.Сумская,45 | кг у. т./Гкал | 187 | х | х |
| 16.6 | -Котельная ЛОК УВД, урочище Солянка | кг у. т./Гкал | 184,2 | х | х |
| 16.7 | -Котельная ул.Эспедиционная,2 | кг у. т./Гкал | 160,7 | х | х |
| 17 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | х | х | х |
| 17.1 | - Курская ТЭЦ-1 | кг у. т./Гкал | 165,9 | х | х |
| 17.2 | -ТЭЦ СЗР | кг у. т./Гкал | 158,5 | х | х |
| 17.3 | -ТЭЦ-4 | кг у. т./Гкал | 171,1 | х | х |
| 17.4 | - Котельная ул.Ломоносова,44 | кг у. т./Гкал | 167,6 | х | х |
| 17.5 | -Котельная ул.Сумская,45 | кг у. т./Гкал | 178 | х | х |
| 17.6 | -Котельная ЛОК УВД, урочище Солянка | кг у. т./Гкал | 175,4 | х | х |
| 17.7 | -Котельная ул.Эспедиционная,2 | кг у. т./Гкал | 157,2 | х | х |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,003 | х | х |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | м3/Гкал | 2,26 |  |  |
| 20 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения, информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=97a91c97-a2dd-4adf-96cb-920dd94e5bb4 | х | х |

Таблица 120 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «ТЭСК», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности)

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Теплоэнергия -всего | Теплоноситель | Техприсоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 341 102,15 |  | 109 007,87 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 365 446,81 |  | 0 |
| 2.1 | расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |  | 0 |
| 2.2 | расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки: | тыс. руб. | 202 281,20 |  | 0 |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемым ценам | x | 23 994,45 | x | x |
| 2.2.1.1 | объем приобретения | тыс.м3 | 7,63 | x | x |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс.руб/м3 | 19 219,50 | x | x |
| 2.2.1.3 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | x | x |
| 2.2.1.4 | стоимость доставки | тыс. руб. | х | x | x |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемым ценам | x | х | x | x |
| 2.2.2.1 | объем приобретения | тыс.м3 | х | x | x |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс.руб/м3 | х | x | x |
| 2.2.2.3 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | x | x |
| 2.2.2.4 | стоимость доставки | тыс. руб. |  | x | x |
| 2.2.3. | Дизельное топливо | тыс.руб |  | x | x |
| 2.2.3.1 | объем приобретения(списания) | тн | 1,36 | x | x |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб./тн | 33,32 | x | x |
| 2.2.3.3 | способ приобретения | тыс. руб. | Торги/аукцион | x | x |
| 2.2.3.4 | стоимость доставки | x | 0 | x | x |
| 2.3 | расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе: | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 2.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб. | 0 |  |  |
| 2.3.2 | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт ч | 0 |  |  |
| 2.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 128,64 |  |  |
| 2.5 | расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 64,6136 |  |  |
| 2.6 | расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала: | тыс. руб. | 18 423,30 |  |  |
| 2.6.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 15 053,79 |  |  |
| 2.6.2 | расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда производственного персонала: | тыс. руб. | 3 369,51 |  |  |
| 2.7 | расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 11 160,24 |  |  |
| 2.7.1 | расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 9 185,87 |  |  |
| 2.7.2 | расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.8 | расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 80 402,51 |  |  |
| 2.9 | расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 2.10 | общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 34 604,98 |  |  |
| 2.10.1 | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 27 592,82 |  |  |
| 2.10.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 2.11 | общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 893,19 |  |  |
| 2.11.1 | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 2.11.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 2.12 | расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 5 581,22 |  |  |
| 2.13 | прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 9 906,93 |  |  |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -24 344,66 |  |  |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |
| 4.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: |  | 198 492,49 |  |  |
| 5.1 | изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 198 492,49 |  |  |
| 5.1.1 | их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 5.1.2 | их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 5.2 | их переоценки | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х |  |  |  |
| 6.1 | Дата направления годового баланса в налоговые органы | х |  |  |  |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 103,72 | х | х |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 103,64 | х |  |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 174,4019 | х | х |
| 10 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  | х | х |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе: | тыс. Гкал | 162,8039 | х | х |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 162,8039 | х | х |
| 11.2 | расчетным путем | тыс. Гкал | 0 | х | х |
| 11.3 | по нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0 | х | х |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 7,24 | х | х |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 9,0 | х | х |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 17,0000 |  |  |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 20,0000 |  |  |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 166,7 | х | х |
| 17 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 166,7 | х | х |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,03 | х | х |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | м3/Гкал | 0,03 |  |  |
| 20 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения, информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  | х | х |

Таблица 121 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Готеплосеть», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности)

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Теплоэнергия -всего | Теплоноситель | Техприсоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 228 375 | вода | отсутствует |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. |  |  | 0 |
| 2.1 | расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |  | 0 |
| 2.2 | расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки: | тыс. руб. |  |  | 0 |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемым ценам | x |  | x | x |
| 2.2.1.1 | объем приобретения | тыс.м3 |  | x | x |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс.руб/м3 |  | x | x |
| 2.2.1.3 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | x | x |
| 2.2.1.4 | стоимость доставки | тыс. руб. | х | x | x |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемым ценам | x | х | x | x |
| 2.2.2.1 | объем приобретения | тыс.м3 | х | x | x |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс.руб/м3 | х | x | x |
| 2.2.2.3 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | x | x |
| 2.2.2.4 | стоимость доставки | тыс. руб. |  | x | x |
| 2.2.3. | Дизельное топливо | тыс.руб |  | x | x |
| 2.2.3.1 | объем приобретения(списания) | тн |  | x | x |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб./тн |  | x | x |
| 2.2.3.3 | способ приобретения | тыс. руб. | Торги/аукцион | x | x |
| 2.2.3.4 | стоимость доставки | x | 0 | x | x |
| 2.3 | расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе: | тыс. руб. | 0 |  |  |
| 2.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб. | 0 |  |  |
| 2.3.2 | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт ч | 0 |  |  |
| 2.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.5 | расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.6 | расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала: | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.6.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.6.2 | расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда производственного персонала: | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.7 | расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.7.1 | расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.7.2 | расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.8 | расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.9 | расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.10 | общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.10.1 | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.10.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.11 | общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.11.1 | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.11.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.12 | расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.13 | прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. |  |  |  |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |
| 4.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. |  | 0 | 0 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1 | изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.1.1 | их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.1.2 | их вывода из эксплуатации | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.2 | их переоценки | тыс. руб. |  |  |  |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х |  |  |  |
| 6.1 | Дата направления годового баланса в налоговые органы | х |  |  |  |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч |  | х | х |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 47,85 | х |  |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 88 | х | х |
| 10 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  | х | х |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе: | тыс. Гкал | 80,6 | х | х |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 10,8 | х | х |
| 11.2 | расчетным путем | тыс. Гкал | 69 | х | х |
| 11.3 | по нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0 | х | х |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 3,62 | х | х |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 5,8 | х | х |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек |  |  |  |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек |  |  |  |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал |  | х | х |
| 17 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал |  | х | х |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт·ч/Гкал | 30,89 | х | х |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | м3/Гкал | 0,49 |  |  |
| 20 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения, информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  | х | х |

10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения касаются количества вырабатываемого тепла, собственных нужд, отпуска тепловой энергии в тепловую сеть и потерь в тепловых сетях.

Часть 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен и тарифов за последние 3 года

Динамика утвержденных тарифов организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения городского округа Курск с 2021 года по 2025 год по данным комитета по тарифам и ценам Курской области приведена в Таблица 122

Таблица 122  – Динамика утвержденных тарифов, организаций, занятых в сфере теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2021 1 пол. | 2021 2 пол. | 2022 1 пол. | 2022 2 пол. | 2023 1 пол. | 2023 2 пол. | 2024 1 пол. |  | 2024 2 пол |  | 2025 | Рост тарифа 2025 к 2024 |
| ЕТО-001 Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, без НДС | руб./Гкал | 1569,6 | 1632,38 | 1632,38 | 1844,59 | 1938,96 | 1938,96 | 1765,99 |  | 1836,21 |  | 1872,94 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал | 0 | 62,78 | 0 | 212,21 | 0 | 0 | -172,97 |  | 70,22 |  | 36,73 |  |
|  | % | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 13,00% | 0% | 0,00% | -11,00% |  | 6,12% |  | 2% | 2% |
| ЕТО-007 МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, включая НДС | руб./Гкал | 1860,4 | 1946,44 | 1946,44 | 2133,33 | 2308,26 | 2308,26 | 2308,26 |  | 2657,69 |  | 2856, 30 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал | 0 | 86,04 | 0 | 186,89 | 174,93 | 0 | 0 |  | 349,43 |  | 198,61 |  |
|  | % | 0 | 4,62% | 0,00% | 9,60% | 8,20% | 00 | 0 |  | 15,1% |  | 7,4% | 19,54% |
| ООО "ТГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, включая НДС | руб./Гкал | 1322,54 | 1322,54 | 1322,54 | 1381,66 | 1405,4 | 1405,4 | 1405,4 |  | 1523,96 |  | 1607,78 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал | 141,14 | 0 | 0 | 59,12 | 23,74 | 0 | 0 |  | 118,56 |  | 83,82 |  |
|  | % | 11,95% | 0,00% | 0 | 4,47% | 1,72% | 0 | 0 |  | 8,4% |  | 5,5% | 5,5% |
| ЕТО-002 АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, включая НДС | руб./Гкал | 1483,86 | 1537,83 | 1537,83 | 1592,13 | 1763,07 | 1763,07 | 1763,07 |  | 1993,53 |  | 2108,24 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал | 0 | 53,97 | 0 | 54,3 | 170,94 | 0 | 0 |  | 230,46 |  | 114,71 |  |
|  | % | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 3,53% | 10,74% | 0 | 0 |  | 11,56% |  | 5,7% | 5,7% |
| ЕТО -3 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, включая НДС | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  | 2537,07 |  | 2859,09 |  | 3008,84 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,02 |  | 149,75 |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,26% |  | 4,98% | 4,98% |
| ЕТО -4 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, включая НДС | руб./Гкал |  |  |  | 1363,80 | 1536,90 | 1724,35 | 1844,28 |  | 2069,22 |  | 2146,63 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  |  |  | 173,1 | 187,45 | 119,93 |  | 224,94 |  | 77,41 |  |
|  | % |  |  |  |  | 11,26% | 10,87% | 6,5% |  | 10,8% |  | 3,6% | 3,6% |
| ЕТО-5 (ООО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, включая НДС | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  | 2073,52 |  | 2200,21 |  | 2324,16 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,69 |  | 123,95 |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1% |  | 5,6% | 5,6% |
| ЕТО-6 (ООО "СБМ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, включая НДС | руб./Гкал |  |  |  | 1471,09 | 1521,43 | 1521,43 | 1521,43 |  | 1740,52 |  | 1811,93 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  |  |  | 50,37 | 0 | 0 |  | 219,09 |  | 71,41 |  |
|  | % |  |  |  |  | 3,4% | 0 | 0 |  | 14,3% |  | 4,1% | 4,1% |
| ЕТО-8 ("Курский завод Маяк -филиал АО ННПО им Фрунзе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, включая НДС | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 1896,55 | 2181,04 |  | 2508,2 |  | 2721,26 |  |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  | 284,49 |  | 327,16 |  | 213,06 |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  | 1304% |  | 13,04% |  | 7,8% | 7,8% |

11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды источника тепла, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам и ценам Курской области.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг населения муниципального образования городской округ город Курска (за исключением потребителей, непосредственно присоединенных к коллекторам и сетям АО "РИР Энерго", а также теплосетевых организаций, приобретающих тепловую энергию на отдельные объекты), формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене. При этом в экономически обоснованных расходах ЕТО-001 АО "РИР Энерго", действующей в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются Решением комитета по тарифам и ценам Курской области.

Однако при явном преимуществе такой системы ценообразования (в части обеспечения единой тарифной политики по отношению к потребителям коммунальных услуг (населению) в пределах городской черты), существуют значительные недостатки внутриузлового перекрестного субсидирования, в числе которых, можно указать:

- отсутствие заинтересованности снижения производственных издержек, при производстве тепловой энергии на источниках тепла с высокой себестоимостью производства;

- отсутствие заинтересованности в установке приборов учета тепловой энергии в условиях падающего спроса (реализация программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе и риск влияния более теплой погоды на снижение валовой выручки);

- отсутствие экономических предпосылок по выводу из эксплуатации неэффективных источников тепловой энергии, за счет переключения (перевода) тепловой нагрузки на источники функционирующие в зоне теплоснабжения с радиусом эффективного теплоснабжения, в границах которого, функционирует неэкономичный источник теплоснабжения с высокой себестоимостью производства основной продукции;

- отсутствие заинтересованности повышения эффективности при эксплуатации передаточных устройств (распределительных сетей и ЦТП), снижающих базу валовой выручки при передаче тепловой энергии и теплоносителей);

наличие заинтересованности органа, осуществляющего функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, в части минимизации инвестиционной потребности регулируемой организации (в случаях если указанная потребность влечет за собой риск превышения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги);

- отсутствие заинтересованности в установке приборов коммерческого учета на границе балансовой принадлежности смежных сетей.

Совокупность факторов, обуславливает, как существенный дефицит тарифных источников, необходимых для реализации инвестиционных программ, направленных на повышение (нормализацию) показателей надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения, так и существенное снижение базы регулируемой выручки, которая не учитывает расходы ресурсов на покрытие фактических потерь тепловой энергии, а также необходимые расходы на организацию аварийно-восстановительной деятельности, в условиях роста интенсивности отказов.

11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемые здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения муниципального образования городского округа Курск, Комитета по ценам и тарифам Курской области плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей – не устанавливалась. Теплоснабжающие организации по данному вопросу в Комитет не обращались. По данным, полученным от теплоснабжающих организаций плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности – не взимается.

11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения приведен выше.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Уровень организации процессов по обеспечению качества теплоснабжения у потребителей города Курск, на текущий момент оценивается как удовлетворительный. Однако в ходе проведения общего анализа существующих проблем в системе теплоснабжения города Курска, был выявлен ряд факторов, оказывающих негативное влияние на исполнение требований обеспечения (достижения целевых показателей) надежности и эффективности теплоснабжения, а также требований обеспечения качества.

Из комплекса существующих проблем организации надежного, эффективного и качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

1. Проблема роста износа систем внутриобъектовой (внутридомовой) коммунальной инфраструктуры.

Износ систем внутриобъектовой (внутридомовой) коммунальной инфраструктуры – это наиболее существенная проблема организации надежного, эффективного и качественного теплоснабжения, приводящего к:

- снижению надежности, вызванной последствиями роста количества отказов во внутриобъектовых (внутридомовых) сетей и оборудования в составе теплопотребляющих установок;

- снижению эксплуатационной эффективности, вызванной некачественной наладкой систем теплоснабжения;

- снижению качества теплоснабжения, вызванного изменением гидравлического сопротивления внутриобъектовых (внутридомовых) систем теплоснабжения, возникающих по причине снижения пропускной способности, а также ухудшения состояния нагревательных приборов.

При этом отрицательное влияние износа на показатели функционирования систем теплоснабжения оцениваются на основании последствий, возникающих в связи с факторами:

- коррозии (утонения стенок трубопроводов) и усталости металла (нарушения однородности его структуры), которая приводит к возникновению недопустимых перерывов теплоснабжения у потребителей тепловой энергии, связанных с неплановыми ремонтами систем теплопотребления, что приводит к возникновению недопустимых перерывов теплоснабжения (горячего водоснабжения) установленных действующим законодательством, а именно требований, установленных пунктами 4 и 14 Приложения 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354;

- снижение качества наладки, вследствие которого либо значительно снижается либо завышается температура теплоносителя, поддерживаемая после смесительных устройств, что в свою очередь определяет высокий риск возникновения недопустимых нарушений качества предоставляемых коммунальных услуг, установленных действующим законодательством, а именно требований, установленных пунктами 5 и 15 Приложения 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354;

- ограничений пропускной способности и эффективности процессов теплоотдачи которые приводят к снижению параметров качества теплоносителей, поддерживаемых во внутренних системах теплоснабжения, вследствие отложений, образовавшихся в трубопроводах тепловых сетей и в нагревательных приборах за время эксплуатации, что в свою очередь влечет  за собой последствия в виде необходимости увеличения расхода теплоносителя для обеспечения температурных параметров поддерживаемых в отапливаемых помещениях и, следовательно, определяет высокий риск возникновения недопустимых нарушений качества предоставляемых коммунальных услуг, установленных действующим законодательством, а именно требований установленных пунктами 6, 7 и 16 Приложения 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, а также увеличение, как затрат на электроэнергию, так и затрат на компенсацию тепловых потерь вследствие роста температуры возвращаемых из систем теплоснабжения теплоносителей.

В указанной ситуации повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто, только за счет повышения качества эксплуатационного и ремонтного обслуживания внутри объектовых (внутридомовых) инженерных систем.

2. Отсутствие приборов коммерческого учета расхода тепловой энергии у значительной части потребителей.

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на всех на источниках тепловой энергии. Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике установлена Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отсутствие приборов учета у источников и потребителей не позволяет оценить фактическую выработку тепловой энергии источниками тепла и фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем.

В городе Курске нет программы установки приборов коммерческого учета тепловой энергии у потребителей, что не стимулирует теплоснабжающие организации к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

3. Отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей, в том числе тепловых пунктов с приготовлением горячей воды.

Отсутствие как самих тепловых пунктов (особенно у потребителей получающих услуги горячего водоснабжения путем отбора теплоносителя по открытому водоразбору), а также средств регулирования и тепловой автоматики у потребителей приводит к системы теплоснабжения  с постоянным максимальным расходом, как сетевой, так и подпиточной воды, независимо от величины водоразбора и суточных колебаний тепловой нагрузки, что приводит, либо к «перетопам» (в переходные периоды функционирования системы теплоснабжения и в более тёплое время суток), либо к «недотопам» (в периоды резкого снижения температуры наружного воздуха или часы пикового водоразбора). Установка тепловой автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях, а установка индивидуальных теплопунктов, оборудованных системами приготовления горячей воды, позволит ликвидировать расходы на водоподготовку на источниках тепловой энергии. Что в целом позволит существенно снизить расходы на приобретение коммунальных ресурсов.

4. Наличие открытой нерегулируемой системы ГВС. Большинство абонентов, подключенных по схеме горячего водоснабжения с открытым водоразбором, не имеют регуляторов температуры, что приводит к организации тупиковой подачи теплоносителя в системы ГВС, от одной линии отбора, которая в свою очередь определяет нарушение не только требований обеспечения качества коммунальных услуг, но и требований законодательства в санитарно-эпидемиологической и потребительской сфере.

Отсутствие должного уровня средств автоматического управления технологическими процессами и режимом потребления тепловой энергии и горячей воды, приводит к невысокой экономичности даже неизношенного основного оборудования котельных, находящегося в хорошем техническом состоянии.

Выводы:

1. Ежегодный объем мероприятий по плановому ремонту и реконструкции внутри объектовых (внутридомовых) систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) должен предусматривать замену технических устройств, выбывающих из эксплуатации, до момента наступления событий, влекущих за собой угрозу причинения имущественного ущерба и вреда здоровью граждан.

3. С целью повышения качества теплоснабжения (качества предоставляемых коммунальных услуг) необходимо:

- обеспечить своевременный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, с целью приведения в соответствие требованиям действующих норм и правил технического регулирования;

- для потребителей с целью достижения надежности и качества теплоснабжения, необходимо определить параметры, условия и способ реконструкции теплопотребляющих установок с изменением их схемы подключения и состава оборудования.

12.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В связи с тем, что строительство базовых источников теплоснабжения и формирование объектов сетевой инфраструктуры производилось по «историческому» принципу (укрупнение и развитие зоны теплоснабжения существующего источника), а также с учетом особенностей рельефа местности на городской территории - распределение зон теплоснабжения между базовыми источниками тепла не является оптимальным, что формирует существенный перекос в распределении зон теплоснабжения с высокой плотностью потребления между указанными источниками. Учитывая указанный фактор, ключевым вопросом на текущий момент является перераспределение тепловых нагрузок со снижением состава базовых источников тепловой энергии и максимальным укрупнением зон теплоснабжения от источников, остающихся в работе.

Система теплоснабжения муниципальном образовании городском округе город Курск является несбалансированной по одному из ключевых параметров, определяющих потенциал достижения показателей эффективности при обеспечении развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, а именно по соотношению подключенной (фактически используемой) тепловой нагрузки (мощности), к материальной характеристике тепловой сети. С учетом указанного фактора, требуется дополнительная проработка программы, учитывающей оптимизацию системы трубопроводного транспорта, как с уменьшением типоразмеров существующих трубопроводов, так и максимального снижение дублирующих передаточных устройств.

Здесь следует отметить, что качественное проведение оптимизационных мероприятий невозможно без роста инвестиционной составляющей в тарифах на тепловую энергию и прямых бюджетных инвестиций.

12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В целом, источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Проблем в надежном и эффективном снабжении топливом действующих систем теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе город Курск отсутствуют.

12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения муниципального образования городского округа Курск и Администрации города, предписаний от надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения городского округа Курск, не выдавалось.

12.5.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.