Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.

Оглавление

Глава 10. Перспективные топливные балансы	3

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	3

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	7

10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	10

10.4 Описание видов топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива	10

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	10

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса	11

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	11

Перечень таблиц

Таблица 1 – Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии	5

Таблица 2– Длительность периода формирования объема ННЗТ	8

Таблица 3 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива	10

Таблица 4 – Состав и теплота сгорания природного газа	11

Таблица 5 – Физико-химические свойства мазута	11

Таблица 6 – Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-001 (Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, Курская ТЭЦ СЗР филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация»)	13

Таблица 7 - Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-007 (МУП «Гортеплосеть»)	15

Таблица 8 -  Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-002 (АО «ТЭСК»)	16

Таблица 9 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-003 (ГУП «Облжилкомхоз»	16

Таблица 10 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-004 (ООО «Агропроект»)	17

Таблица 11 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-005 (АО «ККХП»)	17

Таблица 12 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-006 (ООО «СБМ»)	18

Таблица 13 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-008 (Курский завод «Маяк»)	18

Таблица 14 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива	19

Таблица 15 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал	20

Таблица 16 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО,  кг у.т./Гкал	21

Таблица 17 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3/т. натурального топлива	21

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Основным видом топлива для городского округа Курск является природный газ. Источники централизованного теплоснабжения используют в качестве основного топлива в основном природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Средняя низшая теплота сгорания – 8321 ккал/м3. Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу принципиально не изменится. Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории поселения сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются существующие магистральные и городские сети всех уровней давления.

Определяющим, при расчете показателей работы источников тепла в перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом году. Основными исходными данными для расчета перспективных топливных балансов на расчетный период являются расчетные прогнозные значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива.

При расчете учтены следующие показатели:

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по каждому источнику за базовый год.

2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих организаций.

3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным Главы 2.

4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации оборудования.

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Значения перспективных годовых и максимально часовых расходов топлива для зимнего и летнего периода, по всем источникам тепла для базового варианта, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, базирующихся на выполненных оценках прогнозной динамики прироста тепловых нагрузок, приведены в таблице.

Таблица 1 – Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО -001 Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс. тут | 321,361 | 317,792 | 280,797 | 319,591 | 317,844 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 269,368 | 267,159 | 267,720 | 268,618 | 267,134 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мазут | т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Мазут | т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 61,273 | 54,370 | 56,648 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 51,393 | 64,650 | 63,931 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Курская ТЭЦ СЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 232,632 | 278,256 | 220,761 | 269,610 | 278,098 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 194,966 | 233,752 | 195,612 | 226,609 | 233,729 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тут | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная ООО «ТГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 38,209 | 38,930 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 32,136 | 36,080 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуральном исчислении | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная "113 квартала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 9,272 | 10,906 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 7,783 | 11,270 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЕТО-007 Котельные МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 14,1 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 13 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 12,01 | 11,52 | 11,35 | 11,19 | 11,02 | 10,93 | 10,85 | 10,85 | 10,77 | 10,77 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЕТО-002 ТЭЦ АО «ТЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 40,884 | 40,836 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 34,201 | 34,317 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 |
| Затрачено ДТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 0,002 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| В натуральном исчислении | т | 1,365 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ЕТО-004 Котельные ООО "Агропроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ЕТО-005 Котельная АО «ККХП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс.тут | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-006 Котельная ООО «СМБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс.тут | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-008 Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс.тут | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-003 Котельные ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Для электростанций и котельных, работающих на газе, неснижаемый нормативный запас топлива ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K – коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо;

T – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2– Длительность периода формирования объема ННЗТ

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сутки |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

Для расчета размера нормативного эксплуатационного запаса НЭЗТ топлива принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу – 45 суток, по жидкому топливу – 30 суток. Расчет производится по аналогичной выше формуле:

где QЭmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал;

T – количество суток, сут.

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

В городском округе Курск резервное топливо предусматривается:

- для Курской ТЭЦ-1, Курской ТЭЦ-4 и ПП «ТЭЦ СЗР» резервным топливом является мазут марки М-100;

- для котельных ООО «ТГК» и пос. Косиново, д.5а резервным топливом является мазут марки М-100;

- для ТЭЦ АО "ТЭСК" резервным топливом является дизельное топливо.

Расчеты выполнены при средней температуре минус 10,4оС наиболее холодного месяца январь. Также при расчетах принята калорийность мазута 9658 ккал/кг, плотность 988,5 кг/м3, дизельного топлива – 10180 ккал/кг и 869 кг/м3, соответственно.

Результаты расчетов неснижаемого нормативного запаса резервного топлива приведены в таблице 3.

Здесь следует отметить, что для отопительных котельных, работающих на газовом топливе с резервным жидким топливом, расчет НЭЗТ может не выполняться при отсутствии снижения подачи газа в периоды похолоданий за три года, предшествовавших текущему году и отсутствия графика снижения подачи газа на текущий и планируемый год.

Отсутствие резервного топлива, на котельных является существенным недостатком, влияющим на оценку надежности системы теплоснабжения городского округа Курск. Основным решением, позволяющим обеспечить увеличение надежности всей системы, является решение, связанное с возможностью полного или частичного перевода потребителей от источников, не оборудованных резервным топливом на источники, оборудованные резервным топливом и находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения и имеющие резерв тепловой мощности. При этом создаются объекты теплосетевого хозяйства с пропускной способностью, обеспечивающей полный или частичный перевод тепловой нагрузки.

Таблица 3 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива

| Наименование | Резервное топливо | Среднее расчетное значение отпуска тепла в январе | Суточный полезный отпуск тепловой энергии | Среднесуточный расход условного топлива | Количество суток формирования ННЗТ | ННЗТ | Объем резервуаров | Фактический объем резервуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/сут | тут/сут | сут | т | м3 | м3 |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | мазут | 285,5 | 6851 | 1467 | 10 | 10632 | 10995 | 4х5000 Полезный объем 16454 м3 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | мазут | 148,9 | 3573 | 740 | 5 | 2681,8 | 2785 | 2х5000 Полезный объем 9344 м3 |
| Курская ТЭЦ СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | мазут | 248,9 | 5972,7 | 1288,2 | 5 | 4668,4 | 4828 | 2х2000 Полезный объем 3556 м3 |
| Котельная, пос. Косиново | мазут | 2,4 | 56,7 | 18 | 5 | 66,8 | 69,1 | 2х250 |
| Котельная ООО "ТГК" | мазут | 64,5 | 1546,9 | 345,0 | 10 | 2500,5 | 2585,8 | 3х2000 |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | дизель | 43,6 | 1045,2 | 178,3 | 5 | 612,8 | 705,2 | 8х200 |

10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории городского округа г. Курск на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии в основном используется природный газ, а в качестве резервного топлива мазут используется на источниках:

- Курской ТЭЦ-1, Курской ТЭЦ-4, Курской ТЭЦ –СЗР филиала АО «РИР» «Курская генерация;

- Котельная ООО «ТГК».

Дизельное топливо в качестве резервного используется на - ТЭЦ АО «ТЭСК».

Резервное топливо уголь марки АШ для энергетических котлов Курской ТЭЦ -1.Емкость угольного склада – 30 тыс. т.

На оставшихся источниках тепловой энергии резервное топливо отсутствует.

В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

10.4 Описание видов топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива

Состав и теплота сгорания природного газа, приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Состав и теплота сгорания природного газа

| Наименование показателя | Значение | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан CH4 | 98,64 | Пентан C5H12 | - |
| Этан C2H6 | 0,2 | Азот N2 | 0,22 |
| Пропан C3H8 | 0,04 | Углекислота CO2 | 0,8 |
| Бутан C4H10 | 0,1 | Теплота сгорания | 8 140 ккал/м3 |

Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Физико-химические свойства мазута

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Вязкость условная, град, ВУ, при температуре не более 80 °С | 16,0 |
| Вязкость кинематическая, сСт, при температуре не более 80 °С | 118,0 |
| Зольность, %, не более | 0,14 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 1,5 |
| Содержание воды, %, не более | 1,5 |
| Содержание серы, %, не более | 0,5 |
| Температура вспышки, °С, не ниже в открытом тигле | 110 |
| Температура застывания, °С, не ниже | 25 |
| Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо (ккал/кг), не менее | 9650 |
| Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 1,015 |
| Теплота сгорания рабочей массы топлива, ккал/кг | 9200 |

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный газ. Средняя калорийность природного газа для источников тепла составляет 8320 ккал/кг. Прочие виды топлива (доменный газ, мазут) практически не используются источниками централизованного теплоснабжения для производства тепловой энергии.

С развитием инфраструктуры городского округа предполагается увеличение потребления природного газа населением и теплоснабжающими организациями.

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в городском округе будет оставаться природный газ, доля которого на перспективный период 2027 – 2040 года будет составлять почти 100%.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса

В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение топливного баланса согласно генеральному плану развития городского округа. Планируется строительство и присоединение к централизованному теплоснабжению новых потребителей тепловой энергии и своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке котельного оборудования.

Исходя из структуры топливного баланса городского округа, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2027 – 2040 года. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения в Главу 10 «Перспективные топливные балансы» были внесены следующие изменения:

1. Изменен базовый год (с 2024 года на 2025 год) и базовые технико-экономические показатели работы источников тепловой энергии городского округа.

2. Актуализированы значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и их технико-экономические показатели на расчетный период до 2040 года.

3. Актуализированы значения годового потребления условного топлива, максимальных часовых, расходов основного вида топлива (зимнего и летнего периодов), необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на период 2027 – 2040 года.

Сводный топливно-энергетический баланс представлен в таблицах ниже.

Таблица 6 – Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-001 (Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, Курская ТЭЦ СЗР филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1011,460 | 977,229 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 |
| - с паром | тыс. Гкал | 36,750 | 30,551 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 974,710 | 946,678 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть в горячей воде) | тыс. Гкал | 1010,578 | 976,258 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 |
| - с паром | тыс. Гкал | 36,750 | 30,551 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 |
| - с горячей водой | тыс. Гкал | 973,828 | 945,707 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 349,461 | 295,005 | 309,984 | 309,984 | 309,984 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 |
| - с паром | тыс. Гкал | 11,644 | 5,843 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 |
| - с горячей водой | тыс. Гкал | 337,817 | 289,162 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 661,117 | 681,253 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 |
| - с паром | тыс. Гкал | 25,106 | 24,708 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 |
| - с горячей водой | тыс. Гкал | 636,011 | 656,545 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 |
| Выработка электрической энергии | тыс. МВт ч | 536,810 | 546,890 | 426,720 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 |
| - на тепловом потреблении | тыс. МВт ч | 371,640 | 362,650 | 320,020 | 368,080 | 367,770 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт ч | 165,172 | 184,240 | 106,700 | 195,800 | 196,110 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в т.ч. | тыс. МВт ч | 81,710 | 70,757 | 53,107 | 71,475 | 71,464 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 |
| - расход электрической энергии на ТФУ | тыс. МВт ч | 51,486 | 70,757 | 53,107 | 71,475 | 71,464 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт ч | 455,100 | 476,130 | 373,613 | 494,594 | 492,405 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 321,374 | 317,792 | 280,797 | 319,591 | 317,844 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 |
| на выработку электроэнергии | тыс. т у.т | 153,618 | 159,025 | 164,914 | 165,360 | 164,516 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 167,756 | 158,767 | 153,610 | 154,231 | 153,328 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 337,6 | 334,0 | 334,9 | 334,3 | 334,1 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 165,9 | 162,5 | 162,3 | 162,3 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 321,361 | 317,792 | 280,797 | 319,591 | 317,844 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 269,368 | 267,159 | 267,720 | 268,618 | 267,134 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 |
| Затрачено мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 347,960 | 363,556 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 347,960 | 363,556 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 347,056 | 362,588 | 355,029 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 37,141 | 33,761 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям), всего | тыс. Гкал | 309,910 | 328,827 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 |
| Выработка электрической энергии | тыс. МВт ч | 25,690 | 28,630 | 28,030 | 28,740 | 28,630 | 28,630 | 28,630 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 |
| - на тепловом потреблении | тыс. МВт ч | 25,690 | 28,630 | 28,030 | 28,740 | 28,630 | 28,630 | 28,630 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в т.ч. | тыс. МВт ч | 16,031 | 15,250 | 15,754 | 15,305 | 15,245 | 15,246 | 15,246 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 |
| - расход электрической энергии на ТФУ | тыс. МВт ч | 15,285 | 14,880 | 15,376 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт ч | 8,334 | 13,380 | 12,276 | 13,435 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 61,270 | 64,650 | 63,931 | 64,886 | 64,531 | 64,465 | 64,465 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 |
| на выработку электроэнергии | тыс. т у.т | 1,760 | 2,420 | 2,234 | 2,433 | 2,423 | 2,422 | 2,422 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 59,520 | 62,220 | 61,697 | 62,453 | 62,108 | 62,043 | 62,043 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 181,7 | 181,1 | 181,0 | 181,1 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 171,1 | 171,2 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 61,273 | 54,370 | 56,648 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 |
| В условном исчислении | тыс.тут | 51,393 | 64,650 | 63,931 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 |
| Затрачено мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Курская ТЭЦ СЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 863,450 | 864,878 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 863,450 | 864,878 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 861,832 | 863,199 | 859,398 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 221,342 | 235,769 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям), всего | тыс. Гкал | 640,490 | 627,430 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 |
| Выработка электрической энергии | тыс. МВт ч | 570,490 | 800,900 | 412,968 | 738,480 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 |
| - на тепловом потреблении | тыс. МВт ч | 534,840 | 761,660 | 341,679 | 685,811 | 742,839 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт ч | 39,240 | 39,240 | 71,289 | 52,669 | 58,065 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в т.ч. | тыс. МВт ч | 62,620 | 70,330 | 58,784 | 67,214 | 70,329 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 |
| - расход электрической энергии на ТФУ | тыс. МВт ч | 62,620 | 37,051 | 18,110 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт ч | 507,870 | 730,570 | 354,184 | 671,266 | 730,575 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 232,632 | 278,256 | 220,761 | 269,610 | 278,098 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 |
| на выработку электроэнергии | тыс. т у.т | 95,788 | 140,345 | 129,860 | 130,461 | 140,346 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 136,844 | 137,911 | 138,566 | 139,149 | 137,752 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 188,6 | 192,1 | 194,4 | 194,4 | 192,1 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/ Гкал | 158,5 | 159,5 | 160,3 | 160,3 | 159,5 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В условном исчислении | тыс.тут | 232,632 | 278,256 | 220,761 | 269,610 | 278,098 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 194,966 | 233,752 | 195,612 | 226,609 | 233,729 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 |
| Затрачено мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| котельная ООО «ТГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 224,760 | 228,536 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 224,760 | 228,536 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 223,853 | 227,410 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 76,583 | 75,558 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 147,270 | 151,852 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 38,209 | 38,851 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 38,209 | 38,851 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 32,136 | 36,080 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 |
| Котельная 113 кв МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 59,130 | 60,910 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 59,130 | 60,910 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 58,279 | 60,910 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 19,657 | 20,786 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 38,622 | 40,124 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 9,272 | 10,906 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,1 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 9,272 | 10,906 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 7,783 | 11,270 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 |

Таблица 7 - Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-007 (МУП «Гортеплосеть»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Гортеплосеть»( в т.ч. кот 113 кв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 90,257 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
| - с паром | тыс. Гкал | 2,300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 87,957 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 87,957 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 |
| Потери тепловой энергии всего | тыс. Гкал | 25,407 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| потери (без учета котельной 113 кв.) | тыс. Гкал | 5,750 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 82,207 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 14,100 | 13,700 | 13,500 | 13,300 | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,700 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 14,100 | 13,700 | 13,500 | 13,300 | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,700 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,3 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс. тут | 14,129 | 13,700 | 13,500 | 13,300 | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,700 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 12,014 | 11,520 | 11,350 | 11,190 | 11,020 | 10,930 | 10,850 | 10,850 | 10,770 | 10,770 | 10,680 | 10,770 | 10,680 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |

Таблица 8 -  Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-002 (АО «ТЭСК»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 174,4 | 165,0 | 168,0 | 168,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 174,4 | 165,0 | 168,0 | 168,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 171,8 | 160,7 | 163,7 | 163,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 9,100 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 162,710 | 153,456 | 156,476 | 156,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 |
| Выработка электрической энергии | тыс. кВт ч | 73,800 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды | тыс. кВт ч | 5,400 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. кВт ч | 68,400 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 40,886 | 40,837 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 34,201 | 34,317 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 |

Таблица 9 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-003 (ГУП «Облжилкомхоз»

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-003 Котельные ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |

Таблица 10 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-004 (ООО «Агропроект»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-004 Котельные ООО "Агропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 |
| - с паром | тыс. Гкал |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |

Таблица 11 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-005 (АО «ККХП»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-005 Котельные АО "ККХП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 |
| - с паром | тыс. Гкал | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 |

Таблица 12 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-006 (ООО «СБМ»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-006 Котельные ООО «СБМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 |
| - с паром | тыс. Гкал |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |

Таблица 13 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-008 (Курский завод «Маяк»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-008 Котельные Курский завод «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| - с паром | тыс. Гкал |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |

Таблица 14 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива

| Наименование источника | Принадлежность к ЕТО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 | 1 | 167,756 | 158,767 | 153,610 | 154,231 | 153,328 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 |
| Курская ТЭЦ-4 | 1 | 59,52 | 62,22 | 62,178 | 62,453 | 62,108 | 62,043 | 62,043 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 1 | 136,844 | 137,911 | 138,566 | 139,149 | 137,752 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 |
| котельная ООО «ТГК» | 1 | 38,209 | 38,930 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 |
| Котельная 113 кв МУП «Гортеплосеть» | 1 | 9,272 | 13,000 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| ЕТО-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» | 2 | 40,900 | 38,740 | 39,240 | 39,240 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 | 39,580 |
| ЕТО-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-003 Котельные ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| ЕТО-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-004 Котельные ООО "Агропромпроект" | 4 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 |
| ЕТО-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-005 Котельные АО "ККХП" | 5 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| ЕТО-006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-006 Котельные ООО «СБМ» | 6 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| ЕТО-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «Гортеплосеть»( в т.ч. кот 113 кв) | 7 | 14,129 | 13,700 | 13,500 | 13,300 | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,700 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| ЕТО-008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-008 Котельные Курский завод «Маяк» | 8 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Всего природный газ |  | 452,687 | 460,025 | 469,521 | 470,625 | 467,839 | 467,590 | 467,490 | 469,142 | 469,042 | 469,042 | 468,942 | 469,042 | 468,942 | 468,842 | 468,842 | 468,842 |
| Всего уголь |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего СУГ |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Итого |  | 452,696 | 460,034 | 469,530 | 470,634 | 467,848 | 467,599 | 467,499 | 469,151 | 469,051 | 469,051 | 468,951 | 469,051 | 468,951 | 468,851 | 468,851 | 468,851 |

Таблица 15 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал

| Наименование источника | Принадлежность к ЕТО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 | 1 | 1011,460 | 977,229 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 |
| Курская ТЭЦ-4 | 1 | 347,960 | 363,556 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 1 | 863,450 | 864,878 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 |
| котельная ООО «ТГК» | 1 | 224,760 | 228,536 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 |
| Котельная 113 кв МУП «Гортеплосеть» | 1 | 59,13 | 59,910 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 |
| ЕТО-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» | 2 | 171,8 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| ЕТО-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-003 Котельные ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 |
| ЕТО-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-004 Котельные ООО "Агропромпроект" | 4 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 |
| ЕТО-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-005 Котельные АО "ККХП" | 5 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |
| ЕТО-006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-006 Котельные ООО «СБМ» | 6 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 |
| ЕТО-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «Гортеплосеть» | 7 | 90,257 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| ЕТО-008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-008 Котельные Курский завод «Маяк» | 8 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Всего |  | 2 766,4 | 2 741,8 | 2 682,0 | 2 713,7 | 2 703,3 | 2 702,2 | 2 702,2 | 2 707,3 | 2 707,3 | 2 707,3 | 2 707,3 | 2 707,3 | 2 707,3 | 2 707,3 | 2 707,3 | 2 707,3 |

Таблица 16 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО,  кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Принадлежность к ЕТО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 | 1 | 165,9 | 162,5 | 162,3 | 162,3 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |
| Курская ТЭЦ-4 | 1 | 171,1 | 171,2 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 1 | 158,5 | 159,5 | 160,3 | 160,3 | 159,5 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| котельная ООО «ТГК» | 1 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Котельная 113 кв МУП «Гортеплосеть» | 1 | 156,8 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| ЕТО-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» | 2 | 166,7 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 |
| ЕТО-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-003 Котельные ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| ЕТО-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-004 Котельные ООО "Агропромпроект" | 4 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| ЕТО-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-005 Котельные АО "ККХП" | 5 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| ЕТО-006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-006 Котельные ООО «СБМ» | 6 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| ЕТО-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «Гортеплосеть» | 7 | 163,2 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| ЕТО-008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-008 Котельные Курский завод «Маяк» | 8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |
| Всего |  | 163,6 | 167,8 | 175,1 | 173,4 | 173,1 | 173,0 | 173,0 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,2 | 173,3 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |

Таблица 17 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3/т. натурального топлива

| Наименование источника | Принадлежность к ЕТО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 | 1 | 269,368 | 267,159 | 267,720 | 268,618 | 267,134 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 |
| Курская ТЭЦ-4 | 1 | 61,273 | 54,370 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 1 | 194,966 | 233,752 | 225,613 | 226,609 | 233,729 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 |
| котельная ООО «ТГК» | 1 | 32,136 | 36,080 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 |
| Котельная 113 кв МУП «Гортеплосеть» | 1 | 7,783 | 11,270 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 |
| ЕТО-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» | 2 | 34,428 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 34,320 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| ЕТО-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-003 Котельные ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| ЕТО-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-004 Котельные ООО "Агропромпроект" | 4 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |
| ЕТО-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-005 Котельные АО "ККХП" | 5 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 |
| ЕТО-006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-006 Котельные ООО «СБМ» | 6 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| ЕТО-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «Гортеплосеть» | 7 | 12,014 | 11,520 | 11,350 | 11,190 | 11,020 | 10,930 | 10,850 | 10,850 | 10,770 | 10,770 | 10,680 | 10,770 | 10,680 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
| ЕТО-008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-008 Котельные Курский завод «Маяк» | 8 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Всего |  | 612,2 | 645,2 | 640,8 | 642,5 | 648,0 | 647,7 | 647,6 | 647,6 | 647,5 | 647,5 | 647,4 | 647,5 | 645,4 | 645,3 | 645,3 | 645,3 |