Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения

Разработчик: Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 10. Перспективные топливные балансы

Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

- Оглавление

Глава 11. Оценка надёжности теплоснабжения	6

11. 1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	6

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	10

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	11

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов, к несению тепловой нагрузки	32

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	32

11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	51

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определнных системой мер по повышению надежности	52

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирования отказов элементов, расчета послеаварийной гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения	53

11.8.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия	53

11.8.2 Схема теплоснабжения объектов первой категории	54

11.8.3 Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов	54

11.8.4. Устройство резервных насосных станций	55

11.8.5 Установка баков-аккумуляторов	55

11.9 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	55

Перечень таблиц

Таблица 1 - Статистика отказов тепловыв сетей произошедших в отопительный и межотопительный периоды	7

Таблица 2 – Перерыв теплоснабжения по локализации поврежденного трубопровода	11

Таблица 3 – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ-СЗР до ТК-77 (ул. Карла.Маркса, 31а)	15

Таблица 4  – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ-СЗР до пр-т Вячеслава Клыкова, 35	18

Таблица 5 – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от Курской ТЭЦ-4 до ул. 3-я Пушкарная, 19	21

Таблица 6 – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ-4 до ул. 3-я Пушкарная, 19	25

Таблица 7 – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ-1 до ТК-43а (I)(пер. 1-й Суворовский, 15)	29

Таблица 8 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий	53

Перечень рисунков

Рисунок 1 – Повреждаемость тепловых сетей	10

Рисунок 2 – Участок тепловой сети от ТЭЦ-СЗР до ТК-77 (ул. Карла.Маркса, 31а)	14

Рисунок 3  – Участок тепловой сети от ТЭЦ-СЗР до пр-т Вячеслава Клыкова, 35	17

Рисунок 4 – Участок тепловой сети от Курской ТЭЦ-4 до ул. 3-я Пушкарная, 19	20

Рисунок 5 – Участок тепловой сети от ТЭЦ-4 до ул. 3-я Пушкарная, 19	24

Рисунок 6 – Участок тепловой сети от ТЭЦ-1 до ТК-43а (I) (пер. 1-й Суворовский, 15)	28

Рисунок 7 – Переключаемая зона ТЭЦ-4	33

Рисунок 8 – Путь пьезометрического графика от Курской  ТЭЦ- СЗР до ул. Володарского, 22	34

Рисунок 9 – Пьезометрический график  от Курской ТЭЦ-СЗР до ул. Володарского 22	35

Рисунок 10 - Переключение потребителей от ТЭЦ СЗР на Курской ТЭЦ-4	36

Рисунок 11 - Путь пьезографика от Курской ТЭЦ-4 до Институтская ул, 42а	37

Рисунок 12  - Пьезографик от Курской ТЭЦ-4 до Институтская ул, 42а	38

Рисунок 13 – Переключение на Курской ТЭЦ-4	39

Рисунок 14 – Резервируемый участок	40

Рисунок 15 – Сети, подключенные к резервируемому участка	41

Рисунок 16 – Пьезометрический график через резервируемый участок до ул. Радищева, 99	42

Рисунок 17 - Резервирующий участок	43

Рисунок 18 - Путь пьезографика через резервирующий участок до ул. Радищева, 99	43

Рисунок 19 - Пьезографик через резервирующий участок до ул. Радищева, 99	44

Рисунок 20 – Сети, подключенные к резервирующему участку	45

Рисунок 21 - Резервируемый участок(Отключаемый участок)	45

Рисунок 22 - Путь пьезометра от магистрали через резервируемый участок до ул. Пучкова, 38	46

Рисунок 23 – Пьезометрический график  от магистрали через резервируемый участок до ул. Пучкова, 38	47

Рисунок 24  - Резервирующий участок	48

Рисунок 25 - Путь пьезометра через резервирующий до ул. Пучкова, 38	49

Рисунок 26 – Пьезометрический график  через резервирующий до ул. Пучкова, 38	50

Рисунок 27 – Подключение БМК к дейтсвующим магистральным тепловым сетям	51

Рисунок 28 – Подключение БМК к ЦТП	52

Глава 11. Оценка надёжности теплоснабжения

11. 1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- для источника теплоты Рит = 0,97;

- для тепловых сетей Ртс= 0,9;

- для потребителя теплоты Рпт= 0,99;

- для системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт= 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности систем централизованного теплоснабжения к исправной работе Кг принимается 0,97.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты);

- потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°С, промышленных зданий до 8°С, на период ликвидации аварии, но не более 54 часов;

- потребители третьей категории – прочие.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Расчет показателей надежности проводится по методологии МДС 41-6.2000. Расчет перспективных показателей надежности системы теплоснабжения выполнен исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии с учетом мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения.

Таблица 1 - Статистика отказов тепловыв сетей произошедших в отопительный и межотопительный периоды

|  | Отопительный период |  |  |  |  | Межотопительный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1 п/г) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1 п/г) |
| ЕТО-1 филиал АО «РИР Энерго» «Курская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | 173 | 120 | 231 | 303 | 108 | 221 | 145 | 163 | 313 | 7 |
| магистральные | 21 | 26 | 38 | 22 | 6 | 76 | 52 | 49 | 90 | 0 |
| квартальные | 152 | 94 | 193 | 281 | 102 | 145 | 93 | 114 | 223 | 7 |
| ТЭЦ-4 | 60 | 59 | 87 | 84 | 45 | 163 | 104 | 122 | 165 | 7 |
| магистральные | 27 | 16 | 32 | 24 | 13 | 76 | 34 | 56 | 65 | 6 |
| квартальные | 33 | 43 | 55 | 60 | 32 | 87 | 70 | 66 | 100 | 1 |
| ТЭЦ СЗР | 114 | 119 | 184 | 169 | 58 | 189 | 182 | 190 | 216 | 1 |
| магистральные | 20 | 27 | 52 | 36 | 17 | 64 | 69 | 77 | 59 | 0 |
| квартальные | 94 | 92 | 132 | 133 | 41 | 125 | 113 | 113 | 157 | 1 |
| котельная ТГК | 8 | 2 | 31 | 10 | 4 | 37 | 27 | 25 | 48 | 0 |
| котельная 113 кв | 2 | 17 | 30 | 15 | 82 | 3 | 9 | 0 | 14 | 12 |
| котельные МУП | 8 | 3 | 13 | 21 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ЕТО-2 АО «ТЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-7 МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Экспедиционная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул Сумская, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, пос. Косиново | 5 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. В. Казацкая, д.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, Школа №9, ул. В. Казацкая, д.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, Школа №12, ул. Полевая, д.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, 113 кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, ул. 1-я Кислинская, 2б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-3 ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГО и ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ №11" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ №16" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ №37" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Спорткомплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Школа-интернат №3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная УГИБДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОКПТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-4 ООО "Агропроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО- 5 АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "ККХП" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО- 6 ООО "СБМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-7 Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ул. Парк Солянка, д. 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отказы на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

Анализ статистики отказов показывает существенное увеличение повреждаемости тепловых сетей с 2024г филиала АО «РИР Энерго» «Курская гшенерация» в связи с недостаточным объемом реконструкции / модернизации тепловых сетей, более подробно описано в Главе 1 Обосновывающие документы раздел Тепловые сети.

Рисунок 1 – Повреждаемость тепловых сетей

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Время восстановления трубопровода тепловых сетей слагается из продолжительности слива теплоносителя (7-8%), времени собственного ремонта (76-79%) и времени заполнения трубопровода теплоносителем (14-15%).

При отсутствии достоверных данных, о времени восстановления теплоснабжения потребителей при устранении отказов, ориентировочно время необходимое для ликвидации поврежденного участка тепловой сети, можно рассчитать по эмпирической зависимости, предложенной Соколовым Е.Я.:

Zр ≈ а*[1+(b+с*lс.з.)*d1,2], час

где:

d – условный диаметр трубопровода, м;

lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

а, b, с – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ. Для подземного способа, при прокладке в непроходных каналах, значения коэффициентов составляют: а=6,0, b=0,5 и с=0,0015.

Перерыв теплоснабжения, с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения со вскрытием канала и начала операций по локализации поврежденного трубопровода, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перерыв теплоснабжения по локализации поврежденного трубопровода

Среднее время восстановления отказавших участков тепловых сетей составляет 10-12 часов

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Все тепловые сети тепловых источников муниципального образования городской округ г.  Курск попадают в категорию магистральных и распределительных. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры.

Для оценки надежности теплоснабжения в электронной модели были проведены гидравлические расчеты в смоделированных аварийных ситуациях.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты);

- потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°С, промышленных зданий до 8°С, на период ликвидации аварии, но не более 54 часов;

- потребители третьей категории – прочие.

По СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87% для расчетной температуры -23°С;

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется в соответствии с РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности» по следующему алгоритму:

- 1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- 2. Устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- 3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- 4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λо -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей   отказов на каждом участке:

где:

Li- протяженность каждого участка, [км].

Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Отключений потребителей от источников тепла городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.

Вероятности безотказной работы на конец расчетного периода рассчитаны при помощи электронной модели системы теплоснабжения. По результатам расчетов были предложены перекладки тепловых сетей, которые позволяют достичь требуемой надежности системы теплоснабжения (ВБР>0,9) относительно каждой тепловой камеры.

Предложения по перекладке сетей для достижения нормативного уровня надежности приведены в разделе 7 Главы 8 Обосновывающих материалов.

Расчеты вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТЭЦ-СЗР, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4 до наиболее удаленных потребителей приведены в Таблицах 7.

Рисунок 2 – Участок тепловой сети от ТЭЦ-СЗР до ТК-77 (ул. Карла.Маркса, 31а)

Таблица 3 – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ-СЗР до ТК-77 (ул. Карла.Маркса, 31а)

| Наименование начала участка |  | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp, мм |  |  | Длина участка, м | Год прокладки |  | Время восстановления, ч |  |  | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) |  | Поток отказов, 1/ч |  | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-СЗР |  | Н-3 | 614 |  |  | 306 | 1995 |  | 33 |  |  | 0,03073 | 0,00004 |  | 0,00002 |  | 0,00072 | 0,99928 |
| Н-3 |  | Н-18 | 614 |  |  | 1877 | 1995 |  | 33 |  |  | 0,03073 | 0,00004 |  | 0,00015 |  | 0,00441 | 0,99487 |
| Н-18 |  | УТ-5 | 614 |  |  | 231 | 1995 |  | 33 |  |  | 0,03073 | 0,00004 |  | 0,00002 |  | 0,00054 | 0,99433 |
| УТ-5 |  | УТ-6 | 614 |  |  | 54 | 1995 |  | 33 |  |  | 0,03073 | 0,00004 |  | 0,00000 |  | 0,00013 | 0,99420 |
| УТ-6 |  | УТ-7 | 614 |  |  | 155 | 1995 |  | 33 |  |  | 0,03073 | 0,00004 |  | 0,00001 |  | 0,00036 | 0,99384 |
| УТ-7 |  | УТ-8 | 614 |  |  | 253 | 2008 |  | 36 |  |  | 0,02806 | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,00019 | 0,99365 |
| УТ-8 |  | УТ-1 | 614 |  |  | 364 | 1995 |  | 34 |  |  | 0,02920 | 0,00004 |  | 0,00003 |  | 0,00090 | 0,99275 |
| УТ-1 |  | НС-14 | 614 |  |  | 56 | 2007 |  | 34 |  |  | 0,02920 | 0,00001 |  | 0,00000 |  | 0,00005 | 0,99270 |
| НС-14 |  | УТ-15 | 614 |  |  | 80 | 2007 |  | 33 |  |  | 0,03013 | 0,00001 |  | 0,00000 |  | 0,00006 | 0,99264 |
| УТ-15 |  | УТ-20 | 614 |  |  | 298 | 2007 |  | 33 |  |  | 0,03013 | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,00023 | 0,99241 |
| УТ-20 |  | УТ-21 | 614 |  |  | 58 | 2007 |  | 33 |  |  | 0,03013 | 0,00001 |  | 0,00000 |  | 0,00005 | 0,99236 |
| УТ-21 |  | УТ-26(ТК-6/2А) | 614 |  |  | 306 | 2007 |  | 33 |  |  | 0,03013 | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,00024 | 0,99212 |
| УТ-26(ТК-6/2А) |  | ТК-7 | 412 |  |  | 37 | 2007 |  | 22 |  |  | 0,04541 | 0,00001 |  | 0,00000 |  | 0,00002 | 0,99210 |
| ТК-7 |  | ТК-7/1 | 408 |  |  | 120 | 2007 |  | 21 |  |  | 0,04721 | 0,00001 |  | 0,00000 |  | 0,00006 | 0,99204 |
| ТК-7/1 |  | ТК-7/2 | 408 |  |  | 48 | 1996 |  | 21 |  |  | 0,04721 | 0,00004 |  | 0,00000 |  | 0,00007 | 0,99197 |
| ТК-7/2 |  | ТК-89 | 517 |  |  | 23 | 1996 |  | 28 |  |  | 0,03606 | 0,00004 |  | 0,00000 |  | 0,00004 | 0,99193 |
| ТК-89 |  | ТК-87 | 517 |  |  | 224 | 1996 |  | 28 |  |  | 0,03606 | 0,00004 |  | 0,00002 |  | 0,00041 | 0,99152 |
| ТК-87 |  | ТК-86 | 517 |  |  | 104 | 1996 |  | 28 |  |  | 0,03606 | 0,00004 |  | 0,00001 |  | 0,00019 | 0,99133 |
| ТК-86 |  | ТК-85а | 517 |  |  | 78 | 1996 |  | 28 |  |  | 0,03606 | 0,00004 |  | 0,00001 |  | 0,00014 | 0,99119 |
| ТК-85а |  | ТК-85 | 517 |  |  | 82 | 1996 |  | 28 |  |  | 0,03606 | 0,00004 |  | 0,00001 |  | 0,00015 | 0,99104 |
| ТК-85 |  | ТК-84 | 517 |  |  | 140 | 2001 |  | 28 |  |  | 0,03606 | 0,00002 |  | 0,00001 |  | 0,00016 | 0,99088 |
| ТК-84 |  | ТК-83 | 517 |  |  | 95 | 2001 |  | 28 |  |  | 0,03606 | 0,00002 |  | 0,00000 |  | 0,00011 | 0,99077 |
| ТК-83 |  | ТК-82 | 517 |  |  | 109 | 2002 |  | 28 |  |  | 0,03606 | 0,00002 |  | 0,00000 |  | 0,00011 | 0,99066 |
| ТК-82 | ТК-81 |  |  | 517 | 113 |  |  | 2002 |  | 28 | 0,03606 |  |  | 0,00002 |  | 0,00000 | 0,00012 | 0,99054 |
| ТК-81 | ТК-80 |  |  | 517 | 86 |  |  | 2002 |  | 28 | 0,03617 |  |  | 0,00002 |  | 0,00000 | 0,00009 | 0,99045 |
| ТК-80 | ТК-79а(УТ-7нов) |  |  | 514 | 62 |  |  | 2011 |  | 29 | 0,03473 |  |  | 0,00001 |  | 0,00000 | 0,00003 | 0,99042 |
| ТК-79а(УТ-7нов) | ТК-79(УТ-6нов.) |  |  | 514 | 124 |  |  | 2011 |  | 29 | 0,03473 |  |  | 0,00001 |  | 0,00000 | 0,00006 | 0,99037 |
| ТК-79(УТ-6нов.) | УТ-5 |  |  | 514 | 64 |  |  | 2011 |  | 29 | 0,03473 |  |  | 0,00001 |  | 0,00000 | 0,00003 | 0,99034 |
| УТ-5 | ТК-78(УТ-4нов.) |  |  | 514 | 46 |  |  | 2012 |  | 29 | 0,03473 |  |  | 0,00001 |  | 0,00000 | 0,00002 | 0,99032 |
| ТК-78(УТ-4нов.) | ТК-77 |  |  | 514 | 98 |  |  | 2012 |  | 29 | 0,03473 |  |  | 0,00001 |  | 0,00000 | 0,00004 | 0,99028 |

Рисунок 3  – Участок тепловой сети от ТЭЦ-СЗР до пр-т Вячеслава Клыкова, 35

Таблица 4  – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ-СЗР до пр-т Вячеслава Клыкова, 35

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp, мм | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-СЗР | УТ-8 | 804 | 563 | 1996 | 44 | 0,02275 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00163 | 0,99837 |
| УТ-8 | УТ-4 | 804 | 35 | 1996 | 44 | 0,02275 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00010 | 0,99827 |
| УТ-4 | УТ-10 | 804 | 92 | 1996 | 44 | 0,02275 | 0,00004 | 0,00001 | 0,00027 | 0,99801 |
| УТ-10 | УТ-12(ТК-72) | 804 | 56 | 1996 | 44 | 0,02275 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00016 | 0,99785 |
| УТ-12(ТК-72) | УТ-13(ТК-71) | 804 | 65 | 1996 | 44 | 0,02275 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00019 | 0,99766 |
| УТ-13(ТК-71) | УТ-14(ТК-70) | 804 | 106 | 1996 | 44 | 0,02275 | 0,00004 | 0,00001 | 0,00031 | 0,99735 |
| УТ-14(ТК-70) | УТ-15(ТК-69) | 804 | 159 | 1996 | 44 | 0,02275 | 0,00004 | 0,00001 | 0,00046 | 0,99689 |
| УТ-15(ТК-69) | УТ-16 | 804 | 211 | 1996 | 44 | 0,02275 | 0,00004 | 0,00002 | 0,00061 | 0,99628 |
| УТ-16 | УТ-17(ТК-68а) | 804 | 9 | 1996 | 49 | 0,02047 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00003 | 0,99625 |
| УТ-17(ТК-68а) | УТ-18 | 804 | 86 | 1996 | 48 | 0,02072 | 0,00004 | 0,00001 | 0,00027 | 0,99598 |
| УТ-18 | УТ-19 | 804 | 93 | 1996 | 48 | 0,02072 | 0,00004 | 0,00001 | 0,00030 | 0,99569 |
| УТ-19 | УТ-20 | 804 | 26 | 1996 | 48 | 0,02072 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00008 | 0,99560 |
| УТ-20 | УТ-21(ТК-65) | 804 | 49 | 1996 | 48 | 0,02072 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00015 | 0,99545 |
| УТ-21(ТК-65) | УТ-22а | 804 | 155 | 2020 | 47 | 0,02126 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00005 | 0,99540 |
| УТ-22а | УТ-24(ТК-62) | 804 | 272 | 2020 | 47 | 0,02126 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00009 | 0,99531 |
| УТ-24(ТК-62) | УТ-25(ТК-61) | 804 | 184 | 2020 | 47 | 0,02126 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00006 | 0,99525 |
| УТ-25(ТК-61) | УТ-25а | 804 | 120 | 1997 | 45 | 0,02233 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00032 | 0,99492 |
| УТ-25а | УТ-26 | 804 | 120 | 1997 | 45 | 0,02233 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00032 | 0,99460 |
| УТ-26 | УТ-26а | 804 | 87 | 1997 | 45 | 0,02233 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00023 | 0,99437 |
| УТ-26а | УТ-27 | 804 | 153 | 1998 | 45 | 0,02233 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00037 | 0,99400 |
| УТ-27 | УТ-28 | 804 | 175 | 1998 | 45 | 0,02233 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00043 | 0,99357 |
| УТ-28 | УТ-28а | 804 | 108 | 1998 | 45 | 0,02233 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00026 | 0,99331 |
| УТ-28а | УТ-29 | 804 | 326 | 1998 | 45 | 0,02233 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00080 | 0,99251 |
| УТ-29 | ТК-59/1 | 804 | 135 | 2011 | 47 | 0,02141 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00010 | 0,99241 |
| ТК-59/1 | ТК-59/2 | 804 | 126 | 2011 | 49 | 0,02038 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00010 | 0,99231 |
| ТК-59/2 | ТК-59/3 | 804 | 163 | 1991 | 46 | 0,02175 | 0,00006 | 0,00002 | 0,00078 | 0,99152 |
| ТК-59/3 | ТК-59/4 | 804 | 522 | 1991 | 46 | 0,02175 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00251 | 0,98901 |
| ТК-59/4 | ТК-59/6 | 804 | 116 | 1991 | 46 | 0,02175 | 0,00006 | 0,00001 | 0,00056 | 0,98845 |
| ТК-59/6 | НО-8 | 616 | 117 | 2007 | 35 | 0,02832 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00010 | 0,98835 |
| НО-8 | ТК-59-7/1 | 616 | 285 | 2007 | 35 | 0,02832 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00024 | 0,98812 |
| ТК-59-7/1 | ТК-59/7 | 616 | 9 | 2007 | 36 | 0,02760 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,98811 |
| ТК-59/7 | УТ-3 | 616 | 671 | 2007 | 31 | 0,03272 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00048 | 0,98762 |
| УТ-3 | УТ-4 | 616 | 54 | 2007 | 31 | 0,03272 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98758 |
| УТ-4 | УТ-5 | 616 | 358 | 2007 | 31 | 0,03272 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00026 | 0,98733 |
| УТ-5 | УТ-6 | 616 | 678 | 2010 | 31 | 0,03272 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00037 | 0,98696 |
| УТ-6 | УТ-7 | 616 | 213 | 2010 | 31 | 0,03272 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00012 | 0,98684 |
| УТ-7 | УТ-3 | 404 | 193 | 2010 | 23 | 0,04431 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00008 | 0,98676 |
| УТ-3 | пр-т Вячеслава Клыкова, 35 | 404 | 73 | 2010 | 23 | 0,04431 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00003 | 0,98673 |

Рисунок 4 – Участок тепловой сети от Курской ТЭЦ-4 до ул. 3-я Пушкарная, 19

Таблица 5 – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от Курской ТЭЦ-4 до ул. 3-я Пушкарная, 19

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp, мм | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-4 | камера опуска | 704 | 283 | 1995 | 41 | 0,02437 | 0,00004 | 0,00002 | 0,00083 | 0,99917 |
| камера опуска | ТК-1 | 704 | 12 | 2017 | 41 | 0,02413 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,99916 |
| ТК-1 | ТК-1а | 704 | 159 | 2017 | 42 | 0,02389 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00006 | 0,99910 |
| ТК-1а | ТК-2 | 616 | 16 | 2017 | 36 | 0,02741 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99910 |
| ТК-2 | ТК-4 | 614 | 158 | 1981 | 34 | 0,02944 | 0,00015 | 0,00005 | 0,00141 | 0,99769 |
| ТК-4 | ТК-4а | 614 | 210 | 1981 | 34 | 0,02944 | 0,00015 | 0,00006 | 0,00188 | 0,99581 |
| ТК-4а | ТК-5 | 614 | 147 | 1981 | 34 | 0,02944 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00132 | 0,99449 |
| ТК-5 | ТК-5б | 614 | 35 | 2021 | 37 | 0,02736 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99448 |
| ТК-5б | ТК-6а | 614 | 97 | 1981 | 35 | 0,02842 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00090 | 0,99359 |
| ТК-6а | ТК-6б | 614 | 13 | 1981 | 35 | 0,02875 | 0,00015 | 0,00000 | 0,00011 | 0,99347 |
| ТК-6б | ТК-7а | 614 | 103 | 1981 | 35 | 0,02843 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00095 | 0,99252 |
| ТК-7а | ТК-7 | 614 | 25 | 2011 | 37 | 0,02733 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99251 |
| ТК-7 | ТК-8 | 704 | 173 | 2017 | 42 | 0,02389 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00007 | 0,99244 |
| ТК-8 | ТК-9 | 704 | 30 | 2017 | 42 | 0,02389 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99243 |
| ТК-9 | ТК-9а | 704 | 32 | 2017 | 42 | 0,02389 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99242 |
| ТК-9а | ТК-9б | 704 | 128 | 1981 | 41 | 0,02466 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00137 | 0,99105 |
| ТК-9б | ТК-10 | 704 | 142 | 1981 | 41 | 0,02466 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00152 | 0,98953 |
| ТК-10 | ТК-10а | 704 | 142 | 2017 | 42 | 0,02370 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00006 | 0,98948 |
| ТК-10а | ТК-11 | 704 | 85 | 1981 | 41 | 0,02445 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00091 | 0,98857 |
| ТК-11 | уз. Sys6003 | 704 | 83 | 1981 | 41 | 0,02445 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00089 | 0,98767 |
| уз. Sys6003 | ТК-12 | 616 | 67 | 1981 | 35 | 0,02824 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00063 | 0,98705 |
| ТК-12 | ТК-13 | 614 | 86 | 1981 | 35 | 0,02894 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00078 | 0,98626 |
| ТК-13 | ТК-14 | 614 | 141 | 1981 | 35 | 0,02894 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00128 | 0,98498 |
| ТК-14 | уз. Sys5210 | 614 | 86 | 1981 | 35 | 0,02894 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00078 | 0,98420 |
| уз. Sys5210 | НС-5 | 614 | 4 | 1981 | 36 | 0,02779 | 0,00015 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98416 |
| НС-5 | уз. Sys5193 | 614 | 5 | 1981 | 35 | 0,02820 | 0,00015 | 0,00000 | 0,00005 | 0,98412 |
| уз. Sys5193 | ТК-14а | 517 | 81 | 2013 | 30 | 0,03345 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00003 | 0,98408 |
| ТК-14а | ТК-15 | 515 | 150 | 1981 | 28 | 0,03567 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00111 | 0,98298 |
| ТК-15 | ТК-15а | 515 | 160 | 1981 | 28 | 0,03567 | 0,00015 | 0,00005 | 0,00118 | 0,98179 |
| ТК-15а | ТК-16 | 515 | 28 | 1981 | 28 | 0,03567 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00021 | 0,98159 |
| ТК-16 | ТК-17 | 515 | 104 | 1981 | 28 | 0,03567 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00077 | 0,98082 |
| ТК-17 | ТК-18 | 408 | 43 | 1981 | 22 | 0,04470 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00025 | 0,98057 |
| ТК-18 | ТК-19 | 515 | 160 | 2019 | 30 | 0,03353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98053 |
| ТК-19 | Уз.совмещения канала и бескан. | 408 | 177 | 2019 | 23 | 0,04397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,98050 |
| Уз.совмещения канала и бескан. | ТК-1 | 408 | 252 | 2019 | 23 | 0,04397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98045 |
| ТК-1 | ТК-1а | 408 | 39 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00002 | 0,00032 | 0,98014 |
| ТК-1а | ТК-2 | 408 | 88 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00072 | 0,97941 |
| ТК-2 | ТК-2а | 408 | 147 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00006 | 0,00121 | 0,97820 |
| ТК-2а | УТ-1 | 408 | 176 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00008 | 0,00145 | 0,97675 |
| УТ-1 | ТК-2Б | 408 | 35 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00002 | 0,00029 | 0,97646 |
| ТК-2Б | ТК-2/1 | 408 | 14 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00001 | 0,00012 | 0,97634 |
| ТК-2/1 | ТК-2/2 | 408 | 90 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00075 | 0,97559 |
| ТК-2/2 | ТК-3 | 408 | 73 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00003 | 0,00061 | 0,97498 |
| ТК-3 | ТК-3/1 | 408 | 92 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00077 | 0,97422 |
| ТК-3/1 | ТК-4 | 408 | 99 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00082 | 0,97339 |
| ТК-4 | УТ-2 | 408 | 115 | 2011 | 23 | 0,04427 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00004 | 0,97335 |
| УТ-2 | УТ-3 | 209 | 150 | 1994 | 11 | 0,09133 | 0,00004 | 0,00001 | 0,00013 | 0,97322 |
| УТ-3 | УТ-4(ТК-83/14) | 209 | 211 | 1994 | 11 | 0,09133 | 0,00004 | 0,00002 | 0,00018 | 0,97304 |
| УТ-4(ТК-83/14) | ТК-83/19 | 200 | 336 | 1994 | 11 | 0,09214 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00029 | 0,97275 |
| ТК-83/19 | УТ-8 (83/16) | 150 | 234 | 1970 | 8 | 0,12083 | 0,00041 | 0,00019 | 0,00142 | 0,97134 |
| УТ-8 (83/16) | УТ-11 | 150 | 289 | 1970 | 8 | 0,12083 | 0,00041 | 0,00024 | 0,00175 | 0,96959 |
| УТ-11 | ул. 3-я Пушкарная, 19 | 150 | 41 | 1970 | 8 | 0,12083 | 0,00041 | 0,00003 | 0,00025 | 0,96934 |

Рисунок 5 – Участок тепловой сети от ТЭЦ-4 до ул. 3-я Пушкарная, 19

Таблица 6 – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ-4 до ул. 3-я Пушкарная, 19

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp, мм | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-4 | камера опуска | 704 | 283 | 1995 | 41 | 0,02437 | 0,00004 | 0,00002 | 0,00083 | 0,99917 |
| камера опуска | ТК-1 | 704 | 12 | 2017 | 41 | 0,02413 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,99916 |
| ТК-1 | ТК-1а | 704 | 159 | 2017 | 42 | 0,02389 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00006 | 0,99910 |
| ТК-1а | ТК-2 | 616 | 16 | 2017 | 36 | 0,02741 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99910 |
| ТК-2 | ТК-4 | 614 | 158 | 1981 | 34 | 0,02944 | 0,00015 | 0,00005 | 0,00141 | 0,99769 |
| ТК-4 | ТК-4а | 614 | 210 | 1981 | 34 | 0,02944 | 0,00015 | 0,00006 | 0,00188 | 0,99581 |
| ТК-4а | ТК-5 | 614 | 147 | 1981 | 34 | 0,02944 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00132 | 0,99449 |
| ТК-5 | ТК-5б | 614 | 35 | 2021 | 37 | 0,02736 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99448 |
| ТК-5б | ТК-6а | 614 | 97 | 1981 | 35 | 0,02842 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00090 | 0,99359 |
| ТК-6а | ТК-6б | 614 | 13 | 1981 | 35 | 0,02875 | 0,00015 | 0,00000 | 0,00011 | 0,99347 |
| ТК-6б | ТК-7а | 614 | 103 | 1981 | 35 | 0,02843 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00095 | 0,99252 |
| ТК-7а | ТК-7 | 614 | 25 | 2011 | 37 | 0,02733 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99251 |
| ТК-7 | ТК-8 | 704 | 173 | 2017 | 42 | 0,02389 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00007 | 0,99244 |
| ТК-8 | ТК-9 | 704 | 30 | 2017 | 42 | 0,02389 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99243 |
| ТК-9 | ТК-9а | 704 | 32 | 2017 | 42 | 0,02389 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99242 |
| ТК-9а | ТК-9б | 704 | 128 | 1981 | 41 | 0,02466 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00137 | 0,99105 |
| ТК-9б | ТК-10 | 704 | 142 | 1981 | 41 | 0,02466 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00152 | 0,98953 |
| ТК-10 | ТК-10а | 704 | 142 | 2017 | 42 | 0,02370 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00006 | 0,98948 |
| ТК-10а | ТК-11 | 704 | 85 | 1981 | 41 | 0,02445 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00091 | 0,98857 |
| ТК-11 | уз. Sys6003 | 704 | 83 | 1981 | 41 | 0,02445 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00089 | 0,98767 |
| уз. Sys6003 | ТК-12 | 616 | 67 | 1981 | 35 | 0,02824 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00063 | 0,98705 |
| ТК-12 | ТК-13 | 614 | 86 | 1981 | 35 | 0,02894 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00078 | 0,98626 |
| ТК-13 | ТК-14 | 614 | 141 | 1981 | 35 | 0,02894 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00128 | 0,98498 |
| ТК-14 | уз. Sys5210 | 614 | 86 | 1981 | 35 | 0,02894 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00078 | 0,98420 |
| уз. Sys5210 | НС-5 | 614 | 4 | 1981 | 36 | 0,02779 | 0,00015 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98416 |
| НС-5 | уз. Sys5193 | 614 | 5 | 1981 | 35 | 0,02820 | 0,00015 | 0,00000 | 0,00005 | 0,98412 |
| уз. Sys5193 | ТК-14а | 517 | 81 | 2013 | 30 | 0,03345 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00003 | 0,98408 |
| ТК-14а | ТК-15 | 515 | 150 | 1981 | 28 | 0,03567 | 0,00015 | 0,00004 | 0,00111 | 0,98298 |
| ТК-15 | ТК-15а | 515 | 160 | 1981 | 28 | 0,03567 | 0,00015 | 0,00005 | 0,00118 | 0,98179 |
| ТК-15а | ТК-16 | 515 | 28 | 1981 | 28 | 0,03567 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00021 | 0,98159 |
| ТК-16 | ТК-17 | 515 | 104 | 1981 | 28 | 0,03567 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00077 | 0,98082 |
| ТК-17 | ТК-18 | 408 | 43 | 1981 | 22 | 0,04470 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00025 | 0,98057 |
| ТК-18 | ТК-19 | 515 | 160 | 2019 | 30 | 0,03353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98053 |
| ТК-19 | Уз.совмещения канала и бескан. | 408 | 177 | 2019 | 23 | 0,04397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,98050 |
| Уз.совмещения канала и бескан. | ТК-1 | 408 | 252 | 2019 | 23 | 0,04397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98045 |
| ТК-1 | ТК-1а | 408 | 39 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00002 | 0,00032 | 0,98014 |
| ТК-1а | ТК-2 | 408 | 88 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00072 | 0,97941 |
| ТК-2 | ТК-2а | 408 | 147 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00006 | 0,00121 | 0,97820 |
| ТК-2а | УТ-1 | 408 | 176 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00008 | 0,00145 | 0,97675 |
| УТ-1 | ТК-2Б | 408 | 35 | 1977 | 22 | 0,04631 | 0,00021 | 0,00002 | 0,00029 | 0,97646 |
| ТК-2Б | ТК-2/1 | 408 | 14 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00001 | 0,00012 | 0,97634 |
| ТК-2/1 | ТК-2/2 | 408 | 90 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00075 | 0,97559 |
| ТК-2/2 | ТК-3 | 408 | 73 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00003 | 0,00061 | 0,97498 |
| ТК-3 | ТК-3/1 | 408 | 92 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00077 | 0,97422 |
| ТК-3/1 | ТК-4 | 408 | 99 | 1977 | 22 | 0,04587 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00082 | 0,97339 |
| ТК-4 | УТ-2 | 408 | 115 | 2011 | 23 | 0,04427 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00004 | 0,97335 |
| УТ-2 | УТ-3 | 209 | 150 | 1994 | 11 | 0,09133 | 0,00004 | 0,00001 | 0,00013 | 0,97322 |
| УТ-3 | УТ-4(ТК-83/14) | 209 | 211 | 1994 | 11 | 0,09133 | 0,00004 | 0,00002 | 0,00018 | 0,97304 |
| УТ-4(ТК-83/14) | ТК-83/19 | 200 | 336 | 1994 | 11 | 0,09214 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00029 | 0,97275 |
| ТК-83/19 | УТ-8 (83/16) | 150 | 234 | 1970 | 8 | 0,12083 | 0,00041 | 0,00019 | 0,00142 | 0,97134 |
| УТ-8 (83/16) | УТ-11 | 150 | 289 | 1970 | 8 | 0,12083 | 0,00041 | 0,00024 | 0,00175 | 0,96959 |
| УТ-11 | ул. 3-я Пушкарная, 19 | 150 | 41 | 1970 | 8 | 0,12083 | 0,00041 | 0,00003 | 0,00025 | 0,96934 |

Рисунок 6 – Участок тепловой сети от ТЭЦ-1 до ТК-43а (I) (пер. 1-й Суворовский, 15)

Таблица 7 – Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ-1 до ТК-43а (I)(пер. 1-й Суворовский, 15)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp, мм | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | ЦТП-2 | 804 | 50 | 1968 | 49 | 0,02054 | 0,00050 | 0,00005 | 0,00146 | 0,99854 |
| ЦТП-2 | НО-1 | 614 | 44 | 1961 | 36 | 0,02799 | 0,00095 | 0,00008 | 0,00181 | 0,99673 |
| НО-1 | НО-3 сущ. | 804 | 235 | 1993 | 45 | 0,02239 | 0,00005 | 0,00002 | 0,00062 | 0,99612 |
| НО-3 сущ. | НО-7(НО-2) | 804 | 116 | 1993 | 45 | 0,02239 | 0,00005 | 0,00001 | 0,00030 | 0,99581 |
| НО-7(НО-2) | ТК-1103(УТ-1) | 804 | 239 | 1993 | 45 | 0,02239 | 0,00005 | 0,00002 | 0,00063 | 0,99519 |
| ТК-1103(УТ-1) | УТ-6 | 804 | 289 | 1993 | 45 | 0,02239 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00076 | 0,99443 |
| УТ-6 | П-1 | 804 | 235 | 1993 | 45 | 0,02239 | 0,00005 | 0,00002 | 0,00061 | 0,99382 |
| П-1 | УТ-1 | 804 | 83 | 1993 | 47 | 0,02120 | 0,00005 | 0,00001 | 0,00023 | 0,99359 |
| УТ-1 | УТ-1105 | 804 | 300 | 1993 | 47 | 0,02120 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00083 | 0,99276 |
| УТ-1105 | П-2 | 804 | 134 | 1993 | 47 | 0,02120 | 0,00005 | 0,00001 | 0,00037 | 0,99239 |
| П-2 | ТК-6а | 804 | 94 | 1993 | 49 | 0,02044 | 0,00005 | 0,00001 | 0,00027 | 0,99212 |
| ТК-6а | ТК-7 (1109) | 704 | 163 | 1998 | 40 | 0,02500 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00024 | 0,99188 |
| ТК-7 (1109) | П-3 | 704 | 519 | 1998 | 40 | 0,02500 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00077 | 0,99112 |
| СЗ | УТ-7 | 704 | 75 | 1998 | 38 | 0,02611 | 0,00003 | 0,00000 | 0,00011 | 0,99101 |
| УТ-7 | УТ-9 (I) | 704 | 67 | 1998 | 38 | 0,02611 | 0,00003 | 0,00000 | 0,00009 | 0,99092 |
| УТ-9 (I) | ТК-11 (I) | 704 | 263 | 1998 | 38 | 0,02611 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00037 | 0,99055 |
| ТК-11 (I) | ТК-11а (I) | 704 | 153 | 1998 | 38 | 0,02611 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00022 | 0,99033 |
| ТК-11а (I) | ТК-12а (I) | 704 | 153 | 1998 | 38 | 0,02611 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00022 | 0,99012 |
| ТК-12а (I) | ТК-13 (I) | 704 | 223 | 2000 | 38 | 0,02611 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00026 | 0,98985 |
| ТК-13 (I) | ТК-13а(I) (ТК-15) | 704 | 181 | 2000 | 38 | 0,02611 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00021 | 0,98964 |
| ТК-13а(I) (ТК-15) | УТ-1 | 704 | 39 | 2000 | 38 | 0,02611 | 0,00003 | 0,00000 | 0,00005 | 0,98960 |
| НС-1 | ТК-1217(УТ-2) | 706 | 92 | 1975 | 42 | 0,02368 | 0,00026 | 0,00005 | 0,00122 | 0,98838 |
| ТК-1217(УТ-2) | Опуск | 804 | 286 | 1975 | 48 | 0,02091 | 0,00026 | 0,00015 | 0,00428 | 0,98410 |
| Опуск | Подъем | 804 | 72 | 1975 | 48 | 0,02091 | 0,00026 | 0,00004 | 0,00108 | 0,98303 |
| Опуск | Подъем | 804 | 178 | 2023 | 49 | 0,02047 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,98300 |
| Опуск | Подъем | 804 | 62 | 1977 | 48 | 0,02072 | 0,00021 | 0,00003 | 0,00077 | 0,98222 |
| Подъем | Опуск | 804 | 189 | 1977 | 48 | 0,02072 | 0,00021 | 0,00008 | 0,00237 | 0,97985 |
| Опуск | ТК-12 | 804 | 58 | 1977 | 49 | 0,02055 | 0,00021 | 0,00002 | 0,00073 | 0,97913 |
| ТК-16а подъем | П-4 | 804 | 1334 | 2023 | 44 | 0,02273 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00021 | 0,97892 |
| П-4 | вход в канал | 804 | 174 | 2006 | 46 | 0,02155 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00014 | 0,97877 |
| вход в канал | ТК-18 | 804 | 81 | 2006 | 46 | 0,02155 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00007 | 0,97871 |
| ТК-18 | ТК-19(II) | 804 | 103 | 1977 | 46 | 0,02155 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00124 | 0,97747 |
| ТК-19(II) | ТК-20(II) | 804 | 101 | 1977 | 46 | 0,02155 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00122 | 0,97625 |
| ТК-20(II) | ТК-21(II) | 804 | 239 | 2014 | 46 | 0,02155 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00009 | 0,97616 |
| ТК-21(II) | ТК-22(II) | 706 | 233 | 1977 | 39 | 0,02535 | 0,00021 | 0,00010 | 0,00239 | 0,97377 |
| ТК-22(II) | ТК-22а(НО-18) | 706 | 126 | 1977 | 39 | 0,02535 | 0,00021 | 0,00005 | 0,00129 | 0,97249 |
| ТК-22а(НО-18) | ТК-22Б(УТ-1(II)) | 706 | 88 | 1977 | 39 | 0,02535 | 0,00021 | 0,00004 | 0,00090 | 0,97159 |
| ТК-22Б(УТ-1(II)) | ТК-23 (II) | 706 | 150 | 1977 | 39 | 0,02535 | 0,00021 | 0,00006 | 0,00154 | 0,97005 |
| ТК-23 (II) | ТК-24(II) | 706 | 150 | 1977 | 39 | 0,02535 | 0,00021 | 0,00006 | 0,00154 | 0,96852 |
| ТК-24(II) | НС-1 | 706 | 130 | 1977 | 39 | 0,02535 | 0,00021 | 0,00006 | 0,00133 | 0,96719 |
| НС-1 | ТК-25а(II) | 616 | 69 | 1979 | 35 | 0,02854 | 0,00018 | 0,00002 | 0,00052 | 0,96667 |
| ТК-25а(II) | ТК-25Б(II) | 616 | 72 | 1979 | 35 | 0,02854 | 0,00018 | 0,00003 | 0,00054 | 0,96613 |
| ТК-25Б(II) | ТК-28/1(II) | 616 | 353 | 1979 | 35 | 0,02854 | 0,00018 | 0,00013 | 0,00266 | 0,96346 |
| ТК-28/1(II) | камера подъема | 614 | 89 | 1979 | 33 | 0,03006 | 0,00018 | 0,00003 | 0,00064 | 0,96283 |
| камера подъема | опуск | 614 | 895 | 1979 | 33 | 0,03006 | 0,00018 | 0,00032 | 0,00642 | 0,95641 |
| опуск | уз. Sys5151 | 614 | 37 | 1979 | 33 | 0,03006 | 0,00018 | 0,00001 | 0,00027 | 0,95614 |
| уз. Sys5151 | ТК-30 | 614 | 43 | 2023 | 36 | 0,02754 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,95614 |
| ТК-30 | ТК-35 (I) | 517 | 42 | 1970 | 30 | 0,03353 | 0,00041 | 0,00003 | 0,00062 | 0,95552 |
| ТК-35 (I) | ТК-36а (I) | 517 | 257 | 1970 | 28 | 0,03594 | 0,00041 | 0,00021 | 0,00356 | 0,95195 |
| ТК-36а (I) | ТК-36б(I) | 517 | 70 | 1970 | 28 | 0,03594 | 0,00041 | 0,00006 | 0,00097 | 0,95098 |
| ТК-36б(I) | ТК-36 (I) | 517 | 85 | 1970 | 28 | 0,03594 | 0,00041 | 0,00007 | 0,00118 | 0,94981 |
| ТК-36 (I) | ТК-37(I) | 517 | 114 | 1970 | 28 | 0,03594 | 0,00041 | 0,00009 | 0,00157 | 0,94823 |
| ТК-37(I) | ТК-38(I) | 517 | 132 | 1970 | 28 | 0,03594 | 0,00041 | 0,00011 | 0,00183 | 0,94640 |
| ТК-38(I) | ТК-38а (I) | 517 | 126 | 1970 | 28 | 0,03594 | 0,00041 | 0,00010 | 0,00174 | 0,94467 |
| ТК-38а (I) | ТК-39 (I) | 515 | 162 | 1970 | 29 | 0,03455 | 0,00041 | 0,00013 | 0,00233 | 0,94233 |
| ТК-39 (I) | НО-84 | 515 | 106 | 1970 | 29 | 0,03455 | 0,00041 | 0,00009 | 0,00153 | 0,94080 |
| НО-84 | ТК-40 (I) | 466 | 135 | 1970 | 26 | 0,03850 | 0,00041 | 0,00011 | 0,00175 | 0,93906 |
| ТК-40 (I) | ТК-41 (I) | 466 | 110 | 1970 | 26 | 0,03850 | 0,00041 | 0,00009 | 0,00142 | 0,93763 |
| ТК-41 (I) | ТК-42А (I) | 414 | 228 | 1970 | 22 | 0,04461 | 0,00041 | 0,00019 | 0,00255 | 0,93509 |
| ТК-42А (I) | ТК-43 (I) | 414 | 125 | 1970 | 22 | 0,04461 | 0,00041 | 0,00010 | 0,00140 | 0,93369 |
| ТК-43 (I) | ТК-43а (I) (пер. 1-й Суворовский, 15) | 414 | 125 | 1970 | 22 | 0,04461 | 0,00041 | 0,00010 | 0,00140 | 0,93230 |

Как видно из таблиц, расчетные значения вероятностей безотказной работы участков от ТЭЦ-СЗР, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4 до наиболее удаленных потребителей, при расчете на 2026 год с учетом мероприятий по реконструкции и модернизации, не опускаются ниже нормируемого значения – 0,9  в соответствии с  СП124.13330.2012 «Тепловые сети».

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов, к несению тепловой нагрузки

Нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, поэтому показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Иначе, среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы):

Kj=p0+f∈Fjpf,

В СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей.

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие участков тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет. В схеме теплоснабжения предусмотрены инвестиции на реконструкцию участков тепловых сетей, в первую очередь имеющих повышенный срок эксплуатации (свыше 17 лет).

Предложения по перекладке сетей для достижения нормативного уровня надежности приведены в части 7 Главы 8 Обосновывающих материалов.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода от 17.02.2022 № Пр-325 на территории субъектов, Российской Федерации рекомендовано обеспечить включение в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.

Одним из основных способов моделирования аварий является использование инструментов электронной модели системы теплоснабжения.

Одним из основных видов расчета для моделирования аварийных ситуаций является поверочный расчет систем теплоснабжения.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Смоделирована аварийная ситуация полного отключения одной из магистралей ТЭЦ-4 Ду500. Аварийный режим моделируется путем открытия перемычки с ТЭЦ-СЗР Ду500, протяженностью 52 м (ТК-76 - ТК-75/1).

Qсум=30 Гкал/ч

ТЭЦ-4

Переключаемая зона

Рисунок 7 – Переключаемая зона ТЭЦ-4

Рисунок 8 – Путь пьезометрического графика от Курской  ТЭЦ- СЗР до ул. Володарского, 22

Рисунок 9 – Пьезометрический график  от Курской ТЭЦ-СЗР до ул. Володарского 22

Расчеты показывают, что при возникновении аварийной ситуации на магистрали Курской ТЭЦ-4 Ду500, ее потребители могут быть переключены на Курской ТЭЦ-СЗР со снижением качества их теплоснабжения. Время снижения качество теплоснабжения определятся по таблице 1 и составляет не более 27 часов, т.к. максимальный диаметр составляет Ду -800мм.

При возникновении аварии на выводе с ТЭЦ-СЗР Ду600 теплоснабжение потребителей отключенной магистрали ТЭЦ-СЗР Ду600 будет осуществляться через перемычки Ду500, протяженностью 52 м (ТК-76 - ТК-75/1) и Ду400, протяженностью 50 м (ТК-4/5 - ТК-4/6), со стороны ТЭЦ-4.

Рисунок 10 - Переключение потребителей от ТЭЦ СЗР на Курской ТЭЦ-4

При существующей тепловой мощности, диаметрах трубопроводов и существующем перепаде на ТЭЦ-4. не будет достаточным для полного обеспечения потребителей отключенной магистрали ТЭЦ-СЗР Ду600 как наглядно показано на рисунках 9, 10 и 11

ТЭЦ-4

Примечание: черным цветом показаны участки с располагаемым напором от 1 до 5 м вод.ст.

ТЭЦ-СЗР

Переключаемая зона

Рисунок 11 - Путь пьезографика от Курской ТЭЦ-4 до Институтская ул, 42а

Рисунок 12  - Пьезографик от Курской ТЭЦ-4 до Институтская ул, 42а

При увеличении располагаемого напора на ТЭЦ-4 с 60 до 75 м вод.ст. (рисунки   12) ситуация не существенно улучшается, и не решает проблемы с теплоснабжением потребителей.

Рисунок 13 – Переключение на Курской ТЭЦ-4

Рисунок 14 – Резервируемый участок

При возникновении аварии на участке ТК-19 – ТК-70/2 теплоснабжение потребителей будет осуществляться через участок ТК-70 – ТК-70а.

Рисунок 15 – Сети, подключенные к резервируемому участка

На рисунке 16 показан пьезометрический график по тому же маршруту после отключения участка ТК-238А – ТК-238В и включения резервирующего участка ТК-259А – ТК-238В.

Рисунок 16 – Пьезометрический график через резервируемый участок до ул. Радищева, 99

Рисунок 17 - Резервирующий участок

При существующих диаметрах и существующих давлениях в камерах ТК-238В и ТК-259А в подающих и обратных трубопроводах, данное переключение способствует решению аварийной ситуации, на участке ТК-238А – ТК-238В.

Рисунок 18 - Путь пьезографика через резервирующий участок до ул. Радищева, 99

Рисунок 19 - Пьезографик через резервирующий участок до ул. Радищева, 99

Резервирование участка на источнике Курская ТЭЦ-СЗР

Рисунок 20 – Сети, подключенные к резервирующему участку

Рисунок 21 - Резервируемый участок(Отключаемый участок)

Рисунок 22 - Путь пьезометра от магистрали через резервируемый участок до ул. Пучкова, 38

Рисунок 23 – Пьезометрический график  от магистрали через резервируемый участок до ул. Пучкова, 38

Рисунок 24  - Резервирующий участок

Рисунок 25 - Путь пьезометра через резервирующий до ул. Пучкова, 38

Рисунок 26 – Пьезометрический график  через резервирующий до ул. Пучкова, 38

- 11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты стационарные или передвижные. При этом допускается 100% резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий не планируется. На расчетный срок предусматривается реконструкция тепловых сетей и источников тепловой энергии. Описание приведено в раделе 5 Главы 7 и раздел 3 Главы 8 Обосновывающих материалов.

Кроме того, повышение надежности систем теплоснабжения для резервирования объектов крупной генерации тепловой энергии необходимо установить блочно-модульные котельные в количестве 442 ед ( единичной мощности от 0,03 МВт до 8,5 МВт) около ЦТП и тепловых камер (на квартальные тепловые сети) при подключении потребителей через ИТП.

Рисунок 27 – Подключение БМК к дейтсвующим магистральным тепловым сетям

Рисунок 28 – Подключение БМК к ЦТП

-от зоны теплоснабжения Курской ТЭЦ-1 -149 ед,

-от зоны теплоснабжения Курской ТЭЦ-4 -91 ед,

-от зоны теплоснабжения Курской ТЭЦ-СЗР -118 ед,

-от зоны теплоснабжения котельной 113 кв -17 ед,

-от зона теплоснабжения котельной ТГК -56 ед.

Необходимый объем финасирования с учетом технологического присоединения к сетям газо, водо и электроснабжения и выносом инженерных коммуникаций из под «пятна» засройки составит около 44 млрд руб с НДС.

Источник финасирования не определен, необходимо целевое финансирование за счет средст федерального и регионального бюджета.

- 11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определнных системой мер по повышению надежности

Для ликвидации зон с ненормативной надежностью (достижения показателей, позволяющих обеспечивать непрерывность поставки в соответствии с устанавливаемыми действующим законодательством требованиями) необходимо выполнить мероприятия по строительству и замене трубопроводов тепловых сетей.

Кроме того, повышению уровня надежности систем теплоснабжения способствуют:

-реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

-мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

-строительство/ реконструкция магистралтных насосных станций.

Все меропроприятия по обеспечнию нормативной надежности приведены в раделе 6, 7, 8  Главы 8 Обосновывающих материалов.

- 11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирования отказов элементов, расчета послеаварийной гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с пп. «з» п. 73 Требований к схемам теплоснабжения и содержит сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).

- 11.8.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального образования город Курск могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий приведены в таблице .

Таблица 8 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка источника | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка источника | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |

- 11.8.2 Схема теплоснабжения объектов первой категории

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

- Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12°С;

- промышленные здания до 8°С.

- Третья категория – остальные потребители.

При авариях (отказах) в СЦТ в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям 1-ой категории.

Для потребителей 1-ой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

В качестве решения вопроса резервирования потребителей по тепловой энергии могут быть применены передвижные котельные установки. Передвижная котельная установка представляет собой блок-модуль полной заводской готовности, установленный на шасси автомобиля. Котельная может работать на жидком, твёрдом топливе или электричестве.

В случае аварии у потребителей 1-ой категории передвижную котельную установку можно подключить за 2-3 часа и начать подавать тепло в здания.

- 11.8.3 Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. Дополнительное резервирование смежных районов городского округа не требуется.

Потребность во взаимном резервировании тепловых сетей смежных районов городского округа Курск, исходя из экономической целесообразности, не предусмотрена.

При условии реализации предлагаемых мероприятий по замене трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будут соответствовать нормативным величинам, требуемым в СНиП 41-02-2003.

- 11.8.4. Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием необходимости.

- 11.8.5 Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение баков-аккумуляторов, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

Установка баков-аккумуляторов на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием необходимости и экономической целесообразности. Также стоит отметить, что вследствие планируемого перехода на закрытую схему теплоснабжения, подпитка тепловой сети в перспективе снизится.

11.9 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения изменений в показателях надежности теплоснабжения не зафиксировано. Замена ветхих тепловых сетей приведет к увеличению надежности и уменьшению вероятности безотказной работы систем теплоснабжения.