Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Оглавление

Глава 12. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	6

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	24

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	25

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения	26

Перечень таблиц

Таблица 1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет	7

Таблица 2 - Отдельно по филиалу «РИР Энерго» -«Курская генерация»	9

Таблица 3- Отдельно по АО «ТЭСК»	11

Таблица 4- МУП «Гортеплосеть»	11

Таблица 5- Реконструкция тепловых сетей АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»	12

Таблица 6 - МУП «Гортеплосеть»	14

Таблица 7– Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей концессионного соглашения	16

Таблица 8 – Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене	16

Таблица 9 – Мероприятия по реконструкция насосных станций и ЦТП для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	17

Таблица 10 – Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	18

Таблица 11 – Удельная стоимость строительства (реконструкции) трубопроводов тепловых сетей	21

Таблица 12– Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене	23

Перечень рисунков

Рисунок 1– Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при бесканальной прокладке	19

Рисунок 2– Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при прокладке в непроходном канале	20

Рисунок 3 – Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при надземной прокладке на низких опорах	20

Рисунок 4- ЕТО – 1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация»)	28

Рисунок 5- ЕТО – 7 (МУП «Гортеплосеть»)	29

Рисунок 6 - ЕТО – 2 (АО «Теплоэнергосбытовая компания»)	29

Рисунок 7- ЕТО – 3 (ГУПКО «Курскоблжилкомхоз»)	30

Рисунок 8 - ЕТО – 4 (ООО «Агропроект»)	30

Рисунок 9 - ЕТО – 5 (ООО «Курский комбинат хлебопродуктов»)	30

Рисунок 10 - ЕТО – 6 (ООО «СБМ»)	31

Рисунок 11 - ЕТО – 8 («Курский завод Маяк – филиал АО ННПО им. Фрунзе»)	32

Глава 12. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено по выбранному варианту (сценарию) развития системы теплоснабжения.

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии на период до 2040 года, сформированы в составе 4-х групп проектов:

– Техническое перевооружение реализуемые на источниках тепловой энергии.

– Техническое перевооружение объектов тепловых сетей.

– Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения.

– Строительство новых источников тепла.

Величина требуемых капитальных затрат определена на основе анализа цен производителей оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации и по данным проектов-аналогов.

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению представлены ниже для базового варианта развития мастер плана книги 5 обосновывающих материалов.

Таблица 1– Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет

| Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Сценарий мастер-плана | Базовая цена без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2040 |  |
| "Техническое перевооружение (титульные мероприятия) источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 5-ая очередь строительства (установка водогрейного котла тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н) | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 109 008 | 203 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 741 |
| "Техническое перевооружение источников тепловой энергии с увеличением установленной мощности для снятием имеющегося дефицита тепловой мощности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, кв 113 | Приобретение оборудования (бак хранения серной кислоты, демонтаж/ монтаж) | Вариант 1 | 0 | 747,7 | 0 | 2 166,7 | 3 972,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 886,5 |
|  | Замена котла КВГМ 7,56-15 |  | 0 | 8 983,3 | 0 | 0 | 0 | 6 136,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 120,1 |
|  | Техническое перевооружение 2-х узлов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 | 847,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,5 |
|  | Разработка ПСД (разделы АК, ГСВ, СМ). Экспертиза промышленной безопасности автоматики безопасности и регулирования котельных агрегатов |  | 0 | 0 | 531,2 | 0 | 0 | 739,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270,5 |
|  | Техническое перевооружение автоматики безопасности и регулирования котельного агрегат |  | 0 | 0 | 0 | 2 493,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 493,9 |
|  | Капитальный ремонт котла № 2 с частичной заменой поверхностей нагрева |  | 0 | 0 | 0 | 976,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976,7 |
|  | Капитальный ремонт бака аккумулятора объемом 400 м3 |  | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
|  | ИТОГО |  | 0 | 9 731 | 13 78,7 | 6 447,3 | 3 972,1 | 6 876,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 405,2 |
| "Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные «Моква»,"Косиново" | Техническое перевооружение узлов учета газа. | Вариант 1 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 |
| Котельная «Косиново» | Замена водопогревателя на котельной | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,0 |
| Котельная "Южный переулок, 16" | Усиление фундамента здания котельной | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 833,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,3 |
|  | Проектная документация на техническое перевооружение котельной | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,4 |
|  | Монтажные работы по тех. перевооружению котельной | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 692,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 692,2 |
| Котельная "Пирогова, 14" | Ремонт крыши котельной "Пирогова, 14" и восстановление кирпичной кладки стен | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 1806,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806,2 |
| котельная по ул Сумской, 45а | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,2 |
| котельная по ул. Понизовка, 52 | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,2 |

Таблица 2 - Отдельно по филиалу «РИР Энерго» -«Курская генерация»

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Затраты без НДС, руб в ценах текущих лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 144 174,67 |
| 1 | Курская ТЭЦ СЗР | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №4 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска в период капитального ремонта | 29 027,4 |
| 2 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на внутриплощадочных тепловых сетях инв. № 00000921 ТЭЦ СЗР г. Курска | 375,667 |
| 3 | Курская ТЭЦ-1 | Техническое перевооружение Курской ТЭЦ-1 с установкой питательного насоса мощностью 1 МВт | 2 953,22 |
| 4 | Курская ТЭЦ-4 | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №4, 2-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | 2 247,21 |
| 5 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация котельного агрегата высокого давления №4 ТП-15 инв. №10.1090185 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 1 7436,4 |
| 6 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация паровой турбины №3 тип ПТ-60-90/13 инв. №10.1090186 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 25 124,55 |
| 7 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция котла КВГМ-100 ст. №3 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | 716,4 |
| 8 | Курская ТЭЦ-1 | Техническое перевооружение сооружения Курской ТЭЦ-1: Плотина на реке Сейм (ЛИТЕР №1, инв. № 10.0230022, кадастровый № 46:29:103152:33) | 44 172,73 |
| 9 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация дымовой трубы №4 Курской ТЭЦ-1 (Литер №16) с газоходами (Литер №40) (кадастровый номер 46:29:103153:198, инв. номер 10.0230056) в период проведения текущего ремонта | 12 011,99 |
| 10 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация 28-й ступени РНД паровой турбины №4 тип ПТ-65/75-90/13 инв. №10.1090190 Курской ТЭЦ-1 | 10 109,1 |
|  |  | 2027 | 169 946,21 |
| 11 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на внутриплощадочных тепловых сетях инв. № 00000921 ТЭЦ СЗР г. Курска. | 8 653,46 |
| 12 | Курская ТЭЦ -1 | Техническое перевооружение Курской ТЭЦ-1 с установкой питательного насоса мощностью 1МВт | 20 844,86 |
| 13 | Курская ТЭЦ -2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПП "Курская ТЭЦ-1" с заменой двух масляных выключателей на элегазовые в количестве 2 штук | 24 443,86 |
| 14 | Курская ТЭЦ СЗР | Техническое перевооружение газового хозяйства котла КВГМ-100 ст. № 2 инв. № 00000988 ТЭЦ СЗР г. Курска с внедрением АСУ ТП | 2 940,23 |
| 15 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция котла КВГМ-100 ст. №3 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | 16 096,11 |
| 16 | Курская ТЭЦ СЗР | Модернизация котла КВГМ-100 ст. № 2 инв. № 00000988 ТЭЦ СЗР г. Курска в период проведения капитального ремонта | 46 256,49 |
| 17 | Курская ТЭЦ -1 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ Курской ТЭЦ-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные | 2 220,4 |
| 18 | Курская ТЭЦ -4 | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №1, 1-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | 3 559,09 |
| 19 | Курская ТЭЦ -1 | Техническое перевооружение котельного агрегата высокого давления №5 ТП-15 инв. №10.1090047 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 36 600 |
| 20 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 1 725,17 |
| 21 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение установки комплексной очистки БУЧА20/20 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 807,98 |
| 22 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение дегазационной установки СММ4/7 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 5 578,97 |
| 23 | Курская ТЭЦ-1 | Приобретение фотометров КФК-3-01-ЗОМЗ для Курской ТЭЦ-1 | 219,6 |

Таблица 3- Отдельно по АО «ТЭСК»

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 5-ая очередь строительства ТЭЦ | 2026 | 203 733 | - | - | Плата за подключение |

Таблица 4- МУП «Гортеплосеть»

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущих лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |
| 1 | котельная 113 кв | Демонтаж -монтаж бака хранения серной кислоты | 3 972,1 |
| 2 | Котельная Косиново | Замена водопогревателя на котельной | 756,00 |
| 3 | котельная по ул Сумской, 45а | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | 304,2 |
| 4 | котельная по ул. Понизовка, 52 | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | 304,2 |
| 2027 |  |  |  |
| 5 | котельная 113 кв | Техническое перевооружение с заменой котла КВ-ГМ-7,56-150 | 6 136,8 |
| 6 | котельная 113 кв | Разработка проектной документации (разделы АК, ГСВ, СМ). Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации по техническому перевооружению автоматики безопасности и регулирования котельных агрегатов | 739,3 |
| 7 | котельная Южный переулок, 16 | Проектная документация на техническое перевооружение котельной | 316,4 |
| 2028 |  |  |  |
| 8 | котельная Южный пер., 16 | Монтажные работы по техперевооружению котельной Южный пер., 16 | 1 692,2 |

Таблица 5- Реконструкция тепловых сетей АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»

| № | Наименование мероприятий | Стадия исполнения | Диаметр, мм | Протяженность, пм | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция оборудования одноэтажного нежилого здания с пристройкой (НС № 12 | ПИР |  |  | 2 854,104 |
| 19 | Модернизация луча №3 на участке от ТК-2 до ТК-4 ул. С. Саровского (Луч №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а, участок тепловой сети от ТК-4 до ТК-2 | ПИР |  |  | 908,333 |
| 20 | Модернизация ТС на участке, ограниченном точками от ТК-43Б до НО-22 (ТМ №2 от КСЗР до ТК-38 | ПИР+СМР | 500 | 504 | 49 969,699 |
| 21 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 | ПИР |  |  | 1 049,418 |
| 22 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участок тепловой сети (учетные участки №№ 9-12) от ТК-27 до ТК-41, протяженностью 2870 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-38 до ТК-39 | ПИР |  |  | 851,818 |
| 23 | Реконструкция тепловых пунктов Сеймского округа ТП-14 кв., ТП-572 кв., ТП-826 кв., ТП Аккумулятор, ТП Дейнеки, 17 с заменой водоподогревателей на пластинчатые теплообменники | СМР |  |  | 20 298,656 |
| 24 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд (Луч №2 от ТК61а до ТК-63а) | ПИР |  |  | 1 871,502 |
| 25 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная (Луч №3 от ТК-6 до УТ-20) | ПИР |  |  | 1 565,056 |
| 27 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Пучкова-ул.50 Лет Октября (Тепловая магистраль №2 от камеры опуска до ТК-9) | ПИР |  |  | 2 302,712 |
| 28 | Реконструкция тепловой магистрали луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети №15 от ТК-70 до ТК-72 протяженностью 198,5 п.м., луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети № 16 от ТК-72 до ТК-80 протяженностью 888,85 п.м., участок тепловой сети №18 от ТК-1 до ТК-74 тепловой магистрали Луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90, протяженностью 227,5 п.м., на участке, ограниченного тепловыми камерами от ТК-70 до ТК-1 | ПИР |  |  | 1 049,418 |
| 29 | Поставка трактора МТЗ 82.1 с навесным оборудованием для ремонта и обслуживания тепловых сетей |  |  |  | 1 687,333 |
| 30 | Поставка грузового бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой для ремонта и обслуживания тепловых сетей |  |  |  | 3 002,917 |
| 31 | Поставка легкового автомобиля Лада Ларгус универсал для ремонта и обслуживания тепловых сетей |  |  |  | 2 816,667 |
|  |  | ИТОГО за 2025 |  |  | 90 227,633 |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция оборудования одноэтажного нежилого здания с пристройкой (НС № 12 | СМР |  |  | 18 238,558 |
| 33 | Реконструкция тепловых пунктов Сеймского округа ТП-478 кв. ТП 3 Ламоново, ТП-15 кв. | ПИР |  |  | 4 963,833 |
| 34 | Реконструкция оборудования насосной станции 7 | ПИР |  |  | 4 150,029 |
| 35 | Реконструкция тепловой сети к ж.д. ул. Сумская 10, 12, 19, 13, 15, 17, 21; ул. Заводская 3, 5, 6; ул. Моковская 10а, 18/1, 18/2 и к дому пионеров | ПИР |  |  | 10 000,000 |
| 36 | Модернизация луча №3 на участке от ТК-2 до ТК-4 ул. С. Саровского (Луч №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а, участок тепловой сети от ТК-4 до ТК-2 | СМР | 362 | 600 | 37 612,819 |
| 37 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-ОМКСО | ПИР |  |  | 1 198,846 |
| 38 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | ПИР |  |  | 34 166,667 |
| 39 | Установки узлов учета в контрольных точках "ПНС №13, ТК-12, ТП пос. КЗТЗ, ТК-30, ТК-33, ТП Харьковская" | СМР |  |  | 16 666,667 |
|  |  | ИТОГО за 2026 |  |  | 126 997,419 |  |  |

Таблица 6 - МУП «Гортеплосеть»

| № | Наименование мероприятий | Стадия исполнения | Диаметр, мм | Протяжённость, пм | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной Понизовка, 52 | ПИР+ СМР | 250 | 150 | 1 916,700 |
| 2 | Реконструкция сети теплоснабжения к зданию ОБУЗ "Бюро СМЭ", по ул. 3-я Агрегатная, 23 а | ПИР+ СМР | 80 | 80 | 2 059,600 |
| 3 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-14 по ул. 2-а Агрегатная до стены здания № 8-б по ул. 1-я Агрегатная | ПИР+ СМР | 200 | 1396 | 67 220,100 |
| 5 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-1107/14 до ТП 575 пр-д Магистральный | ПИР+ СМР | 200 | 158 | 7 550,900 |
| 6 | Реконструкция сети теплоснабжения ТК-7 (УТ-1107/7) ул. Магистральная (задвижка на территории комбикормового звода пр-д Магистральный, 22) | ПИР+ СМР | 350 | 1777 | 157 313,300 |
| 7 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК 65/1 на ул. Пучковка до ТП 1046кв. | ПИР+ СМР | 200 | 143 | 6 834,300 |
| 8 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК -252 по ул. Станционная до теплового пункта АО "ВРК-2" | ПИР+ СМР | 150 | 227 | 8 122,200 |
| 9 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-54а до ТК-54/19 по ул. Павлуновского | ПИР+ СМР | 200 | 380 | 17 893,600 |
| 10 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-1 по ул. Серегина до ТП до ТП-1,2 КТК по ул. Серегина | ПИР+ СМР | 300 | 202 | 13 928,400 |
| 11 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-20Ж по ул. Заводская до ТП 14,15 кв. по ул. Дейнеки, ул. Комарова | ПИР+ СМР | 300 | 613 | 42 267,300 |
| 12 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-9а по ул. 50 лет Октября до УТ-3 по ул. Гремячка | ПИР+ СМР | 400 | 277 | 27 058,500 |
| 13 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-27/9 ул. Дейнеки до ТП-11 кв. ул. Дейнеки | ПИР+ СМР | 400 | 277 | 22 174,700 |
| 14 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-7 (УТ-15) проспект Ленинского комсомола до ТП Горбольницы 2-й Промышленный пер, д. 13 | ПИР+ СМР | 500 | 157 | 19 936,800 |
| 15 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-10 по ПЛК до ТП-648кв. | ПИР+ СМР | 250 | 106 | 6 448,700 |
| 16 | Реконструкция сети теплоснабжения от ТК-1107/14 (ТК-17) Магистральный пр-д до ТП-826 кв. | ПИР+ СМР | 200 | 116 | 5 543,900 |
|  |  | ИТОГО за 2025 |  |  | 406 269,00 |  |  |

Таблица 7– Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей концессионного соглашения

| Наименование проекта | Протяженность участка, в двухтрубном исч. м | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция узлов учета Сеймского округа района «Комплекс теплоснабжения» внутриквартальных тепловых сетей. ПИР. | 0,00 | 2025 | 6 210,42 |
| Реконструкция тепловой сети д. № 43б, 45б, 45а, 47б, 43, 45, 47, 49, 43а, 47а по ул. Союзная, д. № 2, 4, 6, 8 по ул.2-я Рабочая (46:29:101026:5386). | 780 | 2025 | 28 587,8 |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№ 41а, 43 по ул. Дзержинского, картинной галерее по ул. Советская, 3, СК "Спартак", №№ 2, 4 по ул. К Либкнехта, №№ 12, 32 по ул. Луговая, д/с № 98, ДК ВОГ по ул. К. Либкнехта, 31, № 11 по ул. Большевиков (46:29:000000:4726) | 210 | 2025 | 9 663 |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№10,12,14,16 по ул. Орловская, школе № 51 (46:29:102193:4505). | 993 | 2026 | 23 231,1 |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№ 5/7,5/9,5/10,5/11,5/12,5/13 по ул. Школьная, № 102 по ул. 1-я Пушкарная, ТТУ по ул. Кавказская, 41, школе № 42, д/с № 54 (46:29:000000:4665). | 1606 | 2026 | 48 428,1 |
| КурГ/535-К19 Реконструкция ТС к ГПТУ №15, к спортзалу, к ж.д. по ул.Союзная 67/2,67/3,71,73,71а,71б,71в,71г; к ж.д. по ул. Республиканская, 52, 52а, 52б, 52в ,54, 58, 60. Тепловая сеть к ж.д. по ул.Союзная 65, 67, 69б, 63 магазин, 63а, 61, 59, 59а, 57, 57а , 57б, д/с №82 г. Курска | 631,00 | 2027 | 12 413,18 |
| Реконструкция ГВС к пр. Энтузиастов 1, 3, 5; шк. искусств пр. Энтузиастов 3А; пр. Дружбы 16, 18; ул. Студенческая, 7 г Курска | 739,28 | 2027 | 14 174,45 |
| Реконструкция ГВС к к/т «Гелиос» 50 лет Октября 102; общ. туалет; 50 лет Октября 100 БМО; 50 лет Октября 100А магазин; 50 лет Октября 100Б КПП; ул. Студенческая 3,5 | 704,78 | 2027 | 12 845,23 |
| Итого | 26 205,59 |  | 504 681,96 |

  - Таблица 8 – Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене

| Тепловой узел | Протяженность сетей, п.м. (в двухтрубном исчислении) | Протяженность сетей относимых к аварийно-опасным | Протяженность сетей со сроком эксплуатации 25 лет и выше* |  | Протяженность сетей со сроком эксплуатации от 15 до 25 лет** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | магистральных | распределительных | магистральных | распределительных |
| Курская ТЭЦ 1 | 231 891,00 | 19 811,90 | 13585,6 | 6226,3 | 14200,1 | 9951,1 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 120 359,40 | 5 047,50 | 2946 | 2101,5 | 6841,6 | 9036,5 |
| Курская ТЭЦ 4 | 77 009,00 | 5 603,90 | 3319 | 2284,9 | 11858,6 | 9669,3 |
| Котельная ТГК | 54 491,80 | 2 217,00 | 1645 | 572 | 12658,4 | 3809,2 |
| Котельная 113кв | 17 544,50 | 751 | 281,2 | 469,8 | 4970,6 | 5579,4 |
| ИТОГО | 501 295,70 | 33 431,30 | 21 776,80 | 11 654,50 | 50 529,30 | 38 045,50 |

Таблица 9 – Мероприятия по реконструкция насосных станций и ЦТП для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

| Наименование проекта | Год строительства/ реконструкции | Необходимый напор, создаваемый насосной станцией, м | Производительность насоса, м3/час | Мощность ЦТП (ТП), Гкал/ч | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ЦТП Центрального и Железнодорожного округа г. Курска. | 2025 | — | — | 32,035 | 219 985,5 |
| Реконструкция ЦТП Центрального и Железнодорожного округа | 2026 |  |  | 7,56 | 200 863,5 |

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей гидравлические расчеты не выявили необходимость строительства новых насосных станций (без учета новых подключений Заявителей к тепловым сетям).

С целью обеспечения подключения зданий по объекту «Группа многоэтажных жилых домов №1-14 по ул. К. Маркса, застройщик АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» необходима реконструкция насосной станций ПНС-7, находящихся в эксплуатации филиала АО «РИР –Энерго» «Курская генерация».

ПНС-7 находится в эксплуатации с 1976 года. Оценочная стоимость реконструкции для поддержания надежности и заданных параметров составляет порядка 80 млн. руб. в ценах текущий лет (уточнение стоимости по результатам проектирования).

Таблица 10 – Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование проекта | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м* | Год реконструкции | Условный диаметр, мм* | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение диаметра от УТ26 до ТК7/2 и от ТК7/2 до ТК | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения г. Курск, ул. К. Маркса, ж/д №№ 1-14 (46:29:102035:334) | 1300 | 2026 | 500 | 197382,53 |
|  |  | 230 | 2026 | 600 | 51812,84 |
|  |  | 225 | 2026 | 500 | 47678,43 |
| Увеличение диаметра головного участка (выход с ТЭЦ-1 т/м №1 и т/м №2 с Ду 600 мм на Ду 800мм), Увеличение диаметра подводящей тепловой сети от ТК-20 до ТК-20б с Ду 300 мм на Ду 500 мм; | микрорайон, ограниченный улицами Заводская- Ольшанского – Энгельса - проезд Энгельса в г. Курске (территория бывш. завода КЗТЗ) (застройщик ООО СЗ Инстеп) | 396,5 | 2027-2032 | 800 | 106269,9 |
|  |  | 398 |  | 500 | 93666,7 |
| Увеличение диаметра сущ. т/сети от ТК-27до ТК-27/1 с Ду500 мм на Ду600 мм | Группа многоэтажных жилых домов поз.3,4,5 в границах земельного участка с объектами инженерного обеспечения г. Курск, ул. Энгельса, 115, площадка ООО "Инстеп" | 345 | 2026-27 | 600 | 109083,3 |

  - *Протяженности и диаметры показаны предварительно (условно), и должны быть уточнены при проведении проектно –изыскательских работ.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства для тепловых сетей, утверждаемых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В указанном документе приводятся укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для различных диаметров, способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции, а также значения дополнительной стоимости перевозки грунта при выполнении работ по строительству тепловых сетей. Укрупненные удельные стоимости строительства тепловых сетей определены для подземной прокладки трубопроводов на глубине до 2-х метров с вывозом автотранспортом лишнего грунта на расстояние до 15 км и привозом сухого грунта для обратной засыпки траншеи на расстоянии 1 км. С учетом поправочного коэффициента 1,06 на сложность проведения работ в плотной городской застройке построены графики зависимости стоимости прокладки трубопровода от диаметра и определены функции этих зависимостей для трубопроводов надземной прокладки, прокладки в непроходном канале и бесканальной прокладки (см. рисунки 1, 2, 3). Для получения данных для значений диаметров, не указанных в документе, была выполнена экстраполяция графиков.

Рисунок 1– Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при бесканальной прокладке

Рисунок 2– Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при прокладке в непроходном канале

Рисунок 3 – Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при надземной прокладке на низких опорах

Удельные затраты на рисунках приведены в ценах 2025 года без учета НДС. На основе полученных зависимостей были сформированы удельные показатели стоимости строительства трубопроводов для всего ряда диаметров. Для определения стоимости реконструкции («перекладки») существующих трубопроводов тепловых сетей на основе проектов-аналогов для всех типов прокладки был введен повышающий коэффициент. С учетом вышеизложенного, в таблице 2 приведены значения удельной стоимости строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых трубопроводов тепловых сетей.

Таблица 11 – Удельная стоимость строительства (реконструкции) трубопроводов тепловых сетей

| Ду, мм | Удельные затраты на демонтаж трубопроводов |  |  | Удельные затраты на строительство трубопроводов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная | канальная | бесканальная | надземная | канальная | бесканальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 1 045 | 4 274 | 1 605 | 8 013 | 16 486 | 8 025 |
| 40 | 1 307 | 5 598 | 2 006 | 10 017 | 21 591 | 10 031 |
| 50 | 1 744 | 7 471 | 2 195 | 13 368 | 28 816 | 10 976 |
| 65 | 2 444 | 10 470 | 2 955 | 18 735 | 40 385 | 14 777 |
| 70 | 2 251 | 9 643 | 2 553 | 17 255 | 37 194 | 12 763 |
| 80 | 2 178 | 9 329 | 2 645 | 16 694 | 35 985 | 13 226 |
| 100 | 2 275 | 10 993 | 3 077 | 17 445 | 42 402 | 15 384 |
| 125 | 2 458 | 11 613 | 3 811 | 18 842 | 44 793 | 19 056 |
| 150 | 2 722 | 13 336 | 4 123 | 20 867 | 51 438 | 20 613 |
| 200 | 3 082 | 15 956 | 6 315 | 23 628 | 61 546 | 31 576 |
| 225 | 3 688 | 17 939 | 7 557 | 28 273 | 69 192 | 37 785 |
| 250 | 4 290 | 19 361 | 8 792 | 32 891 | 74 678 | 43 960 |
| 300 | 4 715 | 20 444 | 9 801 | 36 150 | 78 855 | 49 006 |
| 325 | 6 217 | 26 217 | 10 196 | 47 665 | 101 124 | 50 980 |
| 350 | 7 208 | 28 026 | 11 304 | 55 259 | 108 100 | 56 520 |
| 400 | 9 407 | 32 989 | 13 846 | 72 118 | 127 245 | 69 229 |
| 450 | 9 917 | 37 254 | 17 147 | 76 033 | 143 692 | 85 735 |
| 500 | 9 789 | 38 311 | 20 704 | 75 050 | 147 772 | 103 522 |
| 600 | 10 246 | 36 812 | 22 538 | 78 551 | 141 988 | 112 689 |
| 700 | 10 972 | 46 729 | 27 807 | 84 119 | 180 239 | 139 033 |
| 800 | 11 874 | 57 115 | 34 731 | 91 037 | 220 301 | 173 657 |
| 900 | 12 969 | 67 854 | 41 058 | 99 432 | 261 724 | 205 288 |
| 1000 | 13 807 | 78 857 | 45 143 | 105 856 | 304 161 | 225 715 |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения, может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), которые также необходимо учитывать при определении сметной стоимости работ. Поэтому объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей, приведенные в настоящей схеме теплоснабжения городского округа Курск, определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадии проектирования.

Величина планируемых капитальных затрат, необходимых для замены ветхих сетей на период до 2040 года сверх инвестиционных программ, приведена в книге 8 обосновывающих материалов. Анализ денежных средств по статьям затрат, учтенных в тарифе филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» на 2025 год, утвержденных регулятором, показал, что в необходимую валовую выручку не включены, и не могут быть включены расходы на реализацию требуемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности в объеме стоимости в текущих ценах – 837 388,1 тыс. руб. ежегодно. Это влечет в настоящее время и, может повлечь за собой в дальнейшем, при отсутствии изменений в подходе к формированию тарифных решений, значительные риски возможного временного прекращения теплоснабжения потребителей всех категорий в городе Курске в отопительный период. Решением указанных выше проблем, при дефиците тарифных источников более 50% от потребности, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения города Курска, является принятие одного из следующих вариантов дополнительного финансирования мероприятий или использование их совместно:

- решение об отнесении (переходе) города Курска к ценовой зоне теплоснабжения;

- субсидирование расходов на реконструкцию участков тепловых сетей из муниципального и или регионального бюджета;

- займа из средств государственного фонда национального благосостояния (ППК ФРТ) или выполнения комплексных программ через программу модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ).

– новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Оценка затрат на реализацию мероприятий для строительства новых тепловых сетей были выполнены для подземной бесканальной прокладки трубопроводов. Прогнозируемые объемы капитальных затрат по принятому варианту развития схемы теплоснабжения городского округа в период до 2040 года, приведены в таблице 3, остальные затратные мероприятия по ТС (в том числе концессионных объектов в книге 12 ОМ таблица 4 и 5) представлены в книге 8 ОМ.

Таблица 12– Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене

| Тепловой узел | Протяженность сетей, п.м. (в двухтрубном исчислении) | Протяженность сетей, п.м. (в однотрубном исчислении) | Протяженность сетей относимых к аварийно-опасным | Протяженность сетей со сроком эксплуатации 25 лет и выше* |  | Протяженность сетей со сроком эксплуатации от 15 до 25 лет** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | магистральных | распределительных | магистральных | распределительных |
| Курская ТЭЦ 1 | 231 891,00 | 463 781,90 | 19 811,90 | 13585,6 | 6226,3 | 14200,1 | 9951,1 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 120 359,40 | 240 718,80 | 5 047,50 | 2946 | 2101,5 | 6841,6 | 9036,5 |
| Курская ТЭЦ 4 | 77 009,00 | 154 017,90 | 5 603,90 | 3319 | 2284,9 | 11858,6 | 9669,3 |
| Котельная ТГК | 54 491,80 | 108 983,60 | 2 217,00 | 1645 | 572 | 12658,4 | 3809,2 |
| Котельная 113кв | 17 544,50 | 35 089,00 | 751 | 281,2 | 469,8 | 4970,6 | 5579,4 |
| ИТОГО | 501 295,70 | 1 002 591,20 | 33 431,30 | 21 776,80 | 11 654,50 | 50 529,30 | 38 045,50 |

*- данные тепловые сети согласно приказу Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 можно условно считать «аварийно –опасными»,

** -данные тепловые сети согласно приказу Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 можно условно считать «мало надежными»

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

Рассмотрены три варианта финансирования инвестиционных проектов:

- финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);

- финансирование за счет использования заемных средств и субсидирования;

- финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 1,5%.

В качестве источника финансирования также рассматривается часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы техприсоединения. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения городского округа Курск по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства. Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения городского округа не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности:

- реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета);

- строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к системе теплоснабжения городского округа).

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводятся.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей городского округа. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников генерации и транспортировки тепловой энергии.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории города Курска, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных различными вариантами развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

- прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения (для источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – еще и средства от деятельности на ОРЭМ);

- включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- платы (тариф) за подключение;

- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

- экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

С 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов).

На данный момент все основные теплоснабжающие организации города формируют тариф на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов. Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

- за счет включения в тариф ускоренной амортизации (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года), варьируемым параметром в данном случае является коэффициент уменьшаемого остатка, который может принимать значения от 1 до 3 (в соответствии с п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета та-рифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

- за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года);

- за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли1, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

1 Нормативный уровень прибыли не должен быть выше нормы доходности, установленной по методу возврата инвестированного капитала

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала в необходимую валовую выручку регулируемой организации включается возврат инвестированного капитала и доход на инвестированный капитал. Для применения метода обеспечения доходности инвестиционного капитала необходимо соблюдение целого ряда условий:

-регулируемая организация не является государственным или муниципальным унитарным предприятием;

-имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;

- соответствие одному из критериев:

- регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании источниками тепловой энергии, производящими тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- регулируемая организация владеет производственными объектами на основании концессионного соглашения;

- установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

- протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала окупаемость инвестиций может достигаться за счет вариативности нормы доходности инвестированного капитала, а также срока возврата инвестиций (применимо только при заключении концессионного соглашения, т.к. в соответствии с п. 8 «Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, срок возврата инвестированного капитала устанавливается равным 20 годам, если иной срок не предусмотрен концессионным соглашением).

Следует отметить, что на период 2016-2018 годов возврат инвестиций с помощью формирования тарифа методом обеспечения доходности инвестированного капитала ни для одной теплоснабжающей организации города Рязани не предусмотрен.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Рисунок 4- ЕТО – 1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация»)

Рисунок 5- ЕТО – 7 (МУП «Гортеплосеть»)

Рисунок 6 - ЕТО – 2 (АО «Теплоэнергосбытовая компания»)

Рисунок 7- ЕТО – 3 (ГУПКО «Курскоблжилкомхоз»)

Рисунок 8 - ЕТО – 4 (ООО «Агропроект»)

Рисунок 9 - ЕТО – 5 (ООО «Курский комбинат хлебопродуктов»)

Рисунок 10 - ЕТО – 6 (ООО «СБМ»)

Рисунок 11 - ЕТО – 8 («Курский завод Маяк – филиал АО ННПО им. Фрунзе»)