Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Разработчик: Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Оглавление

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	5

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	5

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	5

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	7

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	8

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	9

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	10

13.7 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	11

13.8 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	11

13.9 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	11

13.10 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	12

13.11 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	12

13.12 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения	13

Перечень таблиц

Таблица 1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	5

Таблица 2 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	7

Таблица 3 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	8

Таблица 4 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности	9

Таблица 5 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	10

Таблица 6 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета	11

Таблица 7– Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	12

Таблица 8 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	12

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

По данным филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», количество инцидентов на тепловых сетях в 2025 году составило 1359 случай, повреждений в отопительный сезон составило 602 ед. Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. По информации, полученной от иных организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения муниципального образования городской округ город Курск, отказов тепловых сетей (аварий) за последние годы – не происходило. Предлагаемые в схеме мероприятия: строительства новых участков тепловых сетей с использованием современных материалов и технологий, взамен выработавших эксплуатационный ресурс с использованием предварительно изолированных стальных труб в ППУ изоляции, повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С учетом проводимых плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях превысят показатели 2024 года. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях ед./км, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование теплоснабжающей организации |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» | 1,05 | 1,39 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,9 | 1,95 | 2,0 | 2,05 | 2,1 | 2,15 |

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках прочих теплоснабжающих организациях технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – не были отражены. Отдельные остановы оборудования не влияли на качество предоставления услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происходивших инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 часов). Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность работы источников теплоснабжения.

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, на выработку тепловой энергии отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курская ТЭЦ-1 | кг/Гкал | 167,8 | 158,8 | 153,6 | 154,2 | 153,3 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
| Курская ТЭЦ-4 | кг/Гкал | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| Курская ТЭЦ СЗР | кг/Гкал | 158,5 | 159,5 | 160,3 | 160,3 | 159,6 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| ООО «ТГК» | кг/Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Котельная 113 кв МУП «Гортеплосеть» | кг/Гкал | 156,8 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Котельные МУП «Гортеплосеть» ( в т.ч. кот 113 кв) | кг/Гкал | 163,2 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» | кг/Гкал | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | кг/Гкал | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| ООО «Агропромпроект» | кг/Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| АО «ККПХ» | кг/Гкал | 168,0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| ООО «СБМ» | кг/Гкал | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| Санаторий Курский завод Маяк | кг/Гкал | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, тыс Гкал/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО "РИР Энерго" - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 2,96 | 3,01 | 3,16 | 3,47 | 3,96 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 1,41 | 1,485 | 1,56 | 1,72 | 2,41 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 1,16 | 4,12 | 4,33 | 4,76 | 5,16 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 4,9 | 4,9 | 4,79 | 4,68 | 4,06 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная, пос. Косиново | 8,15 | 8,06 | 7,96 | 7,87 | 7,4 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 5,32 | 5,24 | 5,15 | 5,06 | 5,6 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 2,92 | 2,89 | 2,86 | 2,83 | 3,66 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 3,94 | 3,88 | 3,82 | 3,76 | 3,45 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 2,78 | 2,72 | 2,66 | 2,6 | 2,27 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 4,01 | 3,92 | 3,83 | 3,74 | 3,24 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 1,95 | 1,91 | 1,87 | 1,82 | 1,59 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 6,69 | 6,59 | 6,49 | 6,39 | 5,87 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,45 |
| Котельная ул. Экспедиционная, 2 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 8,69 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 1,41 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ГУПКО "Куркоблжилкомхоз" |  |  |  |  |  |
| котельные | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ООО "Агоропроект" |  |  |  |  |  |
| котельные | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |  |  |
| котельная | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ООО "СБМ" |  |  |  |  |  |
| котельные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Курский завод Маяк" -филиал АО ННПО им Фрунзе" |  |  |  |  |  |
| котельная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование источника | КИУМ, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО "РИР Энерго" - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 12,72% | 11,70% | 13,37% | 12,27% | 12,27% |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 11,58% | 10,20% | 12,55% | 10,63% | 10,63% |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 13,56% | 13,20% | 13,83% | 13,78% | 13,78% |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 19,47% | 19,19% | 15,51% | 17,15% | 16,05% |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,19% | 4,02% |
| Котельная, пос. Косиново | 14,79% | 14,51% | 14,24% | 13,98% | 12,84% |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 23,09% | 22,91% | 25,32% | 28,36% | 27,19% |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 19,39% | 18,22% | 17,16% | 16,79% | 15,18% |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 9,39% | 9,21% | 9,03% | 8,86% | 8,11% |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 14,20% | 13,91% | 13,63% | 13,31% | 22,77% |
| Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 22,25% | 21,93% | 21,61% | 21,29% | 19,91% |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 20,95% | 18,37% | 18,12% | 17,88% | 16,76% |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 24,74% | 20,23% | 19,93% | 19,63% | 18,29% |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 27,13% | 23,97% | 22,73% | 21,48% | 21,00% |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 21,10% | 20,94% | 20,77% | 20,61% | 19,79% |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 14,49% | 14,37% | 14,25% | 14,14% | 13,56% |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 21,33% | 20,99% | 20,66% | 20,34% | 12,39% |
| Котельная ул. Экспедиционная, 2 | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% |
| Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
| Котельная «ул.1-я Кислинская» | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 11,60% | 11,40% | 11,18% | 10,99% | 11,73% |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 21,7% | 21,7% | 19,2% | 19,2% | 21,7% |

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование источника | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО "РИР Энерго" - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 215,3 | 215,6 | 213,5 | 212,6 | 210,05 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 253,3 | 253,3 | 251,1 | 248,3 | 245,1 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 519,14 | 519,14 | 519,14 | 519,14 | 519,14 |
| Котельная, пос. Косиново | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 124,21 | 124,21 | 124,21 | 124,21 | 124,21 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 142,15 | 142,15 | 142,15 | 142,15 | 142,15 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 93,01 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 28,68 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 857,19 | 857,19 | 857,19 | 857,19 | 557,58 |
| Котельная ул. Экспедиционная, 2 | 152,83 | 152,83 | 152,83 | 152,83 | 152,83 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 76,3 | 73,7 |
| ГУПКО "Куркоблжилкомхоз" |  |  |  |  |  |
| котельные | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| ООО "Агоропроект" |  |  |  |  |  |
| котельные | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 |
| АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |  |  |
| котельная | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 |
| ООО "СБМ" |  |  |  |  |  |
| котельные | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| АО "Курский завод Маяк" -филиал АО ННПО им Фрунзе" |  |  |  |  |  |
| котельная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

13.7 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику, поэтому определение перспективного отпуска электроэнергии не представляется возможным. В настоящее время удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин составляет 337,6 гут/кВт*ч для Курской ТЭЦ-1, 181,7 гут/кВт*ч для Курской ТЭЦ-4, 188,6 гут/кВт*ч для Курской ТЭЦ СЗР и 178,8 гут/кВт*ч для ТЭЦ АО «ТЭСК».

13.8 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Для определения коэффициента топливо использования необходимо знать помимо значения отпуска тепла и значение полезного отпуска электроэнергии. Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику. В настоящее время коэффициент использования топлива (КИТ) равен 72,2% для Курской ТЭЦ-1, 81,6% для Курской ТЭЦ-4, 78,4% для Курской ТЭЦ СЗР и 80% для ТЭЦ АО «ТЭСК».

13.9 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023г. | 2028 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | % | 67,4 | 67,4 | 95,8 |

13.10 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице 7 только для тех теплоснабжающих организаций эксплуатирующие тепловые сети.

Таблица 7– Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» | 27,06 | 27,71 | 28,2 | 28,68 | 32,64 |
| МУП "Гортеплосеть" | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 31,2 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" | 24,81 | 25,61 | 26,4 | 27,19 | 31,01 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 17,0 |

13.11 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Таблица 8 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 | 2033-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Общая материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 215046 | 215046 | 211832 | 211832 | 211832 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м2 /год | 1842,3 | 2376,3 | 2776,3 | 2990,2 | 1916,8 |
| Доля материальной характеристики реконструированных сетей от общей, % | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,9% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,009 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Общая материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 8978 | 8978 | 8978 | 8978 | 8978 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м2 /год | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 368,9 | 516,5 |
| Доля материальной характеристики реконструированных сетей от общей, % | 0,82% | 0,82% | 0,82% | 4,1% | 5,75% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,041 | 0,058 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Общая материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м2 /год | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 376,78 | 527,49 |
| Доля материальной характеристики реконструированных сетей от общей, % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 1,7% | 2,3% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,017 | 0,023 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| Общая материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 8 316 | 8 316 | 8 316 | 8 316 | 8 316 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м2 /год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля материальной характеристики реконструированных сетей от общей, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

13.12 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения

Внесённые изменения в материальную характеристику тепловых сетей всего и реконструируемых объектов, в частности. Уточнили КИУМ по всем источникам тепловой энергии.