Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

- Оглавление

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	6

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	6

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	10

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	17

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	21

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	22

2.6  Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	23

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	23

2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	23

2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	24

2.10 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	25

2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний период	27

Перечень таблиц

Таблица 1– Данные базового уровня потребления тепловой энергии	7

Таблица 2 - Население города и обеспеченность жильем	12

Таблица 3 – Целевые показатели по площади строительного фонда	14

Таблица 4–  Планируемые объекты нового капитального строительства	15

Таблица 5– Перспективные удельные расходы тепловой энергии многоквартирными домами	18

Таблица 6– Перспективные удельные расходы тепловой энергии общественными зданиями	18

Таблица 7 – Значение коэффициента khl учитывающий потери теплоты трубопроводами горячего водоснабжения	19

Таблица 8 – Нормы суточного расхода горячей воды потребителями для центрального региона с Zот=214 сут.	20

Таблица 9 –  Подключение новых объектов теплопотребления к тепловым сетям в 2025 (присоединения новых потребителей)	24

Таблица 10–  Расчетные тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии в сетевой воде, в Гкал/ час	25

Таблица 11 –  Расходы теплоносителя по источникам тепловой энергии (сетевая вода) в зимний й и летний период	27

Перечень рисунков

Рисунок 1 - Территориальное деление города Курска	10

Рисунок 2 - Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов	11

Рисунок 3 - Сравнение фактической численности населения с прогнозом по Генеральному плану	12

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки муниципального образования городского округа города Курска на период до 2040 года определялся по представленным данным от Администрации города Курска.

Для пересчета площадей планируемых к застройке зданий в требуемые тепловые нагрузки были использованы удельные показатели расхода тепловой энергии системы теплоснабжения на отопление зданий, предусмотренные территориальными строительными нормами «Теплозащита зданий жилищно-гражданского назначения», СП 50.13330.2024 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий», действующие нормативы потребления ГВС.

Следует отметить, что в «Схеме теплоснабжения» принят оптимистический сценарий градостроительного развития городского поселения (исходя из максимальной ёмкости территорий).

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Застройка муниципального образования городского округа города Курск представляет собой индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и многоквартирные жилые дома различной этажности. Основную долю в структуре жилых территорий составляют зоны индивидуальной жилой застройки. Значительную часть жилищного фонда составляют дома, построенные более 40-50 лет назад. Состояние жилищного фонда городского округа удовлетворительно, тем не менее, существует небольшой процент аварийного фонда. Этот процесс связан с рядом объективных факторов, в том числе и с естественным старением и ветшанием жилищного фонда. Это наиболее характерно для домов, построенных в довоенный период и в первый послевоенный период.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, предоставленных теплоснабжающими.

Таблица 1– Данные базового уровня потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) |  | Пар |  | Всего |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 376,56 | 42,061 |  | 37,28 |  | 455,901 |  |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 194,87 | 19,687 |  |  |  | 214,56 |  |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 279,41 | 62,832 |  |  |  | 342,24 |  |
| 4 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | МУП «Гортеплосеть» | 0,5 | 0,048 |  |  |  | 0,548 |  |
| 5 | Котельная "ЛОК УВД" | МУП «Гортеплосеть» | 0,743 | 0,107 |  |  |  | 0,85 |  |
| 6 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» | 0,37 | 0,09 |  |  |  | 0,46 |  |
| 7 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» | 0 | 0 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |
| 8 | Котельная "Косиново" | МУП «Гортеплосеть» | 3,57 | 0,64 |  |  |  | 4,21 |  |
| 9 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | МУП «Гортеплосеть» | 0 | 0 |  | 0,891 |  | 0,891 |  |
| 10 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | МУП «Гортеплосеть» | 0,45 | 0,063 |  |  |  | 0,513 |  |
| 11 | Котельная "Южный пер., 16" | МУП «Гортеплосеть» | 0,414 | 0 |  |  |  | 0,414 |  |
| 12 | Котельная "Моква" | МУП «Гортеплосеть» | 3,31 | 0,73 |  |  |  | 4,04 |  |
| 13 | Котельная детской поликлиники №5 | МУП «Гортеплосеть» | 0,104 | 0,02 |  |  |  | 0,124 |  |
| 14 | Котельная школы №9 | МУП «Гортеплосеть» | 0,2 | 0 |  |  |  | 0,2 |  |
| 15 | Котельная школы №12 | МУП «Гортеплосеть» | 0,34 | 0 |  |  |  | 0,34 |  |
| 16 | Котельная "ул. Литовская, 95" | МУП «Гортеплосеть» | 3,877 | 0,22 |  |  |  | 4,097 |  |
| 17 | Котельная интерната №4 | МУП «Гортеплосеть» | 0,72 | 0 |  |  |  | 0,72 |  |
| 18 | Котельная д/сада №7 | МУП «Гортеплосеть» | 0,347 | 0,16 |  |  |  | 0,507 |  |
| 19 | Котельная "113 кв." | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 25,56 | 3,35 |  |  |  | 28,91 |  |
| 20 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | МУП «Гортеплосеть» | 0,849 | 0 |  |  |  | 0,849 |  |
| 21 | Котельная «ул. 1-я Кислинская» | МУП «Гортеплосеть» | 0,0276 | 0 |  |  |  | 0,0276 |  |
| 22 | Котельная ООО «ТГК» | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 70,88 | 10,884 |  |  |  | 81,764 |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | АО «ТЭСК» | 57,8 | 45,8 |  |  |  | 103,6 |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,43 | 0,1 |  |  |  | 0,53 |  |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,51 | 0,428 |  |  |  | 1,938 |  |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,21 | 0,046 |  |  |  | 0,256 |  |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,152 | 0,056 |  |  |  | 0,208 |  |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,162 | 0,053 |  |  |  | 0,215 |  |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,325 | 0,091 |  |  |  | 0,412 |  |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,52 | 0,144 |  |  |  | 0,664 |  |
| 31 | Котельная УГИБДД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,45 | 0,446 |  |  |  | 1,896 |  |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,622 | 0,196 |  |  |  | 0,818 |  |
| 33 | Котельная ОКПТД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,21 | 0,047 |  |  |  | 0,257 |  |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,03 | 0,402 |  |  |  | 1,405 |  |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,32 | 0,088 |  |  |  | 0,412 |  |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | ООО "Агропроект" | 1,85 | 0,7 |  |  |  | 2,55 |  |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | ООО "Агропроект" | 1,42 | 0,42 |  |  |  | 1,84 |  |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | ООО "Агропроект" | 1,04 | 0,32 |  |  |  | 1,36 |  |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | ООО "Агропроект" | 1,87 | 0,62 |  |  |  | 2,49 |  |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | ООО "Агропроект" | 1,66 | 0,53 |  |  |  | 2,19 |  |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | ООО "Агропроект" | 0,72 | 0,33 |  |  |  | 1,05 |  |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | ООО "Агропроект" | 1,62 | 0,57 |  |  |  | 2,15 |  |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | ООО "Агропроект" | 0,73 | 0,24 |  |  |  | 0,97 |  |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | ООО "Агропроект" | 0,92 | 0,28 |  |  |  | 1,2 |  |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | ООО "Агропроект" | 0,45 | 0,16 |  |  |  | 0,61 |  |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | ООО "Агропроект" | 0,73 | 0,25 |  |  |  | 0,98 |  |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | АО «ККХП» | 9,3 | 1,98 |  | 1,2 |  | 12,48 |  |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | ООО «СМБ» | 2,54 | 0,89 |  |  |  | 3,43 |  |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" | 1,35 | 0,56 |  |  |  | 1,91 |  |
| Сумма по городу |  |  | 1 054,04 |  | 196,64 |  | 39,91 |  | 1 290,59 |

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

По состоянию на 01.01.2026 года численность постоянного населения городского округа Курск составляет 434 690 человек. При разработке схемы теплоснабжения городского округа Курск, демографический прогноз изменения численности населения был выполнен на основании таб 4.2.1 «Основные показатели прогноза численности населения города Курска» по варианту «Низкий» размещенной в Генеральном плане города Курска утвержденным Курским городским Собранием от 21 декабря 2021г № 325-6-ОС. Расчетный срок реализации -2040 г.

По состоянию на текущий год в состав муниципального образования городской округ город Курск входят 3 административных округа:

-Центральный округ (желтым),

-Сеймский округ (фиолетовый),

-Железнодорожный округ (оранжевый).

Рисунок 1 - Территориальное деление города Курска

В свою очередь, округа разделены на кадастровые кварталы, которые приняты в качестве расчетных элементов территориального деления.

Рисунок 2 - Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов

Сведения о населении города и обеспеченности жилой площадью (по годам, величина на конец года) представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Население города и обеспеченность жильем

| № п/п | Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население города, тыс. чел. | 440,05 | 434,70 | 436,68 | 434,69 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь строит фондов, тыс. м2 | 13 619,00 | 13 739,00 | 13 863,00 | 13 893,00 |
| 2.1 | Общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 1 950,12 | 2 455,74 | 2 478,97 | 2 478,97 |
| 2.2 | Промышленная застройка, тыс. м2 | 985,50 | 985,50 | 985,50 | 985,50 |
| 2.3 | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | 10 683,38 | 10 297,76 | 10 398,53 | 10 428,53 |
| 3 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 24,28 | 23,69 | 23,81 | 23,99 |

За последние 5 лет население муниципального образования городского округа город Курск уменьшилось на 5,31 тыс. чел (-1,2%).

На рисунке ниже предоставлено сравнение с прогнозом Генерального плана.

Рисунок 3 - Сравнение фактической численности населения с прогнозом по Генеральному плану

На перспективу до 2040 года развитие муниципального образования городского округа город Курск рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане как «вариант низкий», с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения городского округа.

Целевые показатели по площади строительного фонда представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Целевые показатели по площади строительного фонда

| Показатели | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 13 997,7 | 14 346,9 | 14 737,1 | 15 050,8 | 15 233,1 | 15 382,0 | 15 489,6 | 15 590,3 | 15 683,5 | 15 732,7 | 15 868,2 | 16 003,8 | 16139,4 | 16274,9 | 16410,5 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, тыс. м2, в том числе: | 349,2 | 390,2 | 313,8 | 182,2 | 148,9 | 107,6 | 100,7 | 93,2 | 49,2 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| Новое строительство, тыс. м2, в том числе: | 349,2 | 390,2 | 313,8 | 182,2 | 148,9 | 107,6 | 100,7 | 93,2 | 49,2 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 305,6 | 320,2 | 285,7 | 157,7 | 148,9 | 107,6 | 100,7 | 93,2 | 49,2 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 25,3 | 51,7 | 9,7 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| индивидуальная жилищная застройка, тыс. м2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбыло отапливаемой площади, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на конец года, тыс. м2 | 14 346,9 | 14 737,1 | 15 050,8 | 15 233,1 | 15 382,0 | 15 489,6 | 15 590,3 | 15 683,5 | 15 732,7 | 15 868,2 | 16 003,8 | 16 139,4 | 16274,9 | 16410,5 | 16 546,1 |

В многоэтажных домах потребление газ предусмотрено для целей пище приготовления, а в малоэтажных (в основном коттеджного типа), где газ населением используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы водогрейные котлы аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Учитывая необходимость строительства большого объема жилья, планируется разместить новые кварталы застройки, так называемые «новостройки». Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства.

Кроме того, в муниципальном образовании городском округе город Курск, предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации схемы теплоснабжения до 2040 года по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 4.

Таблица 4–  Планируемые объекты нового капитального строительства

| Организация застройщик | Назначение, место размещения объекта |  | Источник теплоснабжения |  | Год строительства |  | отапливаемые площади, м2 |  | заявленные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление |  | вентиляция |  | ГВС сред |  | всего |
| ООО СЗ КСУ-ЖБК-1 | многоэтажный жилой дом, ул.С. Перовской- Гайдара |  | Курская ТЭЦ-4 |  | 2027 |  | 3 733 |  | 0,275 |  | 0 |  | 0,2 |  | 0,475 |
| ООО СЗ Инстеп | группа многоэтажных жилых домов поз. 6-10 по адресу: ул. Энгельса, 115 |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2025-2027 |  | 223 728 |  | 7,59 |  | 0 |  | 4,35 |  | 11,94 |
| ОКУ УКС Курской области | ФОК по ул. Энгельса |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2026 |  | 5 593 |  | 0,412 |  | 1,079 |  | 0,23 |  | 1,72 |
| ОКУ УКС Курской области | многопрофильная больница по пр. Плевицкой |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2026 |  | 45 453 |  | 1,542 |  | 5,131 |  | 1,38 |  | 8,05 |
| АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | Группа многоэтажных жилых домов № 1-14 по адресу: ул. К. Маркса |  | Курская ТЭЦ СЗР |  | 2026-2028 |  | 437 150 |  | 25,62 |  | 1,94 |  | 12,13 |  | 39,69 |
| ООО СЗ Инстеп | ул. Сторожевая, 2 |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2027 |  | 10 294 |  | 0,758 |  | 0 |  | 0,56 |  | 1,31 |
| ОКУ УКС Курской области | ФОК в Сеймском округе |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2028 |  | 3 500 |  | 0,14 |  | 0,17 |  | 0,06 |  | 0,361 |
| ОКУ УКС Курской области | Экспозиционный корпус Краеведческого музея |  | Курская ТЭЦ-4 |  | 2026 |  | 68 027 |  | 0,42 |  | 0,52 |  | 0,06 |  | 1 |
| Областной Краеведческий музей | Реконструкция объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Знаменского монастыря». |  | Курская ТЭЦ-4 |  | 2027-2029 |  | 74 830 |  | 0,43 |  | 0,674 |  | 0 |  | 1,1 |
| ООО СЗ «Меридиан» | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством по ул. Ленина,77 в г. Курске |  | Курская ТЭЦ-4 |  | 2029 |  | 10 740 |  | 0,53 |  | 0 |  | 0,18 |  | 0,29 |
| ООО СЗ «Стройдом-Инвест» | группа многоэтажных жилых домов поз. 11-21 по адресу: ул. Энгельса, 115 |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2028-2033 |  | 263 966 |  | 16,31 |  | 0 |  | 6,65 |  | 22,95 |
| ООО СЗ «Инстеп» | Объекты капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского,9 ; на земельном участке по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 3. |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2028-2030 |  | 30 333 |  | 1,9 |  | 0 |  | 0,91 |  | 2,81 |
| ООО СЗ «Инстеп» | Объекты капитального строительства, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102336:339, на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102338:687 существующее здание с кадастровым номером 46:29:101065:594, расположенное на земельном участке 46:29:102338:687 по адресу: г. Курск, ул. Халтурина,11 и 16 |  | Курская ТЭЦ-4 |  | 2029-2031 |  | 20 820 |  | 0,91 |  | 0,76 |  | 0,49 |  | 2,2 |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Менделеева - 1-й Промышленный пер - 2-й Промышленный пер.-ул. Юности |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2027-2030 |  | 62 930 |  | 1,53 |  | 0 |  | 0,42 |  | 1,95 |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Аэродромная-3-й Аэродромный пер- ул. Бойцов 9 див. |  | Курская ТЭЦ СЗР |  | 2030-2035 |  | 59 500 |  | 3 |  | 0 |  | 1,06 |  | 4,06 |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Энгельса |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2035-2040 |  | 497 900 |  | 15 |  | 0 |  | 8,5 |  | 23,5 |
| МУП «Водоканал города Курска» | «Насосная станция водопровода №7 в г. Курске. Реконструкция», по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 9А, земельный участок 46:29:103023:7. |  | Курская ТЭЦ-1 |  | 2026 |  | 2 721 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0 |  | 0,04 |
| Организация застройщик |  | Назначение, место размещения объекта |  | Источник теплоснабжения |  | Год строительства |  | отапливаемые площади, м2 |  | заявленные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление |  | вентиляция |  | ГВС сред | всего |
| АО "СЗ "Инженер" |  | Комплексная застройка по ул. 1-я Агрегатная, 2-я Агрегатная, 3-я Агрегатная |  | Котельная ТГК |  | 2026-2030 |  | 45 000 |  | 1,527 |  | 0 |  | 1,21 | 2,74 |
| ООО "Эльдекор ХХIплюс" |  | "Жилой дом с помещениями общественного назначения и открытой автостоянкой по ул. Льва Толстого по адресу: г.Курск, ул. Льва Толстого,15 |  | Курская ТЭЦ-4 или индив. источник теплоснабжения |  | 2026 |  | 14 657,46 |  | 1,080 |  | 0 |  | 0,79 | 1,87 |
| ООО "Эльдекор ХХIплюс" |  | "Жилая застройка по ул.Перекальского в г.Курске. Жилой дом №3 с помещениями общественного назначения" по адресу: ул.Перекальского, 9 А. |  | Курская ТЭЦ-4 или индив. источник теплоснабжения |  | 2026 |  | 7 905,55 |  | 0,268 |  | 0 |  | 0,21 | 0,48 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" |  | жилой р-он "Северный" микр.4 |  | ТЭЦ АО "ТЭСК" |  | 2026-2030 |  | 77 499 |  | 6,36 |  | 0 |  | 3,45 | 9,81 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" |  | жилой р-он Северный микр.1 |  | ТЭЦ АО "ТЭСК" |  | 2026-2035 |  | 359 845 |  | 24,87 |  | 3,84 |  | 16,84 | 45,55 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" |  | застройка Н. Плевицкой |  | Индивид подключение |  | 2026-2029 |  | 73 111 |  | 2,48 |  | 0 |  | 1,97 | 4,45 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" |  | жилой р-он Северный микр.3 |  | ТЭЦ АО "ТЭСК" |  | 2030-2035 |  | 6 628,1 |  | 0,369 |  | 0 |  | 0,47 | 0,84 |
| АО "Новый курс" |  | жилой р-он Северный микр |  | ТЭЦ АО "ТЭСК" |  | 2027-2032 |  | 44 714 |  | 4,56 |  | 0 |  | 1,1 | 5,66 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,9 |  | 14,134 |  | 63,22 | 195,28 |

Далее при актуализации схемы теплоснабжения до 2040 года рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения городского округа Курск только за счет прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой теплоснабжения.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

К настоящему времени имеются достаточные методические наработки по проведению оценки и реализации потенциала энергосбережения в системах жилищно-коммунального хозяйства, что позволяет ввести в строй дополнительные квадратные метры новостроек без дополнительных источников тепла.

Величину удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в сложившихся и давно эксплуатируемых системах теплоснабжения изменить на значительную величину не представляется возможным, даже при значительных капитальных вложениях. В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удельных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений.

Программ по приведению удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в городском округе – не разрабатывалось. Проведение работ, направленных на снижение теплопотребления в зданиях и, соответственно теплопотребления в целом, в пятилетней перспективе не ожидается.

Расчет проектных нагрузок отопления объектов нового капитального строительства выполнялся через известную (данные Заказчика) общую площадь отапливаемых помещений (м2) и нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление, Вт*ч/(м2*оС*сут) по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и приказу Минрегионразвития России от 28.10.20102 №262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".

В соответствии с требованиями вышеперечисленных документов в выполняемых расчетах дополнительно учитывались следующие параметры:

- тип здания (1 - жилые, гостиницы, общежития; 2 – общественные (кроме 3,4 и 5); 3 – поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты; 4 – детские дошкольные учреждения; 5 – сервисного обслуживания; 6 – административного назначения (офисы));

- год согласования проекта строительства (принят за 1 год до начала строительства);

- расчетная температура внутреннего воздуха внутри здания;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

- продолжительность отопительного периода;

- градусо-сутки отопительного периода.

За базовый уровень требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений принят 2016 год. Для вновь возводимых зданий в соответствии с требованиями энергетической эффективности (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 №262) предусмотрено еще снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции за 2016 год не менее 10%, с января 2024 года.

Сводные данные по удельному расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилыми многоквартирными домами и общественными зданиями, подключенными к системам централизованного теплоснабжения, представлены в таблицах 5 и 6, соответственно.

Таблица 5– Перспективные удельные расходы тепловой энергии многоквартирными домами

| Наименование удельного показателя |  | градусо-сутки | Удельный расход тепловой энергии для многоквартирных домов в зависимости от этажности здания, кВт*ч/м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оС*сут | 2 эт | 4 эт | 6 эт | 8 эт | 10 эт | ≥12 эт |
| На отопление и вентиляцию | базовые 2016 года | 4551 | 95,9 | 74,9 | 70,9 | 66,9 | 63,9 | 61,9 |
|  | с 2016 до 2023 года |  | 95,9 | 74,9 | 70,9 | 66,9 | 63,9 | 61,9 |
|  | с 2024 года |  | 86,3 | 67,4 | 63,8 | 60,2 | 57,5 | 55,7 |

Таблица 6– Перспективные удельные расходы тепловой энергии общественными зданиями

| Наименование удельного показателя |  | Удельный расход тепловой энергии для общественных зданий в зависимости от этажности здания. Вт*ч/(м2*оС*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 эт |  | 2 эт | 3,4 эт | 5 эт | 6,7 эт |  | 8,9 эт |  | 10,11 эт | ≥12 эт |
| На отопление и вентиляцию | 1. Административного (офисы) и общеобразовательного назначения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовые 2016 года | 34,2/38,6 | 31,2/36 |  | 27,7/33 | 24,7/30,3 | 21,6/27,5 | 19,8/26 |  | 18,6/25,1 |  | 18,4/25 |
|  | с 2016 до 2023 года | 23,9/27 | 21,8/25,2 |  | 19,4/23,1 | 17,3/21,2 | 15,1/19,3 | 13,9/18,2 |  | 13/17,6 |  | 12,9/17,5 |
|  | с 2024 года | 21,5/24,3 | 19,6/22,7 |  | 17,5/20,8 | 15,6/19,1 | 13,6/17,4 | 12,5/16,4 |  | 11,7/15,8 |  | 11,6/15,7 |
|  | 2. Поликлиники и лечебные учреждения с 1,5-сменным режимом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовые 2016 года | 33,8 | 32,8 |  | 31,8 | 30,8 | 29,3 | 28,3 |  | 27,7 |  | 26,9 |
|  | с 2016 до 2023 года | 23,7 | 23 |  | 22,3 | 21,6 | 20,5 | 19,8 |  | 19,4 |  | 18,8 |
|  | с 2024 года | 21,3 | 20,7 |  | 20,1 | 19,4 | 18,5 | 17,8 |  | 17,5 |  | 16,9 |
|  | 3. Лечебные учреждения, хосписы с круглосуточным режимом работы, дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовые 2016 года | 37,8 | 36,8 |  | 35,8 | 34,8 | 33,4 | 32,4 |  | 31,8 |  | 31 |
|  | с 2016 до 2023 года | 26,5 | 25,8 |  | 25,1 | 24,4 | 23,4 | 22,7 |  | 22,3 |  | 21,7 |
|  | с 2024 года | 23,9 | 23,2 |  | 22,6 | 22 | 21,1 | 20,4 |  | 20,1 |  | 19,5 |
|  | 4. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и производственной направленности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовые 2016 года | 28,8/6,4 | 27,5/6,1 |  | 26,1/5,8 | 25,2/5,6 | 24,7/5,5 | 24,2/5,4 |  | 23,7/5,3 |  |  |
|  | с 2016 до 2023 года | 20,2/4,5 | 19,3/4,3 |  | 18,3/4,1 | 17,6/3,9 | 17,3/3,8 | 16,9/3,8 |  | 16,6/3,7 |  |  |
|  | с 2024 года | 18,2/4,1 | 17,4/3,9 |  | 16,5/3,7 | 15,8/3,5 | 15,6/3,4 | 15,2/3,4 |  | 14,9/3,3 |  |  |
| Примечания: * Верхняя строка с односменным режимом работы, а нижняя - 1,5-сменным режимом; ** Нижняя строка для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Здесь следует отметить, что значения удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Расчет удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение определено по методике расчета годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение, основанной на рекомендациях удельной нормы водопотребления из свода правил СП 30.13330.2012. В этом СП даны таблицы А2 и А3 расчетных (удельных) средних за год суточных расходов воды, в том числе горячей, л/сут, на 1 жителя в жилых домах и на 1 потребителя в зданиях общественного и производственного назначения при расчетной температуре 60 0С в месте потребления.

Для определения годового теплопотребления на горячее водоснабжение эти показатели, из таблицы А2 и А3, должны быть, пересчитаны на средние за отопительный период расчетные расходы воды на горячее водоснабжение для одного жителя (л/сут) в жилом здании, по формуле:

gгв.ср.от.п.ж.=aгв.табл.А.2·365/[zот+a·(351-zот)],

то же в общественном и производственном зданиях:

gгв.ср.от.п.н/ж=aгв.табл.А.3·365/351,

где:

- aгв.табл.А.2илиА.3 – расчетный за год суточный расход горячей воды на 1 жителя из табл. А.2 или 1 потребителя общественного и производственного здания из табл. А.3 из СП 30.13330.2012;

- 351 – продолжительность пользования горячим водоснабжением в течение года с учетом выключения на ремонт, сут;

- Zот – длительность отопительного периода;

- a – коэффициент, учитывающий снижение уровня водоразбора в жилых зданиях в летний период и равен 0,9, а для остальных зданий – а=1.

Удельный среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение за отопительный период, определяется по формуле:

qгв=[gгв.ср.от.п·(tгв-tхв)·(1+khl)cр]/(106*24*Аh), Гкал/м2

где:

- tгв – температура горячей воды. Принимается в местах водозабора, равной – 60оС в соответствии с СанПиНом 2.1.4.2496;

- tхв – температура холодной воды, принимается равной 5оС;

- khl – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения, принимается согласно нижеследующей таблице 2.5;

- cр – удельная теплоемкость воды, ккал/(кг*оС);

- Аh – норма общей площади квартир на 1 жителя или полезной площади помещений на 1 пользователя в общественных и производственных зданиях.

Таблица 7 – Значение коэффициента khl учитывающий потери теплоты трубопроводами горячего водоснабжения

| Тип системы горячего водоснабжения | Коэффициент khl |  |
| --- | --- | --- |
|  | При наличии сетей ГВС после ЦТП | Без сетей горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками без полотенцесушителей | 0,15 | 0,1 |
| То же, с полотенцесушителями | 0,25 | 0,2 |
| С неизолированными стояками и полотенцесущителями | 0,35 | 0,3 |

Удельный годовой расход тепловой энергии, потребляемой системой горячего водоснабжения на м2 площади квартир или полезной площади помещений в общественных и производственных зданиях, определяется по формуле:

qгвгод=[0,024·qгв/(1+ khl)]·[351 khl+ zот+ a·(351-zот)·(60- tхв.л)/(60- tхв)], Гкал/м2

Температура холодной воды в летний период, принимаемая равной tхв.л =15оC.

Нормы суточного расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки, а также значения удельного годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение, исходя из нормативной площади на 1-го измерителя для центрального региона с Zот=214 сут, приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Нормы суточного расхода горячей воды потребителями для центрального региона с Zот=214 сут.

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей полезной площади на 1 измеритель Sа, м2/чел | Удельный среднечасовой расход тепловой энергии на ГВС за отопительный период, Вт/м2 | Удельный годовой расход тепловой энергии на ГВС (общей площади), кВт*ч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома независимо от этажности с централизованным горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 100 | 20 | 17,3 | 133 |
| То же с умывальниками, мойками и душем | 1 житель | 95 | 18 | 15,2 | 117 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 180 | 18 | 32,1 | 245 |
| Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 20 | 19,3 | 158 |
| Поликлиники и амбулатории (10 м2 на одного медработника, работа в 2 смены и 6 пациентов на 1 работника) | 1 больной в смену | 4 |  |  |  |
|  | 1 работник в смену | 12 | 10 | 11 | 87 |
| Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 20 | 10 | 6,1 | 49 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся, 1 преподаватель | 8 | 10 | 2,8 | 20 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы со столовыми на полуфабрикатах | 1 человек | 30 | 5 | 18,3 | 145 |
| Кинотеатры, залы собраний / театры, клубы и досугово развлекательные учреждения | 1 зритель | 3 | 5 | 1,8 |  |
|  | 1 артист | 25 |  | 3 | 14 |
| Административные здания | 1 работающий | 6 | 10 | 1,8 | 14 |
| Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 4 | 5 | 44 | 350 |
| Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,2 | 10 |
| Магазины промтоварные | 1 работающий | 8 | 30 | 0,8 | 6 |
| Производственные цеха и технопарки с тепловыделением менее 84 кДж | 1 работающий | 11 | 20 | 1,6 | 13 |
| Склады | 1 работающий | 8 | 100 | 0,3 |  |

Прогнозирование перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не проводились в виду отсутствия информации о потребления тепловой энергии на технологические процессы, а также информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий, требующих тепловую энергию на технологические процессы. В случае возникновения производств, технологические процессы которых предполагают использование тепловой энергии, необходимо выполнить расчет удельных показателей.

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 года «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

Данные по площади застройки по зданиям общественного назначения, учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, планируемые к строительству, приняты по Генеральному плану городского округа Курск.

Далее при актуализации схемы теплоснабжения до 2040 года рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения городского округа только за счет прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных услугой теплоснабжения, от централизованной системы теплоснабжения

Расчетный прирост тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления, за счет объектов капитального строительства, в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведен в таблице 3 выше.

Анализ представленного материала позволяет сделать следующие выводы:

1. Суммарный ожидаемый прирост тепловой нагрузки по городскому округу Курск в расчетный срок схемы теплоснабжения до 2040 года, с учетом сноса ветхого и аварийного жилья, составляет 129,6 Гкал/ч, в том числе 89,66 Гкал/ч – отопление и вентиляция и 40,16 Гкал/ч горячее водоснабжение.

2. Для покрытия прироста тепловых нагрузок планируется провести мероприятия на действующих источниках тепла в зоне которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки.

Подробная информация о степени реконструкции и технического перевооружения источников тепла, в зависимости от выбранного варианта реализации схемы теплоснабжения, приведена в книге 7.

Следует отметить, что практически невозможно спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла, поэтому сроки и объемы реконструкции источников тепла следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа города Курска.

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла.

В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением тепла подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. Поэтому, в дальнейшем в схеме централизованного теплоснабжения потребители, получающие тепловую энергию от индивидуальных источников тепла рассматриваться, не будут в связи с отсутствием развития.

2.6  Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования, отсутствует. Не предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при возможном увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

На расчетный срок до 2040 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять автономными источниками (АИТ) и поэтому в дальнейшем не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения.

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Ожидаемый прирост тепловой нагрузки до 2040 года, составляет 195,3 Гкал/ч (договорной), в том числе 132,0 Гкал/ч – отопление и вентиляция и 63,2 Гкал/ч горячее водоснабжение.

2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, с момента утверждения ране разработанной схемы теплоснабжения выполнены новые присоединения объектов теплопотребления к тепловым сетям в 2025г в таблице 9.

Таблица 9 –  Подключение новых объектов теплопотребления к тепловым сетям в 2025 (присоединения новых потребителей)

| Организация- Застройщик | Назначение, место размещения объекта | Источник теплоснабжения | Площадь, м2 | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курской области" | Детский сад по пр. Клыкова, д. 71 | Курская ТЭЦ СЗР | 2654 | 0,337 |
| Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курской области" | Областная детская многопрофильная клиническая больница по пр. Н.Плевицкой | Курская ТЭЦ-1 | 16800 | 8,05 |
| ООО «ПроШкола № 47» | Среднеобразовательная школа по пр. Плевицкой | Курская ТЭЦ-1 | 9826 | 4,998 |
| АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | Микрорайон №4 ЮЗЖР-II по пр. Н. Плевицкой в г. Курске. Жилой дом стр.н. № 8а | Курская ТЭЦ-1 | 4263 | 2,28 |
| ООО «СЗ «Инстеп» | Жилые дома по ул. Хуторская, 33,35 | Курская ТЭЦ СЗР | 3254 | 0,59 |

Объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям прочих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию в рассматриваемый период до 2040 увеличиться на 195,3 Гкал/ч, в том числе 133,0 Гкал/ч – отопление и вентиляция и 63,2 Гкал/ч горячее водоснабжение. Потребление вновь построенных зданий с централизованным теплоснабжением общая площадь которых будет равна 2 384,4 тыс м2, составит 16 653 тыс м2.

2.10 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 10–  Расчетные тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии в сетевой воде, в Гкал/ час

| № п/п | Наименование источника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | 329,2 | 336,2 | 341,6 | 343,8 | 343,9 | 349,0 | 354,1 | 359,3 | 364,4 | 369,5 | 374,6 | 379,7 | 384,9 | 390,0 | 395,1 | 400,2 |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | 140,4 | 140,9 | 142,3 | 144,0 | 144,9 | 142,9 | 143,1 | 143,3 | 143,5 | 143,7 | 143,9 | 144,1 | 144,3 | 144,5 | 144,7 | 144,9 |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | 279,5 | 284,4 | 298,4 | 308,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 |
| 4 | ТЭЦ АО «ТЭСК» | 100,5 | 103,6 | 105,2 | 106,0 | 106,8 | 107,6 | 108,4 | 109,2 | 110,0 | 110,8 | 111,6 | 112,4 | 113,2 | 114,0 | 114,8 | 115,6 |
| 5 | Котельная ООО «ТГК» | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 |
| 6 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| 7 | Котельная "ЛОК УВД" | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 8 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 9 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная "Косиново" | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 11 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| 13 | Котельная "Южный пер., 16" | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 14 | Котельная "Моква" | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 15 | Котельная детской поликлиники №5 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 16 | Котельная школы №9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 17 | Котельная школы №12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 18 | Котельная "ул. Литовская, 95" | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 |
| 19 | Котельная интерната №4 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 20 | Котельная д/сада №7 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 21 | Котельная "113 кв." | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
| 22 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| 23 | Котельная «ул. 1-я Кислинская» | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

| № п/п | Наименование источника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| 31 | Котельная УГИБДД | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| 33 | Котельная ОКПТД | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |

2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний период

Таблица 11 –  Расходы теплоносителя по источникам тепловой энергии (сетевая вода) в зимний й и летний период

| № п/п | Наименование источника | расход сетевой воды в зимний период, т/ч | расход сетевой воды в летний период, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | 6200 | 2230 |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | 2990 | 1200 |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | 6520 | 2560 |
| 4 | ТЭЦ АО «ТЭСК» | 4020 | 1450 |
| 5 | Котельная ООО «ТГК» | 78,5 | 3140 |
| 6 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | 21,9 | 5,5 |
| 7 | Котельная "ЛОК УВД" | 34,0 | 8,5 |
| 8 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | 18,4 | 4,6 |
| 9 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная "Косиново" | 168,4 | 42,1 |
| 11 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | 20,5 | 5,1 |
| 13 | Котельная "Южный пер., 16" | 16,6 | 4,1 |
| 14 | Котельная "Моква" | 161,6 | 40,4 |
| 15 | Котельная детской поликлиники №5 | 5,0 | 1,2 |
| 16 | Котельная школы №9 | 8,0 | 2,0 |
| 17 | Котельная школы №12 | 13,6 | 3,4 |
| 18 | Котельная "ул. Литовская, 95" | 163,9 | 41,0 |
| 19 | Котельная интерната №4 | 28,8 | 7,2 |
| 20 | Котельная д/сада №7 | 20,3 | 5,1 |
| 21 | Котельная "113 кв." | 1156,4 | 289,1 |
| 22 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | 34,0 | 8,5 |
| 23 | Котельная «ул. 1-я Кислинская» | 1,1 | 0,3 |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | 21,2 | 5,3 |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | 77,5 | 19,4 |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | 10,2 | 2,6 |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | 8,3 | 2,1 |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | 8,6 | 2,2 |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | 16,6 | 4,2 |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | 26,6 | 6,6 |
| 31 | Котельная УГИБДД | 75,8 | 19,0 |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | 32,7 | 8,2 |
| 33 | Котельная ОКПТД | 10,3 | 2,6 |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | 57,3 | 14,3 |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | 16,3 | 4,1 |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | 102,0 | 25,5 |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 73,6 | 18,4 |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 54,4 | 13,6 |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 99,6 | 24,9 |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 87,6 | 21,9 |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 42,0 | 10,5 |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 87,6 | 21,9 |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 38,8 | 9,7 |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 48,0 | 12,0 |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 24,4 | 6,1 |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | 39,2 | 9,8 |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | 499,2 | 124,8 |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | 137,2 | 34,3 |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | 76,4 | 19,1 |