Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

- Оглавление

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	5

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	5

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	22

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	22

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	22

Перечень таблиц

Таблица 1 - Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии	6

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности принят за базовый 2025 год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2040 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепла, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения. Развитие городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся за 2025 год. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов.

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) были составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 филиал "РИР Энерго" "Курская генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| производственных параметров | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч | 0,65 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 441,5 | 453,8 | 460,8 | 466,2 | 468,3 | 468,5 | 473,6 | 478,7 | 483,8 | 488,9 | 494,1 | 499,2 | 504,3 | 509,4 | 514,5 | 519,7 | 524,8 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 365,3 | 376,4 | 382,7 | 387,6 | 389,2 | 389,2 | 392,3 | 396,4 | 400,5 | 404,6 | 408,7 | 412,8 | 416,9 | 421,0 | 425,1 | 429,2 | 433,3 |
| ГВС | Гкал/ч | 38,9 | 40,1 | 40,8 | 41,3 | 41,8 | 41,9 | 43,9 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,2 | 54,2 |
| пар | Гкал/ч | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 316,9 | 329,2 | 336,2 | 341,6 | 343,8 | 343,9 | 349,0 | 354,1 | 359,3 | 364,4 | 369,5 | 374,6 | 379,7 | 384,9 | 390,0 | 395,1 | 400,2 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 258,1 | 269,2 | 275,5 | 280,4 | 282,0 | 282,0 | 285,1 | 289,2 | 293,3 | 297,4 | 301,5 | 305,6 | 309,7 | 313,8 | 317,9 | 322,0 | 326,1 |
| ГВС | Гкал/ч | 58,8 | 60,0 | 60,7 | 61,2 | 61,7 | 61,9 | 63,9 | 64,9 | 65,9 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,1 | 73,1 | 74,1 |
| пар | Гкал/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 164,1 | 165,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 262,09 | 249,79 | 242,79 | 237,39 | 235,49 | 234,99 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 | 234,89 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 386,7 | 374,4 | 367,3 | 361,9 | 359,7 | 359,6 | 354,3 | 349,2 | 344,1 | 339,0 | 333,8 | 328,7 | 323,6 | 318,5 | 313,4 | 308,2 | 303,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 551,8 | 551,8 | 551,8 | 551,8 | 551,7 | 551,7 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| производственных параметров | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | Гкал/ч | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч | 0,65 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 213,9 | 212,7 | 213,2 | 214,6 | 216,3 | 217,2 | 215,2 | 215,4 | 215,6 | 215,8 | 216,0 | 216,2 | 216,4 | 216,6 | 216,8 | 217,0 | 217,2 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 195,7 | 194,5 | 194,5 | 196,4 | 198,1 | 199,0 | 197,0 | 197,2 | 197,4 | 197,6 | 197,8 | 198,0 | 198,2 | 198,4 | 198,6 | 198,8 | 199,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 141,6 | 140,4 | 140,90 | 142,26 | 144,00 | 144,85 | 142,90 | 143,10 | 143,29 | 143,49 | 143,68 | 143,88 | 144,07 | 144,27 | 144,46 | 144,66 | 144,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 117,7 | 116,5 | 117,00 | 118,36 | 120,10 | 120,95 | 119,00 | 119,20 | 119,39 | 119,59 | 119,78 | 119,98 | 120,17 | 120,37 | 120,56 | 120,76 | 120,95 |
| ГВС | Гкал/ч | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| пар | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | Гкал/ч | 170,6 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 30,35 | 31,55 | 31,05 | 29,689 | 27,95 | 27,1 | 29,05 | 28,855 | 28,66 | 28,465 | 28,27 | 28,075 | 27,88 | 27,685 | 27,49 | 27,295 | 27,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 102,65 | 103,85 | 103,35 | 101,989 | 100,25 | 99,4 | 101,35 | 101,155 | 100,96 | 100,765 | 100,57 | 100,375 | 100,18 | 99,985 | 99,79 | 99,595 | 99,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 138,95 | 138,95 | 138,95 | 138,85 | 138,85 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 |
| Курская ТЭЦ- СЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| производственных параметров | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| РОУ | Гкал/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ПВК | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 534,9 | 534,9 | 534,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 326,24 | 342,44 | 347,34 | 361,34 | 371,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 | 390,34 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 258,94 | 273,54 | 278,44 | 290,44 | 299,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 | 316,44 |
| ГВС | Гкал/ч | 67,3 | 68,9 | 68,9 | 70,9 | 71,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |
| пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 263,3 | 279,5 | 284,40 | 298,40 | 308,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 | 327,40 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 203,2 | 217,8 | 222,70 | 234,70 | 243,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 | 260,70 |
| ГВС | Гкал/ч | 60,1 | 61,7 | 61,7 | 63,7 | 64,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| пар | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | Гкал/ч | 160 | 158,5 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |

| Показатель | Ед. изм. |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  | 2033 |  |  | 2034 |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  | 195,78 |  | 179,58 |  |  | 174,18 |  |  | 160,58 |  |  | 150,58 |  |  | 131,58 |  |  | 131,58 |  |  | 131,58 |  |  |  | 131,58 |  | 131,58 |  |  | 131,58 |  | 131,58 |  |  | 131,58 |  |  |  | 131,58 |  |  | 131,58 |  |  | 131,58 |  |  | 131,58 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  | 208,48 |  | 192,28 |  |  | 187,38 |  |  | 173,38 |  |  | 163,38 |  |  | 144,38 |  |  | 144,38 |  |  | 144,38 |  |  |  | 144,38 |  | 144,38 |  |  | 144,38 |  | 144,38 |  |  | 144,38 |  |  |  | 144,38 |  |  | 144,38 |  |  | 144,38 |  |  | 144,38 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 434,9 |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  |  | 434,9 |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 422,02 |  | 422,02 |  |  | 422,02 |  |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  |  |  | 421,92 |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  |  |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  |  | 421,92 |  |
| Котельная ТГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  | 248,5 |  |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 |  |  | 248,5 | 248,5 |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 78,5 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  | 81,8 |  |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 |  |  | 81,8 | 81,8 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 163,0 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  | 159,7 |  |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  |  | 159,7 | 159,7 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 |  | 196 |  |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  | 196 | 196 |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 117,5 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  | 114,2 |  |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  | 114,2 | 114,2 |  |  |
| Котельная 113 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  | 24,7 |  |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  | 23,4 |  |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 | 23,4 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 | 13,9 |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  | -8,7 |  |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 |  |  | -8,7 | -8,7 |  |  |
| ЕТО-2 АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 99,7 |  | 103,7 |  |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  |  |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  |  |  |  | 163,7 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 99,5 |  | 103,7 |  |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  |  |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  |  | 163,7 |  |  |  |  | 163,7 |
| Затраты на собственные нужды |  | Гкал/ч |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  |  |  | 0,74 |

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в т.ч. | Гкал/ч | 99,7 | 100,5 | 103,6 | 105,2 | 106,0 | 106,8 | 107,6 | 108,4 | 109,2 | 110,0 | 110,8 | 111,6 | 112,4 | 113,2 | 114,0 | 114,8 | 115,6 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 55 | 57,8 | 58,1 | 58,4 | 58,7 | 59 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 60,2 | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62 | 62,3 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 44,7 | 45,8 | 46,3 | 46,8 | 47,3 | 47,8 | 48,3 | 48,8 | 49,3 | 49,8 | 50,3 | 50,8 | 51,3 | 51,8 | 52,3 | 52,8 | 53,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,5 | -0,2 | 59,8 | 58,2 | 57,4 | 56,6 | 55,8 | 55,0 | 54,2 | 53,4 | 52,6 | 51,8 | 51,0 | 50,2 | 49,4 | 48,6 | 47,8 |

ЕТО-3 Котельные ГУПКО «Курскоблжилкомхоз»

| Котельная ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Котельная ОГУЗ ОДКИБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Котельная «СОШ №11» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,097 | 0,098 | 0,099 | 0,100 | 0,101 | 0,102 | 0,103 | 0,104 | 0,105 | 0,106 | 0,107 | 0,108 | 0,109 | 0,110 | 0,111 | 0,112 | 0,113 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «СОШ №16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «СОШ №37» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная Спорткомплекса «Арена» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школа-интернат №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная УГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Котельная «Конноспортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,40 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная ОКПТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,663 | 0,664 | 0,665 | 0,666 | 0,667 | 0,668 | 0,669 | 0,670 | 0,671 | 0,672 | 0,673 | 0,674 | 0,675 | 0,676 | 0,677 | 0,678 | 0,679 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная ОБУЗ «ОДКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Котельная ОКПТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,663 | 0,664 | 0,665 | 0,666 | 0,667 | 0,668 | 0,669 | 0,670 | 0,671 | 0,672 | 0,673 | 0,674 | 0,675 | 0,676 | 0,677 | 0,678 | 0,679 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная СК «Манеж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,448 | 0,449 | 0,450 | 0,451 | 0,452 | 0,453 | 0,454 | 0,455 | 0,456 | 0,457 | 0,458 | 0,459 | 0,460 | 0,461 | 0,462 | 0,463 | 0,464 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

| Показатель |  | Ед. изм. | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | 2035 |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-5 АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Ед. изм. | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | 2035 |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 | 0,238 |  | 0,238 | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 | 0,183 |  | 0,183 | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 | 12,48 |  | 12,48 | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 |  | 12,48 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |
| ЕТО-7 МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "ул. Ломоносова, 44" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,634 | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  |  | 0,634 | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,634 | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  |  | 0,634 | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |  | 0,634 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0,079 | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  |  | 0,079 | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,548 | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 |  |  | 0,548 | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 |  | 0,548 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,307 | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 |  |  | 0,307 | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 |  | 0,307 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,228 | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |  |  | 0,228 | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,85 | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  | 0,85 | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | 1,66 | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  |  | 1,66 | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  |  | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  |  | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |
| Котельная, ул. Экспедиционная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,712 | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  |  | 0,712 | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,712 | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  |  | 0,712 | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |  | 0,712 |
| Показатель | Ед. изм. |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  | 2035 | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,46 | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  |  | 0,46 | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,242 | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  |  | 0,242 | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,346 | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  |  | 0,346 | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,346 | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  |  | 0,346 | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |  | 0,346 |
| Котельная, ул. Сумская, 45а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  |  | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  |  | 1,32 | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,54 | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |  | 0,54 | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,77 | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  |  | 0,77 | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  |  | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  |  | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |
| Котельная, пос. Косиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 12,69 | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  |  | 12,69 | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 12,69 | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  |  | 12,69 | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |  | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  |  | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 4,21 | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  |  | 4,21 | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | 6,87 | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  |  | 6,87 | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 7,84 | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  |  | 7,84 | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 6,78 | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  |  | 6,78 | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 2,64 | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  |  | 2,64 | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 2,64 | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  |  | 2,64 | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,891 | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 |  |  | 0,891 | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 |  | 0,891 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | 1,73 | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 |  |  | 1,73 | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 |  | 1,73 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  |  | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |
| Показатель | Ед. изм. |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  | 2035 | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  |  | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |  | 1,96 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  |  | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  |  | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,513 | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  |  | 0,513 | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  |  | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |
| Котельная, Южный пер., д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 1,51 | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  |  | 1,51 | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 1,51 | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  |  | 1,51 | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |  | 1,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  |  | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,414 | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  |  | 0,414 | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,78 | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 |  |  | 0,78 | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,78 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 1,08 | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  |  | 1,08 | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 0,77 | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  |  | 0,77 | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  |  | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 4,04 | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 |  |  | 4,04 | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 |  | 4,04 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  | -0,77 | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 |  |  | -0,77 | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 |  | -0,77 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 3,41 | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  |  | 3,41 | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |  | 3,41 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 2,38 | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 |  |  | 2,38 | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 |  | 2,38 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. В. Казацкая, д.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,137 | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  |  | 0,137 | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,137 | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  |  | 0,137 | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |  | 0,137 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,200 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,340 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,720 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Котельная, ул. 1-я Каслинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Показатель; Ед. изм.; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. ЕТО-004 ООО "Агропромпроект". Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124; 2,124. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43. Показатель; Ед. изм.; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91. Котельная "ул. Рябиновая, 26А". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12. Котельная "ул. Рябиновая, 26В". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20; -0,20. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Показатель; Ед. изм.; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99. Показатель; Ед. изм.; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. ЕТО -005 АО "Курский комбинат хлебопродуктов". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78. ЕТО-6 ООО «СБМ». Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50; 3,50. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07; 0,07. ЕТО- 8 Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе». Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25; 2,25. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12. |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчеты передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, выполнены при разработке настоящей Схемы теплоснабжения в программно-расчетном комплексе Zulu с применением модуля ZuluThermo версии 8.0.

Гидравлический расчет выполнен с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей. Расчет выполнен для каждого источника тепловой энергии в течение всего рассматриваемого расчетного срока. При этом оптимальный гидравлический режим может быть обеспечен при условии наладки тепловой сети. Гидравлический режим представлен в электронной модели системы теплоснабжения.

Для определения пропускной способности тепловых сетей от существующих источников тепла с помощью электронной модели проведены многовариантные гидравлические расчеты как при существующих на 2025 год присоединенных тепловых нагрузках, так и при перспективных тепловых нагрузках на 2040 год.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицита тепловой мощности не выявлен на источниках тепловой энергии даже с учетом подключения подключения строющихся или планируемых к строительству зданий.

На ТЭЦ АО «ТЭСК» увеличение установленной тепловой мощности до проектного значения 163,54 Гкал/ч происходит по этапам в зависимости от темпов застройки жилого района Северный.

В зоне ЕТО-4 «Агропроект» на пяти котельных договорные тепловые нагрузки превышают располагаемую тепловую мощностью источников тепловой энергии, необходимо скорректировать договорные теовые нагрузки под фактическое потребление тепловой мощности, т.к по данным администрации муниципального образования городской округ город Курск не зафиксированы жалобы от потребителей на пониженные параметры в помещениях в зимний период.

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения существующих балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в части 6 книги 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Изменения перспективных балансов тепловой мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей обусловлены корректировкой показателей базового периода – 2025 года.