Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Оглавление

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	6

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	6

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	11

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	11

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	11

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	11

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	18

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии	18

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	18

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	18

7.10 Обоснование предполагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	18

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки	18

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения	19

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	36

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	40

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	40

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	47

7.17 Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	47

Перечень таблиц

Таблица 1 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «ТЭСК»	12

Таблица 2 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»	13

Таблица 3 - Мероприятия по высвобождению территории Курской ТЭЦ -4 в рамках празднования 1000-летия г. Курска	15

Таблица 4 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников МУП «Гортеплосеть»	16

Таблица 5 - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения	19

Таблица 6 - Средняя месячная и годовая скорость ветра в различные часы суток (м/с)	36

Таблица 7 -  Количество безоблачных часов в период светового дня в г. Курске	39

Таблица 8 – Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения перспективных потребителей (данные на 2025 и изменятся в год подключения объекта)	43

Перечень рисунков

Рисунок 1 - Блок схема подключение новых потребителей с существующим СЦТ	9

Рисунок 2 - Графическое отображение «розы ветров» - повторяемость направлений ветра и штилей	39

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

При актуализации схемы теплоснабжения на 2027год, предусмотрена организация централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей муниципального образования городского округа город Курск на расчетный срок до 2040 года (Глава 2)

Горячее водоснабжение для всех новых потребителей предусматривается по закрытой схеме с использованием автоматизированных узлов с пластинчатыми подогревателями или индивидуальными емкостными подогревателями воды, что в том числе не требует расширения установленной мощности водоподготовительного оборудования.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

У централизованных систем теплоснабжения есть неоспоримые преимущества:

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

- возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусор, а также возобновляемых энергоресурсах;

- возможность замещать простое сжигание топлива тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;

- более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных, работающих на природном топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2.

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. №2115 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения…» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42. Правил и составляет:

- не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

- не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в администрацию муниципального образования городской округ  г. Курск, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

Схема подключения новых потребителей к существующей схеме СЦТ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Блок схема подключение новых потребителей с существующим СЦТ

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышные котельные объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Отдельно надо сказать о крышных котельных. К основным проблемам относятся:

- отсутствие внятного собственника, так как котельная является коллективной собственностью жителей;

- не начисление амортизации и длительной срок сбора средств на необходимые крупные ремонты;

- отсутствие системы быстрой поставки запасных частей.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не предусматривается.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

- резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

- развитие топливной базы, такой как традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно СП 41-108-2004 перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома.

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов, установленных в квартирах, будет периодической, то есть в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Необходимые условия для организации поквартирного отопления:

- развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);

- организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

- строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

В качестве условий для развития систем теплоснабжения городского округа Курск, на рассматриваемый период принято:

- - обеспечение теплом эксплуатируемой среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения и предлагаемых к строительству источников тепловой энергии;

- - обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов, административных и общественных зданий в существующих районах города, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения и предлагаемых к строительству источников тепловой энергии;

- - обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных источников тепловой энергии;

- - обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В муниципальном образовании городского округа город Курск генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В муниципальном образовании городской округ город Курск генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

На момент разработки схемы теплоснабжения в рассматриваемом муниципальном образовании имеется четыре источника тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, Курская ТЭЦ-СЗР и ТЭЦ АО «ТЭСК».

Перспективные тепловые нагрузки схемой теплоснабжения предлагается подключить к действующим тепловым электрическим станциям имеющие значительные резервы тепловой мощности за исключением ТЭЦ АО «ТЭСК», у которой увеличение необходимой установленной тепловой мощности до проектного значения происходит по этапам, в зависимости от темпов застройки жилого района Северный. Исходя из выше изложенного, а также учитывая тот факт, что в муниципальном образовании городской округ город Курск уже действуют четыре ТЭЦ со сложившейся системой транспорта тепла, строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на перспективу до 2040 года, не требуется и не предусматривается.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Подходы к разработке стратегии развития источников тепловой мощности сформированы, исходя из данных проекта генерального плана теплоснабжения городского округа, с учетом интенсивности строительства нового жилищного фонда, развития социальной инфраструктуры, конкретной ситуации, сложившейся в поселении с источниками теплоснабжения. При этом учитывались выявленные резервы и дефициты тепловой мощности. Стратегия развития источников тепла и принятие решения формировалась поэтапно.

На первом этапе осуществлялось уточнение текущих тепловых нагрузок и расчет перспективных с выделением зон теплопотребления. На втором этапе разрабатывались сценарии реконструкции действующих источников тепловой энергии с рассмотрением возможности сокращения невостребованных тепловых мощностей.

В городском округе имеется четыре действующих источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, сложилась и действует эффективная система централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии. В зоне теплоснабжения ТЭЦ за исключением ТЭЦ АО «ТЭСК», имеется существенный резерв теплофикационной мощности, который может быть использован, как для обеспечения прироста ожидаемых перспективных тепловых нагрузок, так и повышения эффективности функционирования всей системы теплоснабжения в целом, без существенных расходов на создание новых объектов инженерной инфраструктуры. Увеличение зон действия источников централизованного теплоснабжения осуществляется, главным образом, за счет подключения новых потребителей тепла.

Перечень комплекса мероприятий, относимых на титульные проекты схемы теплоснабжения, для источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии всех вариантов мастер-плана.

К титульным проектам относятся мероприятия, проводимые на основном оборудовании источников тепла, при которых происходит, либо существенное изменение установленной и располагаемой мощности, либо существенное изменение режимов работы основного оборудования. К таким мероприятиям можно отнести:

Вариант предусматривает, реализацию мероприятий:

1) Модернизация водогрейного котла №4 КВГМ 100 со снятием технологического ограничения на ТЭЦ-СЗР;

2) Капитальный ремонт ГТУ ТЭЦ СЗР с продлением ресурса;

3) Техническое перевооружение с установкой водогрейного котла КВГМ-7,5 и средств коммерческого учета на котельной 113кв;

5) Ввод в эксплуатацию на ТЭЦ АО «ТЭСК» водогрейного котла тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н, для покрытия дефицита тепловой мощности;

6) Реконструкция Курской ТЭЦ-4 путем проведения строительных работ по демонтажу и монтажу заданий и сооружений, рекультивация высвобождаемой территории Курской ТЭЦ-4 (2,4 Га) с последующей передачей права собственности г. Курску. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Курской области в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска;

Таблица 1 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «ТЭСК»

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 5-ая очередь строительства ТЭЦ (установка водогрейного котла тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н) | 2026 | 203 733 | - | - | Плата за подключение |

Таблица 2 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Затраты без НДС, руб в ценах текущих лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 144 174,67 |
| 1 | Курская ТЭЦ СЗР | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №4 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска в период капитального ремонта | 29 027,4 |
| 2 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на внутриплощадочных тепловых сетях инв. № 00000921 ТЭЦ СЗР г. Курска | 375,667 |
| 3 | Курская ТЭЦ-1 | Техническое перевооружение Курской ТЭЦ-1 с установкой питательного насоса мощностью 1 МВт | 2 953,22 |
| 4 | Курская ТЭЦ-4 | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №4, 2-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | 2 247,21 |
| 5 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация котельного агрегата высокого давления №4 ТП-15 инв. №10.1090185 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 1 7436,4 |
| 6 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация паровой турбины №3 тип ПТ-60-90/13 инв. №10.1090186 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 25 124,55 |
| 7 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция котла КВГМ-100 ст. №3 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | 716,4 |
| 8 | Курская ТЭЦ-1 | Техническое перевооружение сооружения Курской ТЭЦ-1: Плотина на реке Сейм (ЛИТЕР №1, инв. № 10.0230022, кадастровый № 46:29:103152:33) | 44 172,73 |
| 9 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация дымовой трубы №4 Курской ТЭЦ-1 (Литер №16) с газоходами (Литер №40) (кадастровый номер 46:29:103153:198, инв. номер 10.0230056) в период проведения текущего ремонта | 12 011,99 |
| 10 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация 28-й ступени РНД паровой турбины №4 тип ПТ-65/75-90/13 инв. №10.1090190 Курской ТЭЦ-1 | 10 109,1 |
|  |  | 2027 | 169 946,21 |
| 11 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на внутриплощадочных тепловых сетях инв. № 00000921 ТЭЦ СЗР г. Курска. | 8 653,46 |
| 12 | Курская ТЭЦ -1 | Техническое перевооружение Курской ТЭЦ-1 с установкой питательного насоса мощностью 1МВт | 20 844,859 |
| 13 | Курская ТЭЦ -2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПП "Курская ТЭЦ-1" с заменой двух масляных выключателей на элегазовые в количестве 2 штук | 24 443,859 |
| 14 | Курская ТЭЦ СЗР | Техническое перевооружение газового хозяйства котла КВГМ-100 ст. № 2 инв. № 00000988 ТЭЦ СЗР г. Курска с внедрением АСУ ТП | 2 940,227 |
| 15 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция котла КВГМ-100 ст. №3 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | 16 096,113 |
| 16 | Курская ТЭЦ СЗР | Модернизация котла КВГМ-100 ст. № 2 инв. № 00000988 ТЭЦ СЗР г. Курска в период проведения капитального ремонта | 46 256,489 |
| 17 | Курская ТЭЦ -1 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ Курской ТЭЦ-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные | 2 220,4 |
| 18 | Курская ТЭЦ -4 | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №1, 1-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | 3 559,0856 |
| 19 | Курская ТЭЦ -1 | Техническое перевооружение котельного агрегата высокого давления №5 ТП-15 инв. №10.1090047 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 36 600 |
| 20 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 1 725,174 |
| 21 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение установки комплексной очистки БУЧА20/20 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 807,976 |
| 22 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение дегазационной установки СММ4/7 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 5 578,9715 |
| 23 | Курская ТЭЦ-1 | Приобретение фотометров КФК-3-01-ЗОМЗ для Курской ТЭЦ-1 | 219,6 |

С 2028г уровень инвестиций филиала АО «РИР Энерго» -«Курская генерация» планируется на уровне утвержденного органами тарифного регулирования Курской области.

Таблица 3 - Мероприятия по высвобождению территории Курской ТЭЦ -4 в рамках празднования 1000-летия г. Курска (источник финансирования не определен)

| Проект по организации общественного пространства, благоустройству территории города Курска «Парк преподобного Феодосия Печерского» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Предполагаемая стоимость, руб. с НДС | Сроки реализации |
| 1. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж зданий и сооружений | 11 935 003 | 2026-2027 |
| 1.2 | Перенос т/сети | 6 155 255 | 2026-2027 |
| 1.3 | Перенос напорной канализации | 6 927 740 | 2026-2027 |
| 1.4 | Техническое перевооружение мазутного объекта (ЭПБ) | 18 541 067 | 2026-2027 |
| 1.5 | Рекультивация территории | 15 036 276 | 2026-2027 |
| 1.6 | Общественное пространство (парк) | 12 000 000,00 | 2027-2028 |
| 1.7 | Итого по разделу 1: | 70 595 341 |  |
| 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж зданий и сооружений | 116 602 140,00 | 2027-2028 |
| 2.2 | Перенос т/сети | 112 900 070,00 | 2027-2028 |
| 2.3 | Перенос напорной канализации | 132 543 280,00 | 2027-2028 |
| 2.4 | Техническое перевооружение мазутного объекта (ЭПБ) | 269 069 470,00 | 2027-2028 |
| 2.5 | Рекультивация территории | 54 466 410 | 2027-2028 |
| 2.6 | Общественное пространство (парк) | 227 650 575 | 2028-2030 |
| 2.7 | Итого по разделу 2: | 913 231 945 |  |
| 3. Дополнительно |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 3.1 | Объект культурного наследия | 10 400 000,00 | 2027-2028 |

| № | Наименование мероприятия | Предполагаемая стоимость, руб. с НДС | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Колодезная часовня Преподобного Феодосия Печерского | 300 000,00 | 2027-2028 |
| 3.3 | Музей | 4 000 000,00 | 2027-2028 |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 3.4 | Объект культурного наследия | 55 000 000,00 | 2028-2030 |
| 3.5 | Музей | 20 000 000,00 | 2028-2030 |
| 3.5 | Колодезная часовня | 14 700 000,00 | 2028-2030 |
| Переезд персонала филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" |  |  |  |
| 3.6 | Аренда офиса | 9 000 000,00 |  |
| 3.7 | Покупка офиса | 70 000 000,00 |  |
| 3.8 | Продажа 3 Земельных участков (ЗиС) | 65 000 000,00 |  |
| 3.9 | Переезд персонала (мебель, коммуникации) | 4 500 000,00 |  |
| 3.10 | Итого по разделу 3: | 122 900 000,00 |  |
|  | ИТОГО: | 1 106 727 286 |  |

Таблица 4 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников МУП «Гортеплосеть»

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | затраты без НДС, тыс руб в ценах текущих лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  |
| 1 | котельная 113 кв | Демонтаж -монтаж бака хранения серной кислоты | 3 972,1 |
| 2 | Котельная Косиново | Замена водопогревателя на котельной | 756,00 |
| 3 | котельная по ул Сумской, 45а | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | 304,2 |
| 4 | котельная по ул. Понизовка, 52 | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | 304,2 |
| 5 | Котельная "Моква" | Замена кабельной линии к котельной Моква | 2 671 |
|  |  | 2027 |  |
| 6 | котельная 113 кв | Техническое перевооружение с заменой котла КВ-ГМ-7,56-150 | 6 136,8 |
| 7 | котельная 113 кв | Разработка проектной документации (разделы АК, ГСВ, СМ). Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации по техническому перевооружению автоматики безопасности и регулирования котельных агрегатов | 739,3 |
| 8 | котельная Южный переулок, 16 | Проектная документация на техническое перевооружение котельной | 316,4 |
| 2028 |  |  |  |
| 9 | котельная Южный пер., 16 | Монтажные работы по техперевооружению котельной Южный пер., 16 | 1 692,2 |

- 7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Выработка электроэнергии в комбинированном цикле на котельных эффективна при наличии значительной величины подключенной тепловой нагрузки и при возможности организации схемы выдачи электрической мощности. Практически все действующие котельные водогрейные. Поэтому, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок владельцами генерирующих активов не планируется, так как это технически и экономически неоправданно и наличия значительных незадействованных резервов электрической мощности на существующих источниках комбинированной выработки.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников тепла не предусматривается для данных целей.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятий по переводу в пиковых режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предполагается.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Для увеличения зон действия Курской ТЭЦ-1, Курской ТЭЦ-4, Курской ТЭЦ- СЗР, ТЭЦ АО «ТЭСК» запланированы мероприятия по присоединению перспективных потребителей с данным источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

7.10 Обоснование предполагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не запланирован вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных, т.к тепловые нагрузки как существующие, так и перспективные не передаются на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки

Запланировано организация индивидуального теплоснабжения в зоне застройки по ул. Н. Плевицкого, т.к данная зона не попадает под эффективный радиус теплоснабжения существующих источников тепловой энергии.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения

Таблица 5 - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед измер | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| производственных параметров | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 | 724,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 441,5 | 453,8 | 460,8 | 466,2 | 468,3 | 468,5 | 473,6 | 478,7 | 483,8 | 488,9 | 494,1 | 499,2 | 504,3 | 509,4 | 514,5 | 519,7 | 524,8 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 365,3 | 376,4 | 382,7 | 387,6 | 389,2 | 389,2 | 392,3 | 396,4 | 400,5 | 404,6 | 408,7 | 412,8 | 416,9 | 421,0 | 425,1 | 429,2 | 433,3 |
| ГВС | Гкал/ч | 38,9 | 40,1 | 40,8 | 41,3 | 41,8 | 41,9 | 43,9 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,2 | 54,2 |
| пар | Гкал/ч | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 316,9 | 329,2 | 336,2 | 341,6 | 343,8 | 343,9 | 349,0 | 354,1 | 359,3 | 364,4 | 369,5 | 374,6 | 379,7 | 384,9 | 390,0 | 395,1 | 400,2 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 258,1 | 269,2 | 275,5 | 280,4 | 282,0 | 282,0 | 285,1 | 289,2 | 293,3 | 297,4 | 301,5 | 305,6 | 309,7 | 313,8 | 317,9 | 322,0 | 326,1 |
| ГВС | Гкал/ч | 58,8 | 60,0 | 60,7 | 61,2 | 61,7 | 61,9 | 63,9 | 64,9 | 65,9 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,1 | 73,1 | 74,1 |
| пар | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 262,1 | 249,8 | 242,8 | 237,4 | 235,5 | 235,0 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 234,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 386,7 | 374,4 | 367,3 | 361,9 | 359,7 | 359,6 | 354,3 | 349,2 | 344,1 | 339,0 | 333,8 | 328,7 | 323,6 | 318,5 | 313,4 | 308,2 | 303,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 | 572,7 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 551,8 | 551,8 | 551,8 | 551,8 | 551,7 | 551,7 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,117 | 0,120 | 0,122 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,125 | 0,127 | 0,128 | 0,130 | 0,131 | 0,132 | 0,134 | 0,135 | 0,136 | 0,138 | 0,139 |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| производственных параметров | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РОУ | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | Гкал/ч | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Наименование показателя | Ед измер | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 244,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 213,9 | 212,7 | 213,2 | 214,6 | 216,3 | 217,2 | 215,2 | 215,4 | 215,6 | 215,8 | 216,0 | 216,2 | 216,4 | 216,6 | 216,8 | 217,0 | 217,2 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 195,7 | 194,5 | 194,5 | 196,4 | 198,1 | 199,0 | 197,0 | 197,2 | 197,4 | 197,6 | 197,8 | 198,0 | 198,2 | 198,4 | 198,6 | 198,8 | 199,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 141,6 | 140,4 | 140,9 | 142,3 | 144,0 | 144,9 | 142,9 | 143,1 | 143,3 | 143,5 | 143,7 | 143,9 | 144,1 | 144,3 | 144,5 | 144,7 | 144,9 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 117,7 | 116,5 | 117,0 | 118,4 | 120,1 | 121,0 | 119,0 | 119,2 | 119,4 | 119,6 | 119,8 | 120,0 | 120,2 | 120,4 | 120,6 | 120,8 | 121,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| пар | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 30,4 | 31,6 | 31,1 | 29,7 | 28,0 | 27,1 | 29,1 | 28,9 | 28,7 | 28,5 | 28,3 | 28,1 | 27,9 | 27,7 | 27,5 | 27,3 | 27,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 102,7 | 103,9 | 103,4 | 102,0 | 100,3 | 99,4 | 101,4 | 101,2 | 101,0 | 100,8 | 100,6 | 100,4 | 100,2 | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 99,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 138,9 | 138,9 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,201 | 0,200 | 0,201 | 0,202 | 0,204 | 0,204 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Курская ТЭЦ-СЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| производственных параметров | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| РОУ | Гкал/ч | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| ПВК | Гкал/ч | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 534,9 | 534,9 | 534,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 549,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 326,2 | 342,4 | 347,3 | 361,3 | 371,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 | 390,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 258,9 | 273,5 | 278,4 | 290,4 | 299,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 |
| ГВС | Гкал/ч | 67,3 | 68,9 | 68,9 | 70,9 | 71,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |
| пар | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч | 263,3 | 279,5 | 284,4 | 298,4 | 308,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 203,2 | 217,8 | 222,7 | 234,7 | 243,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 |
| ГВС | Гкал/ч | 60,1 | 61,7 | 61,7 | 63,7 | 64,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Наименование показателя | Ед измер | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 195,8 | 179,6 | 174,2 | 160,6 | 150,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 208,5 | 192,3 | 187,4 | 173,4 | 163,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,110 | 0,115 | 0,117 | 0,121 | 0,125 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| котельная ТГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 78,5 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 | 81,764 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 163,000 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 | 159,736 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 117,500 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 | 114,236 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 | 1140,000 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| котельная 113 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |

| Наименование показателя | Ед измер |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "ТЭСК", ЕТО №2 - АО «Теплоэнергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 99,7 |  | 103,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 99,5 |  | 103,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |
| Затраты на собственные нужды |  | Гкал/ч |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |
| Присоединенная договорная нагрузка в паре |  | Гкал/ч |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  | Гкал/ч |  | 99,7 |  | 103,6 |  | 104,4 |  | 105,2 |  | 106 |  | 106,8 |  | 107,6 |  | 108,4 |  | 109,2 |  | 110 |  | 110,8 |  | 111,6 |  | 112,4 |  | 113,2 |  | 114 |  | 114,8 |  | 115,6 |
| отопление и вентиляция |  | Гкал/ч |  | 55 |  | 57,8 |  | 58,1 |  | 58,4 |  | 58,7 |  | 59 |  | 59,3 |  | 59,6 |  | 59,9 |  | 60,2 |  | 60,5 |  | 60,8 |  | 61,1 |  | 61,4 |  | 61,7 |  | 62 |  | 62,3 |
| горячее водоснабжение (максимальная) |  | Гкал/ч |  | 44,7 |  | 45,8 |  | 46,3 |  | 46,8 |  | 47,3 |  | 47,8 |  | 48,3 |  | 48,8 |  | 49,3 |  | 49,8 |  | 50,3 |  | 50,8 |  | 51,3 |  | 51,8 |  | 52,3 |  | 52,8 |  | 53,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) |  | Гкал/ч |  | -0,5 |  | -0,2 |  | 59,8 |  | 58,2 |  | 57,4 |  | 56,6 |  | 55,8 |  | 55,0 |  | 54,2 |  | 53,4 |  | 52,6 |  | 51,8 |  | 51,0 |  | 50,2 |  | 49,4 |  | 48,6 |  | 47,8 |
| Зона действия источника тепловой мощности, |  | га |  | 256,0 |  | 263,7 |  | 271,6 |  | 279,7 |  | 288,1 |  | 296,8 |  | 299,7 |  | 302,7 |  | 305,8 |  | 308,8 |  | 311,9 |  | 315,0 |  | 318,2 |  | 321,4 |  | 324,6 |  | 327,8 |  | 331,1 |
| Плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  | 0,393 |  | 0,392 |  | 0,388 |  | 0,387 |  | 0,389 |  | 0,401 |  | 0,402 |  | 0,401 |  | 0,401 |  | 0,400 |  | 0,399 |  | 0,399 |  | 0,398 |  | 0,397 |  | 0,396 |  | 0,395 |  | 0,394 |
| ЕТО №7 МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "ул. Ломоносова, 44" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |
| Зона действия источника тепловой мощности, |  | га |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| Плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 1,66 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 1,65 |
| Наименование показателя |  | Ед измер |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |
| Зона действия источника тепловой мощности, |  | га |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |  | 0,213 |
| Котельная, ул. Экспедиционная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |
| Зона действия источника тепловой мощности, |  | га |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |
| Плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |
| Котельная, ул. Сумская, 45а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |
| Зона действия источника тепловой мощности, |  | га |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |
| Плотность тепловой нагрузки |  | кал/ч/га |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |
| Котельная, пос. Косиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |  | 12,69 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |  | 4,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |  | 6,87 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |  | 7,84 |
| Наименование показателя |  | Ед измер |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6,78 |
| Зона действия источника тепловой мощности, |  | га |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |
| Плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |  | -0,07 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| Зона действия источника тепловой мощности, |  | га |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |
| Плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |  | 6,22 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 4,10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |  | 4,18 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/ч |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |
| Зона действия источника тепловой мощности, |  | га |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |  | 14,50 |
| Плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |  | -0,48 |

| Наименование показателя | Ед измер | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная, ул. 1-я Каслинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Ед измер | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 | 0,1883 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 | 0,3553 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. В. Казацкая, д.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Котельная, Южный пер., д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Зона действия источника тепловой мощности, | га | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ЕТО-3 ГУПКО "Курскоблжилкомхоз". Котельная ГО и ЧС. Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53; 0,53. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28. Котельная ОГУЗ "ОДКИБ". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225; 3,225. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938; 1,938. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247; 1,247. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705; 2,705. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20; 7,20. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27. Котельная "СОШ №11". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256; 0,256. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018; -0,018. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21. Котельная "СОШ №16". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275; 0,275. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208; 0,208. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175; 0,175. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165; 0,165. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17. Котельная "СОШ №37". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258; 0,258. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215; 0,215. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023; 0,023. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158; 0,158. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148; 0,148. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18; 0,18. Котельная Спорткомплекса. Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416; 0,416. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424; 0,424. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65; 0,65. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28. Котельная "Школа-интернат №3". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664; 0,664. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736; 0,736. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 1,25. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35; 2,35. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28. Котельная УГИБДД. Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23; 3,23. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13; 1,13. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725; 2,725. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625; 2,625. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Котельная "Конноспортивная СОШ". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24; 1,24. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818; 0,818. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222; 0,222. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10; 6,10. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13. Котельная «ОКПТД». Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257; 0,257. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563; 0,563. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72; 0,72. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67; 0,67. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16. Котельная ОБУЗ «ОДКБ». Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432; 1,432. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868; 0,868. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9; 1,9. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60; 5,60. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26. ТКУ-1000 СК «Манеж». Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408; 0,408. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432; 0,432. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11. ЕТО-004 ООО "Агропромпроект". Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55; 2,55. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63; -0,63. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10; 7,10. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23; -0,23. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61; 1,61. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63; 1,63. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36; 1,36. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16; 0,16. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43; 1,43. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42; 1,42. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90; 5,90. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23; 0,23. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12; 2,12. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49; 2,49. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43; -0,43. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92; 1,92. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60; 7,60. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33. Котельная "ул. Рябиновая, 26А". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67; -0,67. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22; 1,22. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12; 1,12. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75; 7,75. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28. Котельная "ул. Рябиновая, 26В". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05; 1,05. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2; -0,2. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,85. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14; 6,14. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32; 2,32. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19; 2,19. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07; -0,07. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82; 1,82. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25; 7,25. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97; 0,97. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14; 1,14. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04; 1,04. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34; 1,34. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,10; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,10; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,20; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2; 1,2. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06; -0,06. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74; 0,74. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80; 5,80. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06; 1,06. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61; 0,61. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76; 0,76. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20; 4,20. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15; 0,15. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29; 1,29. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98; 0,98. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11; 0,11. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09; 1,09. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10; 4,10. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24; 0,24. ЕТО -005 АО "Курский комбинат хлебопродуктов". Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08; 14,08. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48; 12,48. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88; 13,88. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78; 12,78. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30; 24,30. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51; 0,51. ЕТО-6 Котельная СБМ. Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43; 3,43. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55; 0,55. Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5. Наименование показателя; Ед измер; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49; 3,49. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90; 12,90. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27. ЕТО-008 «Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе». Установленная тепловая мощность; Гкал/ч; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29. Располагаемая тепловая мощность; Гкал/ч; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29; 2,29. Затраты тепла на собственные нужды котельной; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Потери в тепловых сетях; Гкал/ч; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Присоединенная тепловая нагрузка; Гкал/ч; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91; 1,91. Резерв/дефицит тепловой мощности; Гкал/ч; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6; -1,6. Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла; Гкал/ч; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3; -1,3. Зона действия источника тепловой мощности,; га; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90; 3,90. Плотность тепловой нагрузки; Гкал/ч/га; 0,49; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03. |

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Анализ использования основных возобновляемых источников энергии на территории городского округа г. Курск (использованная литература книга Государственного комитета ССР по гидромеорологии «Климат Курска» под редакцией д-ра геогр наук ЦА Швер, издание1984г).

Энергия ветра

Географическое распределение различных направлений ветра г. Курске и его скоростей определяется сезонным режимом барических образований. Во все сезоны, кроме осени преобладает циклонное барическое поле, осенью преобладает антициклонная циркуляция. Северо-западные циклоны имеют большую повторяемость, чем южные и юго –восточные. Преобладающее направление ветра в течение года в районе г. Курска западное, юго-западное, южное. Максимальная повторяемость составляет 14 %. В среднем за год повторяемость штилей равна 12 %. Средняя годовая скорость ветра 4,3 м/с. Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь суточным ходом температуры воздуха. Наибольшая скорость ветра наблюдается в дневное время, после полудня, наименьшая – перед восходом солнца, суточные колебания скорости ветра более резко выражены в теплый период года. Скорость ветра 6-11 м/с зимой в 3 раза чаще, чем летом, с увеличением скорости ветра уменьшается их повторяемость

Таблица 6 - Средняя месячная и годовая скорость ветра в различные часы суток (м/с)

| Часы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,6 | 5,2 | 3,8 |
| 7 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5 | 4,1 |
| 13 | 5 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5 | 4,7 | 4,7 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 19 | 4,9 | 5,2 | 5 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 4,3 |

На рисунке ниже приведены «розы ветров» – повторяемость направлений ветра и штилей.

Рисунок 2 - Графическое отображение «розы ветров» - повторяемость направлений ветра и штилей

На основании представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии, использование энергии ветра как возобновляемый источников энергии на территории муниципального образования городской округ город Курск не целесообразно в связи с несоответствием требуемых параметрам энергоисточника, необходимых для его эффективного использования.

Энергия солнца

Среднее число солнечных дней на территории г. Курска составляет 80-100 дней в год, при этом значительное их количество приходится на летние месяцы. На основании статистики прошлых лет выпадение осадков летом достигает 40 % от всей годовой суммы осадков, что фактически сопровождается снижение солнечных дней в году.

В зимний период использование сенечных батарей осложняется осадками в виде снега, что в значительной степени сказывается на эффективности их использовании, эксплуатационных затрат и срока службы.

Таблица 7 -  Количество безоблачных часов в период светового дня в г. Курске

| Год | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1911 - 1980 гг. | 44 | 72 | 109 | 164 | 252 | 274 | 279 | 247 | 180 | 102 | 43 | 27 | 1793 |
| 1961 - 1990 гг. | 62 | 79 | 120 | 175 | 258 | 278 | 282 | 255 | 180 | 118 | 45 | 36 | 1888 |

На основании представленных данных, при вводе новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии, использование энергии ветра как возобновляемый источников энергии на территории муниципального образования городской округ город Курск не целесообразно в связи с несоответствием требуемых параметрам энергоисточника, необходимых для его эффективного использования.

Энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия

На территории муниципального образования городской округ город Курск возможность использование данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью как существующих, так и проектируемых источников тепловой энергии от водных объектов. Геотермальные источники на территории г. Перми отсутствуют.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 2025- 2026 в Администрации города отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия существующих источников, а также производства технологическим процессом которых, предусмотрено потребление газа, должны обеспечиваться тепловой энергией от собственных источников.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

В таблице 5 ниже представлены результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения перспективных потребителей, планируемых к подключению к централизованным системам теплоснабжения г. Курска.

Таблица 8 – Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения перспективных потребителей (данные на 2025 и изменятся в год подключения объекта)

| № п/п | Источник | Вид прокладки тепловой сети | Наименование объекта | Планируемый год подключения | Длина участка, м | Ду, мм | Капитальные затраты на строительство участка ТС тыс. руб. без НДС* | Стоимость тепловой энергии, поставляемой потребителям Tiкп, руб./Гкал. | Стоимость тепловой энергии, поставляемой потребителям при новом подключении Tiкп, нп, руб./Гкал. | Целесообразность подключения объекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | многоэтажный жилой дом, ул.С. Перовской- Гайдара | 2027 | 100 | 125 | 4 335,58 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 2 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | группа многоэтажных жилых домов поз. 6-10 по адресу: ул. Энгельса, 115 | 2025-2027 | 620 | 125-250 | 29 198,85 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 3 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | ФОК по ул. Энгельса | 2026 | 150 | 100 | 6 500 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 4 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | ФОК в Сеймском округе | 2028 | 100 | 150 | 4 883 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 5 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | многопрофильная больница по пр. Плевицкой | 2026 | 150 | 250 | 14 793 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 6 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | Экспозиционный корпус Краеведческого музея | 2026 | 200 | 125-150 | 9 726 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 7 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | Реконструкция объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Знаменского монастыря». | 2027-2029 | 250 | 125-150 | 434 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 8 | Курская ТЭЦ СЗР | Канальная прокладка | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством по ул. Ленина,77 в г. Курске | 2029 | 100 | 100 | 1 084 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 9 | Курская ТЭЦ СЗР | Канальная прокладка | Группа многоэтажных жилых домов № 1-14 по адресу: ул. К. Маркса | 2026-2028 | 1300 | 100-500 | 370 294 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 10 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | Объекты капитального строительства, расположенных по адресу: ул. Ольшанского,9 ; по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 3. | 2028-2029 | 100 | 150 | 2 168 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 11 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | Объекты капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102336:339, на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102338:687 существующее здание с кадастровым номером 46:29:101065:594, расположенное на земельном участке 46:29:102338:687 по адресу: г. Курск, ул. Халтурина,11 и 16 | 2029-2031 | 400 | 100-250 | 13 007 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 12 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | ул. Сторожевая, 2 | 2027 | 200 | 150 | 9 765 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 13 | Котельная ТГК | Канальная прокладка | Комплексная застройка по ул. 1-я Агрегатная, 2-я Агрегатная, 3-я Агрегатная | 2026-2030 | 600 | 100-300 | 35 039 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 14 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | "Жилой дом с помещениями общественного назначения и открытой автостоянкой по ул. Льва Толстого по адресу: г.Курск, ул. Льва Толстого,15 | 2026 | 200 | 150-200 | 9 765 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 15 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | "Жилая застройка по ул. Перекальского в г. Курске. Жилой дом №3 с помещениями общественного назначения" по адресу: ул. Перекальского, 9 А. | 2026 | 200 | 150-200 | 9 765 | 2 593,29 | 2 593,29 | Да |
| 16 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Энгельса | 2035-2040 | 800 | 100-250 | 35039 | 2593,29 | 2593,29 | Да |
| 17 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | «Насосная станция водопровода №7 в г. Курске. Реконструкция», по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 9А, земельный участок 46:29:103023:7. | 2026 | 200 | 150 | 9 765 | 2593,29 | 2593,29 | Да |
| 18 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | Объекты капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102336:339, на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102338:687 существующее здание с кадастровым номером 46:29:101065:594, расположенное на земельном участке 46:29:102338:687 по адресу: г. Курск, ул. Халтурина,11 и 16 | 2029-2031 | 100-350 | 200 | 9 765 | 2593,29 | 2593,29 | Да |
| 19 | Курская ТЭЦ-4 или индив. источник теплоснабжения | Канальная прокладка | "Жилая застройка по ул.Перекальского в г.Курске. Жилой дом №3 с помещениями общественного назначения" по адресу: ул.Перекальского, 9 А. | 2026 | 100-150 | 200 | 9 765 | 2593,29 | 2593,29 | Да |
| 20 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он "Северный" микр.4 | 2026-2030 | 100-300 | 200 | 9 765 | 2593,29 | 2593,29 | Да |
| 21 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он Северный микр.1 | 2026-2035 | 100-500 | 200 | 97 652 | 2593,29 | 2593,29 | Да |
| 22 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он "Северный" микр.4 | 2026-2030 | 3640 | 150-200 | 177 727 | 2 486,25 | 2 486,25 | Да |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он Северный микр.3 | 2026-2035 | 4500 | 100-400 | 332 842 | 2 486,25 | 2 486,25 | Да |
| 24 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он Северный микр | 2027-2032 | 300 | 100-250 | 97 652 | 2 486,25 | 2 486,25 | Да |
| 25 | АИТЭ* |  | застройка Н. Плевицкой | Расчет радиуса не требуется т.к. источник теплоснабжения будет расположен в непосредственной близости к перспективному объекту |  |  |  |  |  |  |

* - АИТЭ- автономный источник тепловой энергии

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

В рамках разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии необходимо предусматривать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение живучести объектов теплоснабжения. К таким мероприятиям относятся:

- Резервирование мощностей и оборудования – дублирование критических элементов (котлов, насосов, систем управления) для обеспечения бесперебойной работы при выходе из строя отдельных узлов.

- Автономность работы источника – оснащение независимыми системами энергоснабжения (дизель-генераторы, аккумуляторные батареи), водоснабжения и топливного обеспечения.

- Защита от внешних угроз – проектирование с учетом устойчивости к природным и техногенным воздействиям (сейсмостойкость, защита от затопления, пожаротушение).

- Гибкость управления и автоматизация – внедрение систем мониторинга и автоматического переключения режимов для минимизации последствий аварий.

- Резервирование топливных источников – возможность работы на альтернативных видах топлива при нарушении основных поставок.

- Взаимосвязь с тепловыми сетями – обеспечение возможности перераспределения нагрузок между источниками для поддержания стабильности системы теплоснабжения.

Реализация данных мер позволяет повышать надежность и отказоустойчивость источников тепловой энергии, минимизировать риски перебоев в теплоснабжении и обеспечить устойчивость системы в чрезвычайных ситуациях.

В муниципальном образовании городской округ г. Курск система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения от котельных не разрабатывалась.

На момент актуализации схемы теплоснабжения не ведется разработка проектной документации по строительству источников тепловой энергии. В связи с этим мероприятия на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается системой мер, в главе 7 не приводятся.

7.17 Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблицах настоящей главы.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии отражены в таблицах настоящей главы.