Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.
СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2026 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

- Оглавление

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них…………………………………………………….……………………………………………...5

8.1  Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)..5

8.2 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	5

8.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	9

8.4 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	9

8.5 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	9

8.6 Предложений по реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	10

8.7 Предложений по реконструкций и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	10

8.8 Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций	16

8.9  Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых предусматривается на этапе  разработки проектной документации по строительству  тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом………………………………………………………………………………………...……...18

Перечень таблиц

Таблица 1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)	6

Таблица 2 – Характеристики участков тепловых сетей подлежащих реконструкции с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	10

Таблица 3 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»	12

Таблица 4 – Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей концессионного соглашения	14

Таблица 5 – Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене	15

Таблица 6 – Объем реконструкций насосных станций филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация»	17

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

8.1  Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматривается в силу ряда причин:

- с географической разобщенностью и изолированностью друг от друга локальных систем централизованного теплоснабжения;

- отсутствием достаточного резерва тепловой мощности на близко расположенных источниках тепла, для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке;

- принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим субъектам.

Данные мероприятия отсутствуют в действующей схеме теплоснабжения

8. 2 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную и общественно-деловую застройку. Обеспечение тепловой нагрузки перспективных потребителей планируется за счет реконструкции и модернизации существующих источников тепла.

Способ прокладки бесканальная, с использованием предварительно изолированных труб в пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена отличающиеся относительно невысокой стоимостью, паропроницаемой изоляции, устойчивостью к старению, дешевой ремонтопригодностью. При прокладке труб следует использовать сильфонные компенсаторы температурных расширений трубопроводов.

Диаметры трубопроводов тепловых сетей, подлежащих строительству для присоединения перспективных потребителей к системе теплоснабжения, рассчитаны с помощью программного обеспечения Zulu Thermo 8.0.

Сведения о необходимом объеме строительства и реконструкции трубопроводов для подключения перспективных потребителей тепловой энергии к сетям центрального отопления, в период расчетного срока схемы теплоснабжения, представлены в таблице 1. Здесь следует отметить, что в таблице представлены только трубопроводы тепловых сетей в кварталы перспективной застройки без насосных станций

Таблица 1– Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Наименование проекта | Перспективный потребитель | Источник теплоснабжения | Протяженность участка, м* | Год строительства | Условный диаметр, мм* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО СЗ КСУ-ЖБК-1 | многоэтажный жилой дом, ул.С. Перовской- Гайдара | Курская ТЭЦ-4 | 50 | 2027 | 100 |
| ООО СЗ Инстеп | Группа многоэтажных жилых домов поз. 6-10 по адресу: ул. Энгельса, 115» | Курская ТЭЦ-1 | 620 | 2025-2027 | 125- 250 |
| ОКУ УКС Курской области | ФОК по ул. Энгельса | Курская ТЭЦ-1 | 100 | 2026 | 150 |
| ОКУ УКС Курской области | Многопрофильная больница по пр. Плевицкой | Курская ТЭЦ СЗР | 150 | 2026 | 250 |
| АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | Группа многоэтажных жилых домов № 1-14 по адресу: ул. К. Маркса | Курская ТЭЦ СЗР | 1300 | 2026-2028 | 100-500 |
| ООО СЗ Инстеп | ул. Сторожевая, 2 | Курская ТЭЦ-1 | 150 | 2026 | 125-150 |
| ОКУ УКС Курской области | ФОК в Сеймском округе | Курская ТЭЦ-4 | 250 | 2028 | 125-150 |
| ОКУ УКС Курской области | Экспедиционный корпус Краеведческого музея | Курская ТЭЦ-4 | 200 | 2026 | 125-150 |
| Областной краеведческий музей | Реконструкция объектов культурного наследия | Курская ТЭЦ-4 | 250 | 2027-2029 | 125-150 |
| ООО СЗ «Меридиан» | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством по ул. Ленина,77 в г. Курске | Курская ТЭЦ-4 | 100 | 2029 | 100 |
| ООО СЗ «Стройдом-Инвест» | группа многоэтажных жилых домов поз. 11-21 по адресу: ул. Энгельса, 115 | Курская ТЭЦ-1 | 1520 | 2028-2033 | 80-350 |
| ООО СЗ Инстеп | Объекты капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 46:29:103023:477 по адресу: ул. Ольшанского, 9; с кадастровым номером 46:29:103023:478 по адресу: ул. Ольшанского,9 ; с кадастровым номером 46:29:103023:414 по адресу: ул. Ольшанского, 3. | Курская ТЭЦ-1 | 100 | 2028-2030 | 150 |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Аэродромная-3-й Аэродромный пер- ул. Бойцов 9 див. | Курская ТЭЦ-СЗР | 180 | 2030 | 250 |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Энгельса | Курская ТЭЦ-1 | 500 | 2030-2035 | 80-300 |
| МУП «Водоканал города Курска» | «Насосная станция водопровода №7 в г. Курске. Реконструкция», по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 9А, земельный участок 46:29:103023:7. | Курская ТЭЦ-1 | 40 | 2026 | 40-50 |
| АО "СЗ "Инженер" | Комплексная застройка по ул. 1-я Агрегатная, 2-я Агрегатная, 3-я Агрегатная | Котельная ТГК | 600 | 2026-2030 | 100-300 |
| ООО "Эльдекор ХХIплюс" | "Жилой дом с помещениями общественного назначения и открытой автостоянкой по ул. Льва Толстого по адресу: г.Курск, ул. Льва Толстого,15 | Курская ТЭЦ-4 или индивид. источник тепловой энергии | 200 | 2026 | 150-200 |
| ООО "Эльдекор ХХIплюс" | "Жилая застройка по ул.Перекальского в г.Курске. Жилой дом №3 с помещениями общественного назначения" по адресу: ул.Перекальского, 9 А. | Курская ТЭЦ-4 или индивид источник тепловой энергии | 200 | 2026 | 150-200 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он "Северный" микр.4 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 3640 | 2026-2030 | 100-300 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он Северный микр.1 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 4500 | 2026-2035 | 100-500 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | застройка Н. Плевицкой | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 1200 | 2026-2029 | 50-300 |
| АО «Новый курс» | жилой р-он Северный микр | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 500 | 2030-2035 | 50-200 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он Северный микр.3 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 33 | 2030-2035 | 150 |

* протяженность и диаметр тепловой сети ориентировочный, при проектировании будут уточнения, т.к возможно попадание проектируемых сетей на размежёванные территории, также не учено строительство/ реконструкция насосных станций необходимых для создания необходимого гидравлического режима.

8.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Укрупнение зон действия одних источников тепла за счет зон действия других, а также перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между существующими источниками тепла в перспективе не запланировано, поэтому строительство тепловых сетей между зонами действия источников тепла в схеме теплоснабжения не предусмотрено.

- 8.4 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы возможен при совместной работе с когенерационными установками. Строительство или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы в схеме не предусмотрено.

Повышение эффективности функционирования некоторых локальных систем теплоснабжения планируется достичь за счет строительства и реконструкции участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, в объемах из перечня мероприятий по техническому перевооружению тепловых сетей, согласно инвестиционной программы повышения надежности системы теплоснабжения муниципального образования городского округа города Курска единых теплоснабжающих организаций.

При проведении замены рекомендуется использовать стальные трубопроводы, предизолированные в заводских условиях ППУ  изоляцией. В качестве устройств компенсации температурных расширений таких труб необходимо применять естественные изгибы трубопроводов, на протяженных прямолинейных участках – сильфонные компенсаторы, при этом полностью отказавшись от сальниковых устройств компенсации температурных расширений.

8.5 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории теплоснабжения муниципального образования городского округа города Курска отсутствуют котельные значительной мощности, способные покрыть полностью нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла. Кроме того, тепловые сети котельных географически расположены на значительном расстоянии друг от друга, что делает, как неэффективным, так и экономически не целесообразным строительство перемычек между тепловыми сетями котельных.

Поэтому, в рамках рассматриваемых вариантов схемы теплоснабжения специальные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, не предусмотрено.

8.6 Предложений по реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рамках схемы теплоснабжения рассматривается необходимость реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и реализации запланированных мероприятий в период до 2040 года. Результаты проведенных поверочных и наладочных расчетов в электронной модели показали отсутствие ограничения по пропускной способности участков существующих тепловых сетей для обеспечения приростов тепловой нагрузки в зоне действия источников тепла, из-за недостаточного диаметра трубопроводов. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов предусматриваются для обоих вариантов перспективного развития.

Характеристики участков тепловых сетей в муниципальном образовании городской округ города Курска подлежащих реконструкции с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики участков тепловых сетей подлежащих реконструкции с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование проекта | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м* | Год реконструкции | Условный диаметр, мм* | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО -001 (филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения мкд домов поз №1 -14 по ул. К. Маркса | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения г. Курск, ул. К. Маркса, ж/д №№ 1-14 (46:29:102035:334) | 1300 | 2026 | 500 -600 | 144 501,8 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения мкд домов застройки бывшего завода КЗТЗ | микрорайон, ограниченный улицами Заводская- Ольшанского – Энгельса - проезд Энгельса в г. Курске (территория бывш. завода КЗТЗ) (застройщик ООО СЗ Инстеп) | 710 | 2026-2030 | 500-800 | 206 270 |

*Протяженности и диаметры показаны предварительно ( условно), и должны быть уточнены при проведении проектно –изыскательских работ.

8.7 Предложений по реконструкций и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, запланировано реконструкция тепловых сетей комплексно в рамках перекладок участков магистральных и распределительных тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельных. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля.

Основными источниками теплоснабжения муниципального образования городского округа города Курска являются четыре тепловые электрические станции. Для повышения надежности систем теплоснабжения городского округа, филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», разработана специальная программа, предусматривающая формирование адресного перечня мероприятий, направленных на реконструкцию магистральных трубопроводов, попадающих в зоны с ненормативными условиями эксплуатации и имеющих недопустимый уровень физического износа.

Мероприятия предусматривают реконструкцию наиболее важных объектов магистральной транспортной системы, техническое состояние которых определяет бесперебойность теплоснабжения от потребителей каждой системы централизованного теплоснабжения и где время продолжительности аварийно-ремонтных работ превышает 16 часов.

Расшифровка мероприятий, включенных в программу повышения надежности теплоснабжения города Курска, являющейся техническим минимумом затрат на обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения, приведена в таблице 3.

Таблица 3- Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»

| № | Наименование мероприятий | Стадия исполнения | Диаметр, мм | Протяженность , пм | Затраты без НДС, тыс. руб. . в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых пунктов Сеймского округа ТП-478 кв. (46:29:103030:47), ТП 3 Ламоново (46:29:103090:97), ТП-15 кв. (46:29:103021:119) г. Курска | ПИР |  |  | 4 963,84 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети к ж.д. ул. Комарова 4,4а,6; ул. Дейнеки 40,42; ул. Заводская 61,23а и к магазину(46:29:103028:3267), к ж.д. ул. Дейнеки 32, 32а, 34, 34а, 38; ул. Заводская 55, 57, 59 и к школе №49 (46:29:103028:2518) г. Курска | ПИР | 18 111 | 50-300 | 10 000 |
| 3 | Модернизация луча №3 на участке от ТК-2 до ТК-4 ул. С. Саровского (Луч №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а, участок тепловой сети от ТК-4 до ТК-2 с кадастровым номером: 46:29:000000:3364) г. Курска | СМР | 325 | 296 | 28 982,68 |
| 4 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-ОМКСО (46:29:103213:149) г. Курска | ПИР |  |  | 1 198,85 |
| 5 | Установка узлов учета в контрольных точках "ПНС №1-4, ТК-12, ТП пос. КЗТЗ, ТК-59/1, ТК-33, ТК-11" | СМР |  |  | 16 666,67 |
| 6 | Реконструкция тепловой магистрали луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети №15 от ТК-70 до ТК-72 протяженностью 198,5 п.м., луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети № 16 от ТК-72 до ТК-80 протяженностью 888,85 п.м., участок тепловой сети №18 от ТК-1 до ТК-74 тепловой магистрали Луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90, протяженностью 227,5 п.м., на участке, ограниченного тепловыми камерами от ТК-70 до ТК-1 | ПИР | 426 | 1175,2 | 1 344,42 |
| 7 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 п.м. ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 | ПИР | 630 | 682,8 | 1 049,42 |
| 8 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участок тепловой сети (учетные участки №№ 9-12) от ТК-27 до ТК-41, протяженностью 2870 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-38 до ТК-39 | ПИР | 530 | 576,8 | 1 296,52 |
| 9 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд (Луч №2 от ТК61а до ТК-63а) г. Курска | ПИР | 426 | 660,2 | 1 261,66 |
| 10 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная (Луч №3 от ТК-6 до УТ-20) г. Курска | ПИР | 325 | 734 | 1272,01 |
|  |  | ИТОГО за 2026 |  |  | 71 456,7 |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-ОМКСО (46:29:103213:149) г. Курска | СМР |  |  | 9 574,94 |
| 12 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | СМР |  |  | 65 542,53 |
| 13 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 | СМР | 630 | 682,8 | 154 680,50 |
| 14 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-4 кв. (46:29:103130:718 ) г. Курска | ПИР |  |  | 1 660,58 |
| 15 | Установки узлов учета в контрольных точках: НС-9, НС-7(ТМ1,ТМ2,2питание); ТМ1 ТК-6б, ТМ1ТК-27(ул. Ольшанского), ТМ1 ТК-14 (ул. Черняховского),ТМ2 ТК-2 (ул. Серегина), УТ-29(1,2 хвосты), ТК-33/10,ТК-30 (ул. Маковская), ТМ2 59/6-2, ТМ2 ТК-62/17 | СМР |  |  | 30 500,00 |
| 16 | Модернизация ТМ №1 на участке от ТК-11 до здания ТП-Харьковская 22 (ТМ №1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1,4, учетный участок №24 от ТК-11 до жилого дома №22 по ул. Харьковской с кадастровым номером: 46:29:000000:3460) г. Курска | ПИР | 273 | 326 | 1 000,00 |
| 17 | Модернизация Луча №1 на участке от ТК-2а до ТК-2а/6 (Тепловая трасса-Луч №1 от ТЭЦ-4 до ТК7 участок с кадастровым номером: 46:29:102258:51) г. Курска | ПИР | 325 | 638 | 2 500,00 |
| 18 | Реконструкция тепловой магистрали Луча №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а на участке от ТК-3 до ТК-5 по ул.Можаевская г. Курска | ПИР | 630 | 1276 | 4 500,00 |
| 19 | Реконструкция тепловой сети к ж.д. ул. Комарова 4,4а,6; ул. Дейнеки 40,42; ул. Заводская 61,23а и к магазину(46:29:103028:3267), к ж.д. ул. Дейнеки 32, 32а, 34, 34а, 38; ул.Заводская 55, 57, 59 и к школе №49 (46:29:103028:2518) г. Курска | СМР | 7 628 | 50-150 | 86 758,04 |
|  |  | ИТОГО за 2027 |  |  | 291 174,06 |  |  |

По тепловым сетям переданным в концессию:

Постановлением администрации города Курска от 10.09.2020 №1660 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» установлено заключить концессионное соглашение в отношении отдельных объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Курск» между АО «РИР Энерго» (старое название АО «Квадра») (концессионером), муниципальным образованием «Город Курск» (концедентом), действующим на стороне концедента МУП «Курские городские коммунальные тепловые сети» (предприятием) и самостоятельной стороной концессионного соглашения, субъектом Российской Федерации Курской областью (Курской областью).

В соответствии с концессионным соглашением АО «РИР Энерго» взяла на себя обязательства по реконструкции тепловых сетей и объектов систем теплоснабжения с целью повышения надежности теплоснабжения города Курска.

Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей и насосных станций для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения города Курска в соответствии с концессионным соглашением АО «РИР Энерго», приведены в таблице 4.

Таблица 4– Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей концессионного соглашения

| Наименование проекта | Протяженность участка, в двухтрубном исч. м | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. . в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№10,12,14,16 по ул. Орловская, школе № 51 (46:29:102193:4505). | 993 | 2026 | 22 030,94 |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№ 5/7,5/9,5/10,5/11,5/12,5/13 по ул. Школьная, № 102 по ул. 1-я Пушкарная, ТТУ по ул. Кавказская, 41, школе № 42, д/с № 54 (46:29:000000:4665). | 1606 | 2026 | 45 926,25 |
| Реконструкция ЦТП Центрального округа г. Курска (ТП-14 школы, ТП-298 кв., ТП-348 кв., ТП-781 кв., ТП-79 кв., ТП Глинище, ул. Пирогова, 14, ТП Семашко, ТП-Учкомбинат, ТП-Юннатов, ТП-346 кв., ТП ЦПИОМ-2, п.у. 196 кв.). |  | 2026 | 75 413,13 |
| КурГ/535-К19 Реконструкция ТС к ГПТУ №15, к спортзалу, к ж.д. по ул.Союзная 67/2,67/3,71, 73,71а,71б, 71в,71г; к ж.д. по ул. Республиканская, 52, 52а, 52б, 52в ,54, 58, 60. Тепловая сеть к ж.д. по ул. Союзная 65, 67, 69б, 63 магазин, 63а, 61, 59, 59а, 57, 57а , 57б, д/с №82 г. Курска | 631 | 2027 | 12 413,18 |
| Реконструкция ГВС к пр. Энтузиастов 1, 3, 5; шк. искусств пр. Энтузиастов 3А; пр. Дружбы 16, 18; ул. Студенческая, 7 г Курска | 739,28 | 2027 | 14 174,45 |
| Реконструкция ГВС к к/т «Гелиос» 50 лет Октября 102; общ. туалет; 50 лет Октября 100 БМО; 50 лет Октября 100А магазин; 50 лет Октября 100Б КПП; ул. Студенческая 3,5 | 704,78 | 2027 | 12 845,23 |
| Итого | 26 205,59 |  | 182 803,18 |

Выше приводится перечень участков тепловых сетей и насосных станций, подлежащих реконструкции для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения городского округа Курска, сформированный с учетом концессионного соглашения филиал АО «РИР Энерго» «Курская генерация». Представленный в концессионном соглашении объем реконструкции участков тепловых сетей не является исчерпывающим полным отражением всех участков, которые отработали нормативный срок службы в городском округе Курск по их зоне эксплуатации и неукоснительно подлежат замене для поддержания требуемого уровня надежности.

Для снижения износа тепловых сетей в городском округе  Курск, соответственно и повреждаемости в тепловых сетях необходимо увеличение объемов реконструкции (технического перевооружения).

Расчеты выполнены согласно приказа Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения»

Требуемый прогнозный объем замены тепловых сетей, эксплуатируемых филиал АО «РИР Энерго»- «Курская генерация», которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене представлен в таблице 5

Таблица 5– Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене

| Тепловой узел | Протяженность сетей, п.м. (в двухтрубном исчислении) | Протяженность сетей, п.м. (в однотрубном исчислении) | Протяженность сетей относимых к аварийно-опасным | Протяженность сетей со сроком эксплуатации 25 лет и выше* |  | Протяженность сетей со сроком эксплуатации от 15 до 25 лет** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | магистральных | распределительных | магистральных | распределительных |
| Курская ТЭЦ 1 | 231 891,00 | 463 781,90 | 19 811,90 | 13585,6 | 6226,3 | 14200,1 | 9951,1 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 120 359,40 | 240 718,80 | 5 047,50 | 2946 | 2101,5 | 6841,6 | 9036,5 |
| Курская ТЭЦ 4 | 77 009,00 | 154 017,90 | 5 603,90 | 3319 | 2284,9 | 11858,6 | 9669,3 |
| Котельная ТГК | 54 491,80 | 108 983,60 | 2 217,00 | 1645 | 572 | 12658,4 | 3809,2 |
| Котельная 113кв | 17 544,50 | 35 089,00 | 751 | 281,2 | 469,8 | 4970,6 | 5579,4 |
| ИТОГО | 501 295,70 | 1 002 591,20 | 33 431,30 | 21 776,80 | 11 654,50 | 50 529,30 | 38 045,50 |

*- данные тепловые сети согласно приказа Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 можно условно считать «аварийно –опасными»,

** -данные тепловые сети согласно приказа Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 можно условно считать «мало надежными»

Анализ денежных средств по статьям затрат, учтенным в тарифе филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» на 2026 год, утвержденном регулятором показал, что в необходимую валовую выручку не включены расходы на реализацию требуемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности в объеме стоимости в текущих ценах – 837 388,1 тыс. руб. ежегодно.

Это влечет в настоящее время и может повлечь за собой в дальнейшем при отсутствии изменений в подходе к формированию тарифных решений значительные риски возможного временного прекращения теплоснабжения потребителей всех категорий в городе Курске в отопительный период.

Всего необходимо заменить тепловых сетей в зоне филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» 33,43 км тепловых сетей до 2030-2032гг.

Решением указанных выше проблем при дефиците тарифных источников более 50% от потребности, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения города Курска, по мнению разработчиков настоящей схемы теплоснабжения, является принятие одного из следующих вариантов дополнительного финансирования мероприятий или использование их совместно:

- о внедрении целевой модели рынка теплоснабжения;

- субсидирование расходов на реконструкцию участков тепловых сетей из муниципального и или регионального бюджета;

- выполнения комплексных программ через программу модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ).

Необходимо дополнительно к текущей инвестиционной программе филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» с целью повышения надежности теплоснабжения провести реконструкцию тепловых сетей в 2027-2028 за счет федерального /регионального фонда, мероприятия и ориентировочный объем финансирования представлен в таблице 6.

Таблица 6–  Дополнительная программа филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» с целью повышения надежности теплоснабжения провести реконструкцию тепловых сетей в 2027-2029 за счет федерального /регионального фонда

| № | Наименование мероприятия | Ду, мм | Протяженность, пм в однотрубном исполнении | Ориентировочная сумма, с НДС, млн руб* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой магистрали луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети №15 от ТК-70 до ТК-72 протяженностью 198,5 п.м., луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети № 16 от ТК-72 до ТК-80 протяженностью 888,85 пм, участок тепловой сети №18 от ТК-1 до ТК-74 тепловой магистрали Луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90, протяженностью 227,5 пм., на участке, ограниченного тепловыми камерами от ТК-70 до ТК-1 (ул. Радищева-Димитрова) | 400 | 1175 | 167,3 |
| 2 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участок тепловой сети (учетные участки №№ 9-12) от ТК-27 до ТК-41, протяженностью 2870 пм, ограниченного тепловыми камерами от ТК-38 до ТК-39 (ул. Беговая) | 400-500 | 657,6 | 63,4 |
| 3 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд (Луч №2 от ТК61а до ТК-63а) | 400 | 660 | 104,9 |
| 4 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная (Луч №3 от ТК-6 до УТ-20) | 300 | 734 | 75,2 |
| 5 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 пм., ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 (ул. Ольшанского) | 600 | 1175 | 143,3 |

*- суммы необходимо уточнить по результатам проектирования и прохождения государственной экспертизы.

8.8 Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций

Строительство /реконструкция магистральных насосных станций является необходимым мероприятием с целью:

-сокращение объема капитальных вложением при реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра существующих трубопроводов,

-перейти на оптимальные графики отпуска тепловой энергии,

-нормализация режима теплоснабжения у потребителей тепловой энергии.

1. С учетом вышеизложенного с целью повышения надежности теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ г. Курск необходимо провести реконструкцию / модернизацию магистральных насосных станции АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация». Объем реконструкции / модернизации насосных представлен в таблице 7

Таблица 7– Объем реконструкций насосных станций филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация»

| № | Наименование мероприятий | Стадия исполнения | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |  |
| 1 | Реконструкция оборудования одноэтажного нежилого здания с пристройкой (НС № 12, кадастровый номер 46:29:000000:500) г. Курска | СМР | 18 238,56 |
| 2 | Реконструкция оборудования насосной станции 7 г. Курска | ПИР | 4 150,03 |
| 3 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | ПИР | 3 416,67 |
|  |  | ИТОГО за 2026 | 25 805,26 |
|  | 2027 |  |  |
| 4 | Реконструкция оборудования насосной станции 7 г. Курска | СМР | 71 366,06 |
| 5 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | СМР | 65 542,53 |
|  |  | ИТОГО за 2027 | 136 908,59 |

2. С целью обеспечения подключения строящихся объектов в муниципальном образовании городской округ г. Курск необходимо реконструировать:

-по объекту «Группа многоэтажных жилых домов №1-14 по ул К. Маркса, застройщик АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» необходима реконструкция насосной станций НС-14, находящаяся в эксплуатации филиала АО «РИР –Энерго» «Курская генерация», с увеличением производительности до 3500 м3/час по подающему и до 3500 м3/час по обратному трубопроводам.

В 2026 г реализуется проект (ПИР + СМР) «Реконструкция насосной станции НС-14». Стоимость реконструкции для поддержания надежности и заданных параметров составляет около 91 млн руб. в ценах текущий лет. (стоимость будет уточнена по результатам проектирования).

-по объекту «Микрорайон, ограниченный улицами Заводская- Ольшанского – Энгельса - проезд Энгельса, застройщик ОО СЗ «Инстеп» необходима реконструкция насосной станций НС-6 находящихся в эксплуатации филиала АО «РИР –Энерго» «Курская генерация».

Источника финансирования данного мероприятия плата за техническое подключение к тепловым сетям филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация».

8.9  Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых предусматривается на этапе  разработки проектной документации по строительству  тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, разработаны заново с учетом прироста перспективных нагрузок в зонах действия источников тепла и программы, повышения надежности системы теплоснабжения муниципального образования городского округа города Курска, разработанной филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация». Программа разработана в соответствии с требованиями п.5 Статьи 23 «Закона о теплоснабжении», обязывающими обеспечить безопасность системы теплоснабжения, определяемую на основании следующих показателей: резервирование системы теплоснабжения, бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом и живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.