Утверждена

Постановлением

Администрации города Курск

от «10» августа 2026 года № 409

Схема теплоснабжения

муниципального образования городской округ

город Курск

на 2022 - 2040 годы (актуализация на 2027 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Разработчик: Акционерное общество "Росатом Инфраструктурные решения»

Юр. адрес: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1

Москва

2026 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Наименование документа

Схема теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Курска на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СПИСОК РИСУНКОВ	10

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	11

СОКРАЩЕНИЯ	13

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города	14

1.1 Общие положения и принятые нормативы	14

1.2 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	18

1.2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	19

1.2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	22

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	27

1.4 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными  в производственных зонах, на каждом этапе	30

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем  теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

2.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	39

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона  действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов	49

2.4 Радиус эффективного теплоснабжения	49

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	55

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	55

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города	64

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения	64

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития  теплоснабжения	68

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	74

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях	74

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	74

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	75

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии и котельных	79

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу  избыточных источников тепловой энергии, а также источников  тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	79

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой  энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии	79

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	79

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии  в системе теплоснабжения и оценку затрат при необходимости его изменения	79

5.9 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	87

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	88

6.1 Общие положения	88

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	89

6.3 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа Курск	89

6.4 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	92

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	92

6.6  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	93

6.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	96

6.8 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	97

6.9 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	101

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	103

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	103

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	140

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	140

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	150

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива	150

8.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	151

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса	151

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	152

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	152

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	156

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	162

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	162

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	163

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	163

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	171

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми  теплоснабжающей организации присвоен статус единой  теплоснабжающей организации	181

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями  заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	181

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	182

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	182

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	190

13.1 Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	190

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	190

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	190

13.4 Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом  перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации  источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая  входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	190

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	190

13.6	Предложения по корректировке, утвержденной схемы водоснабжения городского округа Курск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	191

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	192

14.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)	192

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	193

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	193

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	194

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	195

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	195

14.7 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	196

14.10 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	197

14.11 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	197

Разрел 15 Ценовые (тарифные) последствия	198

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1  – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города, по состоянию на 01.01.2026 г.	16

Таблица 2 – Перечень источников теплоснабжения, от которых формируются зоны действия	17

Таблица 3 – Существующее потребление тепловой энергии потребителями (за 2025 г.)	19

Таблица 4 – Сведения о движении строительных фондов	22

Таблица 5 – Население города и обеспеченность жильем	22

Таблица 6 – Целевые показатели площадей строительных фондов	23

Таблица 7 – Существующие договорные тепловые нагрузки по тепловым источникам городского округа город Курск	24

Таблица 8 – Удельные тепловые нагрузки и потребление для вновь строящихся зданий	28

Таблица 9 – Перспективные удельные расходы тепловой энергии многоквартирными домами	28

Таблица 10 – Перспективные удельные расходы тепловой энергии общественными зданиями	29

Таблица 11 – Структура источников тепловой энергии г. Курск	33

Таблица 12 – Планируемые объекты нового капитального строительства	35

Таблица 13 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой	40

Таблица 14  – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии (котельных)	42

Таблица 15 – Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения перспективных потребителей	51

Таблица 16 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя	56

Таблица 17  -  Затраты по мероприятиям по варианту 1 «Умеренный»	68

Таблица 18 - Затраты по мероприятиям по варианту 2 «Эффективный»	70

Таблица 19 -  Сравнение вариантов 1 и 2	73

Таблица 20 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «ТЭСК»	75

Таблица 21 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»	75

Таблица 22 - Мероприятия по высвобождению территории Курской ТЭЦ-4 в рамках празднования 1000-летия г. Курска (источник финансирования не определен)	77

Таблица 23 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников МУП «Гортеплосеть»	78

Таблица 24 - Актуализированный температурный график ООО «ТГК»	88

Таблица 25 - Актуализированный температурный график котельной 113 квартал МУП «Гортеплосеть»	89

Таблица 26 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)	93

Таблица 27 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»	96

Таблица 28 – Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	99

Таблица 29 – Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей концессионного соглашения	101

Таблица 30 – Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене	102

Таблица 31 –  Дополнительная программа филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» для повышения надежности теплоснабжения (реконструкция тепловых сетей в 2027-2029 за счет федерального /регионального фонда)	103

Таблица 32 – Мероприятия по реконструкция насосных станций и ЦТП для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	104

Таблица 33 – Соотношение нагрузок ГВС потребителей по открытой/закрытой схеме	106

Таблица 34 – Расчет стоимости перевода открытой системы снабжения ГВС на закрытую систему	108

Таблица 34  – Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии в городе Курске	144

Таблица 35 –  Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-001 (Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, Курская ТЭЦ СЗР филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация»)	147

Таблица 36 - Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-007 (МУП «Гортеплосеть»)	149

Таблица 37  -  Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-002 (АО «ТЭСК»)	149

Таблица 38 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-003 (ГУП «Облжилкомхоз»)	150

Таблица 39  – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-004 (ООО «Агропроект»)	150

Таблица 40 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-005 (АО «ККХП»)	151

Таблица 41 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-006 (ООО «СБМ»)	151

Таблица 42 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-008 (Курский завод «Маяк»)	151

Таблица 43 – Состав и теплота сгорания природного газа	153

Таблица 44 – Физико-химические свойства мазута	153

Таблица 45 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «ТЭСК»	155

Таблица 46 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»	155

Таблица 47 - Мероприятия по высвобождению территории Курской ТЭЦ-4 в рамках празднования 1000-летия г. Курска (источник финансирования не определен)	157

Таблица 48 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников МУП «Гортеплосеть»	158

Таблица 49 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»	159

Таблица 50 – Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей концессионного соглашения	161

Таблица 51 – Мероприятия по реконструкция насосных станций и ЦТП для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	162

Таблица 52 – Прогнозный объем тепловых сетей, подлежащий замене	163

Таблица 53 –  Дополнительная программа филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» для повышения надежности теплоснабжения (реконструкция тепловых сетей в 2027-2029 за счет федерального /регионального фонда)	164

Таблица 54 –  Скорректированный температурный график ООО «ТГК»	166

Таблица 55 –  Скорректированный температурный график котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть»	169

Таблица 56 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единых теплоснабжающих организаций в городского округа Курск	175

Таблица 57 – Распределение источников тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО в городском округе Курск	181

Таблица 58 -   Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	184

Таблица 59 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, подключенных от тепловых сетей	191

Таблица 60 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, эксплуатируемых МУП «Гортеплосеть»	191

Таблица 61 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	202

Таблица 62 – Удельный расход условного топлива	202

Таблица 63 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	203

Таблица 64 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности	204

Таблица 65 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	204

Таблица 66 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета	205

Таблица 67 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	206

Таблица 68 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	206

Таблица 69 - Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовых решений для ЕТО	207

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 - Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения	16

Рисунок 2 - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	33

Рисунок 3 – Схема распределения тепловой нагрузки по радиусам эффективного теплоснабжения	66

Рисунок 4 - Температурный график от ТЭЦ-1 на отопительный период 2025-2026 гг.	81

Рисунок 5 - Температурный график от ТЭЦ СЗР на отопительный период 2025-2026 гг.	82

Рисунок 6 - Температурный график от ТЭЦ-4 на отопительный период 2025-2026 гг.	83

Рисунок 7 - Температурный график работы тепловой сети АО "ТЭСК"	84

Рисунок 8 - Температурный график работы тепловых сетей от котельной 113 кв по ул. Бутко на 2025 г.	85

Рисунок 9 - Котельная ООО «ТГК» -  график 150/70	86

Рисунок 10 - Температурный график регулировки сетевой воды от котельных с ГВС	87

Рисунок 11 - Температурный график регулировки сетевой воды от котельных без ГВС	87

Рисунок 12 - Температурный график котельных ТГК и квартал 113 с учетом фактических температур работы в отопительный период 2025-2026г.	88

Рисунок 13 –скорректированный температурный график ООО «ТГК» (графический)	166

Рисунок 14 –температурный график ООО «ТГК» (графический) с фактической температурой теплоносителя в отопительной периоде 2025-2026гг	168

Рисунок 15 –скорректированный температурный график котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть» (графический)	169

Рисунок 16 –температурный график котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть» (графический) с фактической температурой теплоносителя в отопительной периоде 2025-2026гг	171

Рисунок 17 - Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории города Курска	190

Рисунок 18 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО-001 (филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация»)	221

Рисунок 19  – Ценовые последствия для потребителей ЕТО-002 (АО «Теплоэнергосбытовая компания»)	221

Рисунок 20 - ЕТО – 7 (МУП «Гортеплосеть»)	222

Рисунок 21 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО–003 (ГУПКО «Курскоблжилкомхоз»)	222

Рисунок 22 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО – 004 (ООО «Агропроект»)	223

Рисунок 23  – Ценовые последствия для потребителей ЕТО-005 ООО «Курский комбинат хлебопродуктов»	223

Рисунок 24 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО-006 ООО «СБМ»	224

Рисунок 25  –Ценовые последствия для потребителей ЕТО-008 «Курский завод Маяк – филиал АО ННПО им. Фрунзе	224

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города

1.1 Общие положения и принятые нормативы

Базовой версией схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2026 г.

Согласно ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия, утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

8. В случае, если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Генеральный план муниципального образования городского округа города Курска разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», с которым был заключен муниципальный контракт на разработку Генерального плана города Курска. После публичного обсуждения проекта, корректив и получения положительного заключения, генплан города был утвержден решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС «О Генеральном плане города Курска».

Расчетный срок действия Генерального плана – 2040 г.

Следовательно, настоящий проект является разработкой Схемы теплоснабжения и срок его действия должен составлять не менее 10 лет, т. е. до 2040 года, что обусловлено п. 8 ППРФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 № 154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

В административном отношении город делится на 3 округа: Центральный, Железнодорожный и Сеймский. Наиболее крупными планировочными районами являются Центральный и Сеймский. Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР, котельной ООО «ТГК», котельной 113 кв. и ТЭЦ АО «ТЭСК» приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1 - Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения

В городском округе наибольшая часть потребителей тепловой энергии подключена к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение города осуществляется от 49 источников, из которых 4 функционируют в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Функциональная структура теплоснабжения города Курска, представляет собой разделенное между разными теплоснабжающими организациями производство тепловой энергии и транспорт ее конечному потребителю. Потребителями тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения являются потребители многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественные здания, промышленные потребители тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение потребителей городского округа Курск осуществляется от теплоисточников, эксплуатируемых следующими теплоснабжающими организациями:

- Акционерное общество филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» Основными видами деятельности Общества является производство электрической энергии, а также тепловой энергии и теплоносителей в виде пара и горячей воды на источниках теплоснабжения, работающих в комбинированном цикле (тепловыми электростанциями), а также передача и распределение тепловой энергии, в т.ч. покупаемой у сторонних производителей;

- Муниципальное унитарное предприятие «Курские городские коммунальные тепловые сети». Основным видом деятельности является передача и распределение пара и горячей воды;

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания». Основным видом деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- Акционерное общество «Теплоэнергосбытовая компания», для которой производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями является дополнительным видом деятельности.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города (Таблица 1).

Таблица 1  – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города, по состоянию на 01.01.2026 г.

| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |
| 1 | АО «РИР Энерго» - филиал «Курская генерация» | 6829012680 | 482543001 |
| 2 | АО «ТЭСК» | 4632121159 | 463201001 |
| 3 | ООО «ТГК» | 4632068226 | 463201001 |
| 4 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 4824058006 | 482401001 |
| 5 | ООО "Агропроект" | 4825070743 | 482501001 |
| 6 | АО "ККХП" | 4826080261 | 482601001 |
| 7 | МУП «Курские городские коммунальные сети» (МУП «Гортеплосеть» ) | 4826001982 | 482501001 |
| 8 | ООО «СБМ» | 3664021807 | 366401001 |
| 9 | Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» | 4632154549 | 463201001 |
| 10 | ООО «Курские внешние коммунальные сети» (сетевая) | 4632033706 | 463201001 |

Основным производителем и поставщиком тепловой энергии в городском округе является энергокомпания филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», которая осуществляет поставку тепловой энергии от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР, работающие в режиме когенерации, обеспечивая теплом около 95% жителей городского округа и покрывая около 87% потребности системы централизованного теплоснабжения городского округа Курск.

Кроме того, в зоне Единой теплоснабжающей организации филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» функционируют 1 котельная МУП «Гортеплосеть» (кв 113) и ведомственная котельная ООО «ТГК».

Теплоснабжение потребителей п. Северный осуществляется от источника АО «ТЭСК» (ЕТО в зоне теплоснабжения северной части Центрального округа) ТЭЦ АО «ТЭСК», работающий в режиме когенерации.

Таблица 2 – Перечень источников теплоснабжения, от которых формируются зоны действия

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника | Наличие сетей отопления и ГВС (водяные и паровые) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | Проспект Ленинского Комсомола, д.20 | Сети отопления, ГВС, паровые |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | ул. Нижняя Набережная, д.9 | Сети отопления, ГВС |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | ул. 2-я Орловская, д.59 | Сети отопления, ГВС |
| 4 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | Сети отопления |
| 5 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | Отсутствуют |
| 6 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | Ул. Экспедиционная, 2 | Отсутствуют |
| 7 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | Отсутствуют |
| 8 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | Сети отопления, ГВС, паровые |
| 9 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | Паровые сети |
| 10 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | Сети отопления, ГВС |
| 11 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | Сети отопления, ГВС |
| 12 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | Сети отопления, ГВС |
| 13 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | Сети отопления, ГВС |
| 14 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | Сети отопления, ГВС |
| 15 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | Сети отопления, ГВС |
| 16 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | Сети отопления, ГВС |
| 17 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | Сети отопления, ГВС |
| 18 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | Сети отопления, ГВС |
| 19 | Котельная "113 кв." | ул. Бутко | Сети отопления, ГВС |
| 20 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | Сети отопления, ГВС |
| 21 | Котельная «ул 1-я Кислинская» | Ул. 1-я Кислинская, 2Б | Сети отопления, ГВС |
| 22 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | Сети отопления, ГВС |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | Сети отопления |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | Сети отопления, ГВС |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | Сети отопления, ГВС |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | Сети отопления, ГВС |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | Сети отопления, ГВС |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | Сети отопления, ГВС |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | Сети отопления, ГВС |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | Сети отопления, ГВС |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | Сети отопления, ГВС |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | Сети отопления, ГВС |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | Сети отопления, ГВС |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | Сети отопления, ГВС |
| 35 | ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспремская, 8 | Сети отопления, ГВС |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | Отсутствуют |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | Сети отопления, ГВС |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | Сети отопления, ГВС |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | Сети отопления, ГВС |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Ул. Рябиновая, 26А | Сети отопления, ГВС |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Ул. Рябиновая, 26В | Отсутствуют |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | Сети отопления, ГВС |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | Сети отопления, ГВС |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | Отсутствуют |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | Сети отопления, ГВС |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | Отсутствуют |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | Паровые сети,Сети отопления, ГВС |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | Сети отопления, ГВС |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка, 45 | Отсутствуют |

1.2 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

1.2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Существующее потребление тепловой энергии потребителями, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Существующее потребление тепловой энергии потребителями (за 2025 г.)

| Планировочный район | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная нагрузка | Отпуск в сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |
| Центральный округ | Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |
|  | Курская ТЭЦ-4 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 214,56 | 347,9 |
|  | Курская ТЭЦ СЗР | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 342,24 | 863,45 |
|  | МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |
|  | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | МУП «Гортеплосеть» | 0,548 | 0,244 |
|  | Котельная "Косиново" | МУП «Гортеплосеть» | 4,210 | 12,761 |
|  | Котельная "ул. Пирогова, 14" | МУП «Гортеплосеть» | 0,891 | 0,475 |
|  | Котельная "ул. Скорятина, 29" | МУП «Гортеплосеть» | 0,513 | 0,571 |
|  | Котельная "Южный пер., 16" | МУП «Гортеплосеть» | 0,414 | 0,896 |
|  | Котельная детской поликлиники №5 | МУП «Гортеплосеть» | 0,124 | 0,255 |
|  | Котельная школы №9 | МУП «Гортеплосеть» | 0,2 | 0,357 |
|  | Котельная "ул. Понизовка, 52" | МУП «Гортеплосеть» | 0,849 | 1,763 |
|  | ТЭЦ АО "ТЭСК" | АО «ТЭСК» | 103,6 | 174,4 |
|  | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |
|  | Котельная ГО и ЧС | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,43 | 0,361 |
|  | Котельная Спорткомплекса | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,416 | 0,517 |
|  | Котельная "Школа-интернат №3" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,664 | 0,805 |
|  | Котельная УГИБДД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,896 | 1,791 |
|  | Котельная ОКПТД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,257 | 0,155 |
|  | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,432 | 0,682 |
|  | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,408 | 0,672 |
|  | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,938 | 1,538 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | ООО "Агропроект" | 2,55 | 4,361 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | ООО "Агропроект" | 1,84 | 3,142 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | ООО "Агропроект" | 1,36 | 2,333 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | ООО "Агропроект" | 2,49 | 4,266 |
|  | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | ООО "Агропроект" | 2,19 | 3,751 |
|  | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | ООО "Агропроект" | 1,05 | 1,805 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | ООО "Агропроект" | 2,15 | 3,676 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | ООО "Агропроект" | 0,97 | 1,85 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | ООО "Агропроект" | 1,20 | 2,047 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | ООО "Агропроект" | 0,61 | 6,414 |
|  | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | ООО "Агропроект" | 0,98 | 1,66 |
|  | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | ООО «СМБ» | 3,43 | 5,283 |
| Сеймский округ | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" |  |  |  |
|  | Курская ТЭЦ-1 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 455,901 | 1011,46 |
|  | МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |
|  | Котельная "ЛОК УВД" | МУП «Гортеплосеть» | 0,85 | 0,611 |
|  | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» | 0,46 | 0,071 |
|  | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» | 0,542 | 0,827 |
|  | Котельная "Моква" | МУП «Гортеплосеть» | 4,04 | 3,075 |
|  | Котельная "ул. Литовская, 95" | МУП «Гортеплосеть» | 4,097 | 7,148 |
|  | Котельная д/сада №7 | МУП «Гортеплосеть» | 0,507 | 0,501 |
|  | Котельная «ул. 1-я Кислинская» | МУП «Гортеплосеть» | 0,028 | 0,071 |
|  | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |
|  | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,818 | 0,927 |
|  | Котельная АО "ККХП" | АО «ККХП» | 12,48 | 9,74 |
|  | Котельная санатория «Маяк» | Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" | 1,91 | 1,306 |
| Железнодорожный округ | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" |  |  |  |
|  | Котельная ООО «ТГК» | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 81,764 | 224,8 |
|  | Котельная "113 кв." | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 28,910 | 59,13 |
|  | МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |
|  | Котельная школы №12 | МУП «Гортеплосеть» | 0,34 | 0,526 |
|  | Котельная интерната №4 | МУП «Гортеплосеть» | 0,72 | 0,975 |
|  | Котельная "СОШ №11" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,256 | 0,207 |
|  | Котельная "СОШ №16" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,208 | 0,233 |
|  | Котельная "СОШ №37" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,215 | 0,176 |
|  | Всего по городскому округу город Курск |  | 1 290,59 | 2 771,9 |

1.2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

1.2.2.1. Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилого фонда

Сведения о движении строительных фондов в муниципальном образовании г.о. город Курск представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Сведения о движении строительных фондов

| № п/п | Показатель | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 13 619,0 | 13 739,0 | 13 863,0 | 13 893,0 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, тыс. м2, в том числе: | 120 | 124 | 30 | 104,7 |
| 2.1 | Новое строительство, тыс. м2, в том числе: | 120 | 124 | 30 | 104,7 |
| 2.1.1 | многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 79,9 | 111,6 | 8,2 | 88,3 |
| 2.1.2 | общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 40,1 | 12,40 | 21,8 | 16,4 |
| 2.1.3 | индивидуальная жилищная застройка, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выбыло отапливаемой площади, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на конец года, тыс. м2 | 13 739,0 | 13 863,0 | 13 893,0 | 13 997,7 |

Сведения о населении города и обеспеченности жилой площадью (по годам, величина на конец года) представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Население города и обеспеченность жильем

| № п/п | Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население города, тыс. чел. | 440,05 | 434,70 | 436,68 | 434,69 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь строит фондов, тыс. м2 | 13 619,00 | 13 739,00 | 13 863,00 | 13 893,00 |
| 2.1 | Общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 1 950,12 | 2 455,74 | 2 478,97 | 2 478,97 |
| 2.2 | Промышленная застройка, тыс. м2 | 985,50 | 985,50 | 985,50 | 985,50 |
| 2.3 | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | 10 683,38 | 10 297,76 | 10 398,53 | 10 428,53 |
| 3 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 24,28 | 23,69 | 23,81 | 23,99 |

1.2.2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Объем перспективной застройки определялся:

- по выданным разрешениям на строительство, проектным декларациям и данным, предоставленным застройщиками, с учетом как площади, так и внутреннего объёма проектируемых зданий;

- по данным генплана и детализированным планам застройки отдельных микрорайонов с указанием строительных площадей;

- по выданным теплоснабжающими организациями техническим условиям на присоединение зданий к сетям теплоснабжения;

Целевые показатели по площадям строительного фонда представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Целевые показатели площадей строительных фондов

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 13 997,7 | 14 346,9 | 14 737,1 | 15 050,8 | 15 233,1 | 15 382,0 | 15 489,6 | 15 590,3 | 15 683,5 | 15 732,7 | 15 868,2 | 16 003,8 | 16139,4 | 16274,9 | 16410,5 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, тыс. м2, в том числе: | 349,2 | 390,2 | 313,8 | 182,2 | 148,9 | 107,6 | 100,7 | 93,2 | 49,2 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| Новое строительство, тыс. м2, в том числе: | 349,2 | 390,2 | 313,8 | 182,2 | 148,9 | 107,6 | 100,7 | 93,2 | 49,2 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 305,6 | 320,2 | 285,7 | 157,7 | 148,9 | 107,6 | 100,7 | 93,2 | 49,2 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 25,3 | 51,7 | 9,7 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| промышленная застройка, тыс. м2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбыло отапливаемой площади, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на конец года, тыс. м2 | 14 346,9 | 14 737,1 | 15 050,8 | 15 233,1 | 15 382,0 | 15 489,6 | 15 590,3 | 15 683,5 | 15 732,7 | 15 868,2 | 16 003,8 | 16 139,4 | 16274,9 | 16410,5 | 16 546,1 |

Таблица 7 – Существующие договорные тепловые нагрузки по тепловым источникам городского округа город Курск

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) |  | Пар |  | Всего |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 376,56 | 42,061 |  | 37,28 |  | 455,901 |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 194,87 | 19,687 |  |  |  | 214,56 |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 279,41 | 62,832 |  |  |  | 342,24 |
| 4 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | МУП «Гортеплосеть» | 0,5 | 0,048 |  |  |  | 0,548 |
| 5 | Котельная "ЛОК УВД" | МУП «Гортеплосеть» | 0,743 | 0,107 |  |  |  | 0,85 |
| 6 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» | 0,37 | 0,09 |  |  |  | 0,46 |
| 7 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» | 0 | 0 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| 8 | Котельная "Косиново" | МУП «Гортеплосеть» | 3,57 | 0,64 |  |  |  | 4,21 |
| 9 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | МУП «Гортеплосеть» | 0 | 0 |  | 0,891 |  | 0,891 |
| 10 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | МУП «Гортеплосеть» | 0,45 | 0,063 |  |  |  | 0,513 |
| 11 | Котельная "Южный пер., 16" | МУП «Гортеплосеть» | 0,414 | 0 |  |  |  | 0,414 |
| 12 | Котельная "Моква" | МУП «Гортеплосеть» | 3,31 | 0,73 |  |  |  | 4,04 |
| 13 | Котельная детской поликлиники №5 | МУП «Гортеплосеть» | 0,104 | 0,02 |  |  |  | 0,124 |
| 14 | Котельная школы №9 | МУП «Гортеплосеть» | 0,2 | 0 |  |  |  | 0,2 |
| 15 | Котельная школы №12 | МУП «Гортеплосеть» | 0,34 | 0 |  |  |  | 0,34 |
| 16 | Котельная "ул. Литовская, 95" | МУП «Гортеплосеть» | 3,877 | 0,22 |  |  |  | 4,097 |
| 17 | Котельная интерната №4 | МУП «Гортеплосеть» | 0,72 | 0 |  |  |  | 0,72 |
| 18 | Котельная д/сада №7 | МУП «Гортеплосеть» | 0,347 | 0,16 |  |  |  | 0,507 |
| 19 | Котельная "113 кв." | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 25,56 | 3,35 |  |  |  | 28,91 |
| 20 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | МУП «Гортеплосеть» | 0,849 | 0 |  |  |  | 0,849 |
| 21 | Котельная «ул. 1-я Кислинская» | МУП «Гортеплосеть» | 0,0276 | 0 |  |  |  | 0,0276 |
| 22 | Котельная ООО «ТГК» | Филиал АО «РИР Энерго» - "Курская генерация" | 70,88 | 10,884 |  |  |  | 81,764 |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | АО «ТЭСК» | 57,8 | 45,8 |  |  |  | 103,6 |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,43 | 0,1 |  |  |  | 0,53 |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,51 | 0,428 |  |  |  | 1,938 |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,21 | 0,046 |  |  |  | 0,256 |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,152 | 0,056 |  |  |  | 0,208 |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,162 | 0,053 |  |  |  | 0,215 |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,325 | 0,091 |  |  |  | 0,412 |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,52 | 0,144 |  |  |  | 0,664 |
| 31 | Котельная УГИБДД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,45 | 0,446 |  |  |  | 1,896 |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,622 | 0,196 |  |  |  | 0,818 |
| 33 | Котельная ОКПТД | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,21 | 0,047 |  |  |  | 0,257 |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 1,03 | 0,402 |  |  |  | 1,405 |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" | 0,32 | 0,088 |  |  |  | 0,412 |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | ООО "Агропроект" | 1,85 | 0,7 |  |  |  | 2,55 |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | ООО "Агропроект" | 1,42 | 0,42 |  |  |  | 1,84 |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | ООО "Агропроект" | 1,04 | 0,32 |  |  |  | 1,36 |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | ООО "Агропроект" | 1,87 | 0,62 |  |  |  | 2,49 |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | ООО "Агропроект" | 1,66 | 0,53 |  |  |  | 2,19 |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | ООО "Агропроект" | 0,72 | 0,33 |  |  |  | 1,05 |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | ООО "Агропроект" | 1,62 | 0,57 |  |  |  | 2,15 |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | ООО "Агропроект" | 0,73 | 0,24 |  |  |  | 0,97 |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | ООО "Агропроект" | 0,92 | 0,28 |  |  |  | 1,2 |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | ООО "Агропроект" | 0,45 | 0,16 |  |  |  | 0,61 |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | ООО "Агропроект" | 0,73 | 0,25 |  |  |  | 0,98 |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | АО «ККХП» | 9,3 | 1,98 |  | 1,2 |  | 12,48 |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | ООО «СМБ» | 2,54 | 0,89 |  |  |  | 3,43 |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | Курский завод "Маяк" -филиал АО "ННПО им Фрунзе" | 1,35 | 0,56 |  |  |  | 1,91 |
| Сумма по городу |  |  | 1 054,04 |  | 196,64 |  | 39,91 | 1 290,59 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, расчитанные в соответствии с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в муниципальном образовании городском округе городе Курске за счет нового строительства производился на основе прогноза перспективной застройки и расчета перспективных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для разных типов жилых и общественно-деловых зданий.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление и вентиляцию, приведённые в СП 50-13330-2012 «Тепловая защита зданий». Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных многоэтажных, многоквартирных среднеэтажных и малоэтажных индивидуальных жилых зданий в пересчете на квадратный метр площади на основе анализа и усреднения характеристик строящихся в настоящее время зданий (объём здания, этажность), согласно выданным разрешениям на строительство и проектным декларациям.

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию во вновь создаваемых зданиях должна уменьшаться:

с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2023 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2028 года – не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню;

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

на период 2024–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

на период 2028-2042 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Средневзвешенные величины удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных типов застройки при актуализации Схемы теплоснабжения были обновлены в соответствии с характеристиками возводимых в настоящее время зданий и приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Удельные тепловые нагрузки и потребление для вновь строящихся зданий

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2024-2027 | Жилая многоэтажная | 0,0673 | 0 | 0,0927 | 0,1600 | 27,3 | 0 | 11,0 | 38,3 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0807 | 0 | 0,0927 | 0,1734 | 32,8 | 0 | 11,0 | 43,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,0976 | 0 | 0,0927 | 0,1903 | 39,6 | 0 | 11,0 | 50,6 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,0428 | 0,0524 | 0,0337 | 0,1289 | 17,0 | 21,6 | 4,0 | 42,6 |
| 2028-2040 | Жилая многоэтажная | 0,0561 | 0 | 0,0927 | 0,1488 | 22,8 | 0 | 11,0 | 33,8 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0673 | 0 | 0,0927 | 0,1600 | 27,3 | 0 | 11,0 | 38,3 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,0813 | 0 | 0,0927 | 0,1740 | 33,0 | 0 | 11,0 | 44 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,0357 | 0,0437 | 0,0337 | 0,1131 | 14,0 | 18,2 | 4,0 | 36,2 |

Таблица 9 – Перспективные удельные расходы тепловой энергии многоквартирными домами

| Наименование удельного показателя |  | градусо-сутки | Удельный расход тепловой энергии для многоквартирных домов в зависимости от этажности здания, кВт*ч/м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оС*сут | 2 эт | 4 эт | 6 эт | 8 эт | 10 эт | ≥12 эт |
| На отопление и вентиляцию | базовые 2016 года | 4551 | 95,9 | 74,9 | 70,9 | 66,9 | 63,9 | 61,9 |
|  | с 2016 до 2023 года |  | 95,9 | 74,9 | 70,9 | 66,9 | 63,9 | 61,9 |
|  | с 2024 года |  | 86,3 | 67,4 | 63,8 | 60,2 | 57,5 | 55,7 |

Таблица 10 – Перспективные удельные расходы тепловой энергии общественными зданиями

| Наименование удельного показателя |  | Удельный расход тепловой энергии для общественных зданий в зависимости от этажности здания. Вт*ч/(м2*оС*сут) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 эт | 2 эт | 3,4 эт | 5 эт | 6,7 эт | 8,9 эт | 10,11 эт | ≥12 эт |
| На отопление и вентиляцию | 1. Административного (офисы) и общеобразовательного назначения* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовые 2016 года | 34,2/38,6 | 31,2/36 | 27,7/33 | 24,7/30,3 | 21,6/27,5 | 19,8/26 | 18,6/25,1 | 18,4/25 |
|  | с 2016 до 2023 года | 23,9/27 | 21,8/25,2 | 19,4/23,1 | 17,3/21,2 | 15,1/19,3 | 13,9/18,2 | 13/17,6 | 12,9/17,5 |
|  | с 2024 года | 21,5/24,3 | 19,6/22,7 | 17,5/20,8 | 15,6/19,1 | 13,6/17,4 | 12,5/16,4 | 11,7/15,8 | 11,6/15,7 |
|  | 2. Поликлиники и лечебные учреждения с 1,5-сменным режимом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовые 2016 года | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 30,8 | 29,3 | 28,3 | 27,7 | 26,9 |
|  | с 2016 до 2023 года | 23,7 | 23 | 22,3 | 21,6 | 20,5 | 19,8 | 19,4 | 18,8 |
|  | с 2024 года | 21,3 | 20,7 | 20,1 | 19,4 | 18,5 | 17,8 | 17,5 | 16,9 |
|  | 3. Лечебные учреждения, хосписы с круглосуточным режимом работы, дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовые 2016 года | 37,8 | 36,8 | 35,8 | 34,8 | 33,4 | 32,4 | 31,8 | 31 |
|  | с 2016 до 2023 года | 26,5 | 25,8 | 25,1 | 24,4 | 23,4 | 22,7 | 22,3 | 21,7 |
|  | с 2024 года | 23,9 | 23,2 | 22,6 | 22 | 21,1 | 20,4 | 20,1 | 19,5 |
|  | 4. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и производственной направленности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовые 2016 года | 28,8/6,4 | 27,5/6,1 | 26,1/5,8 | 25,2/5,6 | 24,7/5,5 | 24,2/5,4 | 23,7/5,3 |  |
|  | с 2016 до 2023 года | 20,2/4,5 | 19,3/4,3 | 18,3/4,1 | 17,6/3,9 | 17,3/3,8 | 16,9/3,8 | 16,6/3,7 |  |
|  | с 2024 года | 18,2/4,1 | 17,4/3,9 | 16,5/3,7 | 15,8/3,5 | 15,6/3,4 | 15,2/3,4 | 14,9/3,3 |  |
| Примечания: * Верхняя строка с односменным режимом работы, а нижняя - 1,5-сменным режимом; ** Нижняя строка для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными 
в производственных зонах, на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой мощности, энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Прирост тепловой нагрузки в паре промышленными предприятиями не прогнозируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим допускается, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром на технологические нужды, в случае увеличения объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Ввиду отсутствия проектов по объектам промышленного комплекса площадь их сооружений не определена. Перспективная площадь производственной застройки, главным образом, необходима для прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы со стороны промышленных предприятий. Официальных источников получения данной информации нет. Оценка площади косвенным образом не будет носить достоверный характер в силу специфики объектов по назначению (административные здания, цеха, складские помещения и т.п.) предприятий различного промышленного профиля. В генеральном плане нет указания на появление новых коммунальных нагрузок в производственных зонах.

На расчетный срок до 2040 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять автономными источниками (АИТ), и в дальнейшем не рассматривается в полном объеме требований к схеме теплоснабжения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии

Основным производителем и поставщиком тепловой энергии в городе Курске является Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация», в состав которой входят три источника тепловой энергии, работающих в режиме когенерации (ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-СЗР), обеспечивающих теплоснабжение Сеймского и Центрального округов города. Также в городском округе Курск тепловая энергия производится котельной ООО «ТГК» для теплоснабжения Железнодорожного округа совместно с котельной 113 кв. (МУП «Гортеплосеть») и еще 17 котельными МУП «Гортеплосеть».

Теплоснабжение потребителей п.Северный северной части Центрального округа осуществляется источником АО «ТЭСК» (ЕТО в зоне теплоснабжения северной части Центрального округа) ТЭЦ АО «ТЭСК», работающем в режиме когенерации.

Настоящий раздел содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения на территории городского округа Курск.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения на территории города Курска, представлена на рисунке 2.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зоны действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям по территориальным отделам, приведены на рисунке Рисунок 2. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Рисунок 2 - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 11 – Структура источников тепловой энергии г. Курск

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Адреса источников | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО "РИР Энерго" Курская генерация |  |  |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | Проспект Ленинского Комсомола, д.20 | АО «РИР Энерго» |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | ул. Нижняя Набережная, д.9 | АО «РИР Энерго» |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | ул. 2-я Орловская, д.59 | АО «РИР Энерго» |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |
| 4 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | МУП «Гортеплосеть» |
| 5 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | МУП «Гортеплосеть» |
| 6 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | Ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» |
| 7 | Котельная Областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» |
| 8 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | МУП «Гортеплосеть» |
| 9 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | МУП «Гортеплосеть» |
| 10 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | МУП «Гортеплосеть» |
| 11 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | МУП «Гортеплосеть» |
| 12 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | МУП «Гортеплосеть» |
| 13 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | МУП «Гортеплосеть» |
| 14 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | МУП «Гортеплосеть» |
| 15 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | МУП «Гортеплосеть» |
| 16 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | МУП «Гортеплосеть» |
| 17 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | МУП «Гортеплосеть» |
| 18 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | МУП «Гортеплосеть» |
| 19 | Котельная "113 кв." | ул. ВЧК | МУП «Гортеплосеть» |
| 20 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | МУП «Гортеплосеть» |
| 21 | Котельная «ул.1-я Кислинская» | 1-я Кислинская | МУП «Гортеплосеть» |
| ООО «ТГК» |  |  |  |
| 22 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | ООО «ТГК» |
| АО «ТЭСК» |  |  |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | АО «ТЭСК» |
| Ведомственные источники тепловой энергии |  |  |  |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Адреса источников | Теплоснабжающая организация |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Прак Солянка, 7 | ГУПКО Курскоблжилкомхоз" |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспемская, 8 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| ООО "Агропроект" |  |  |  |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | ООО "Агропроект" |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | ООО "Агропроект" |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | ООО "Агропроект" |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | ООО "Агропроект" |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Ул. Рябиновая, 26А | ООО "Агропроект" |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Ул. Рябиновая, 26В | ООО "Агропроект" |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | ООО "Агропроект" |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | ООО "Агропроект" |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | ООО "Агропроект" |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | ООО "Агропроект" |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | ООО "Агропроект" |  |
| АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | АО «ККХП» |
| ООО «СБМ» |  |  |  |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | ООО «СМБ» |
| Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» |  |  |  |
| 49 | Котельная санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка, д. 45 | Курский завод «Маяк» -филиал АО «ННПО им Фрунзе» |

Увеличение зоны действия существующих источников производится за счет подключения перспективных потребителей, указанных в таблице 12 «Планируемые объекты нового капитального строительства».

Таблица 12 – Планируемые объекты нового капитального строительства

| Организация застройщик | Назначение, место размещения объекта | Источник теплоснабжения | Год строительства | отапливаемые площади, м2 | заявленные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС сред | всего |  |
| ООО СЗ КСУ-ЖБК-1 | многоэтажный жилой дом, ул.С. Перовской- Гайдара | Курская ТЭЦ-4 | 2027 | 3 733 | 0,275 | 0 | 0,2 | 0,475 |  |
| ООО СЗ Инстеп | группа многоэтажных жилых домов поз. 6-10 по адресу: ул. Энгельса, 115 | Курская ТЭЦ-1 | 2025-2027 | 223 728 | 7,59 | 0 | 4,35 | 11,94 |  |
| ОКУ УКС Курской области | ФОК по ул. Энгельса | Курская ТЭЦ-1 | 2026 | 5 593 | 0,412 | 1,079 | 0,23 | 1,72 |  |
| ОКУ УКС Курской области | многопрофильная больница по пр. Плевицкой | Курская ТЭЦ-1 | 2026 | 45 453 | 1,542 | 5,131 | 1,38 | 8,05 |  |
| АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | Группа многоэтажных жилых домов № 1-14 по адресу: ул. К. Маркса | Курская ТЭЦ СЗР | 2026-2028 | 437 150 | 25,62 | 1,94 | 12,13 | 39,69 |  |
| ООО СЗ Инстеп | ул. Сторожевая, 2 | Курская ТЭЦ-1 | 2027 | 10 294 | 0,758 | 0 | 0,56 | 1,31 |  |
| ОКУ УКС Курской области | ФОК в Сеймском округе | Курская ТЭЦ-1 | 2028 | 3 500 | 0,14 | 0,17 | 0,06 | 0,361 |  |
| ОКУ УКС Курской области | Экспозиционный корпус Краеведческого музея | Курская ТЭЦ-4 | 2026 | 68 027 | 0,42 | 0,52 | 0,06 | 1 |  |
| Областной Краеведческий музей | Реконструкция объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Знаменского монастыря». | Курская ТЭЦ-4 | 2027-2029 | 74 830 | 0,43 | 0,674 | 0 | 1,1 |  |
| ООО СЗ «Меридиан» | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством по ул. Ленина,77 в г. Курске | Курская ТЭЦ-4 | 2029 | 10 740 | 0,53 | 0 | 0,18 | 0,29 |  |
| ООО СЗ «Стройдом-Инвест» | группа многоэтажных жилых домов поз. 11-21 по адресу: ул. Энгельса, 115 | Курская ТЭЦ-1 | 2028-2033 | 263 966 | 16,31 | 0 | 6,65 | 22,95 |  |
| ООО СЗ «Инстеп» | Объекты капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского,9 ; на земельном участке по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 3. | Курская ТЭЦ-1 | 2028-2030 | 30 333 | 1,9 | 0 | 0,91 | 2,81 |  |
| ООО СЗ «Инстеп» | Объекты капитального строительства, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102336:339, на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102338:687 существующее здание с кадастровым номером 46:29:101065:594, расположенное на земельном участке 46:29:102338:687 по адресу: г. Курск, ул. Халтурина,11 и 16 | Курская ТЭЦ-4 | 2029-2031 | 20 820 | 0,91 | 0,76 | 0,49 | 2,2 |  |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Менделеева - 1-й Промышленный пер - 2-й Промышленный пер.-ул. Юности | Курская ТЭЦ-1 | 2027-2030 | 62 930 | 1,53 | 0 | 0,42 | 1,95 |  |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Аэродромная-3-й Аэродромный пер- ул. Бойцов 9 див. | ТЭЦ СЗР | 2030-2035 | 59 500 | 3 | 0 | 1,06 | 4,06 |  |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Энгельса | Курская ТЭЦ-1 | 2035-2040 | 497 900 | 15 | 0 | 8,5 | 23,5 |  |
| МУП «Водоканал города Курска» | «Насосная станция водопровода №7 в г. Курске. Реконструкция», по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 9А, земельный участок 46:29:103023:7. | Курская ТЭЦ-1 | 2026 | 2 721 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,04 |  |
| АО "СЗ "Инженер" | Комплексная застройка по ул. 1-я Агрегатная, 2-я Агрегатная, 3-я Агрегатная | Котельная ООО «ТГК» | 2026-2030 | 45 000 | 1,527 | 0 | 1,21 |  | 2,74 |
| ООО "Эльдекор ХХIплюс" | "Жилой дом с помещениями общественного назначения и открытой автостоянкой по ул. Льва Толстого по адресу: г.Курск, ул. Льва Толстого,15 | Курская ТЭЦ-4 или индив. источник теплоснабжения | 2026 | 14 657,46 | 1,080 | 0 | 0,79 |  | 1,87 |
| ООО "Эльдекор ХХIплюс" | "Жилая застройка по ул.Перекальского в г.Курске. Жилой дом №3 с помещениями общественного назначения" по адресу: ул.Перекальского, 9 А. | Курская ТЭЦ-4 или индив. источник теплоснабжения | 2026 | 7 905,55 | 0,268 | 0 | 0,21 |  | 0,48 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он "Северный" микр.4 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 2026-2030 | 77 499 | 6,36 | 0 | 3,45 |  | 9,81 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он Северный микр.1 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 2026-2035 | 359 845 | 24,87 | 3,84 | 16,84 |  | 45,55 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | застройка Н. Плевицкой | Индивид подключение | 2026-2029 | 73 111 | 2,48 | 0 | 1,97 |  | 4,45 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он Северный микр.3 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 2030-2035 | 6 628,1 | 0,369 | 0 | 0,47 |  | 0,84 |
| АО "Новый курс" | жилой р-он Северный микр | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 2027-2032 | 44 714 | 4,56 | 0 | 1,1 |  | 5,66 |
| итого |  |  |  |  | 117,9 | 14,134 | 63,22 |  | 195,28 |

2.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Оценка перспективы развитие городского округа Курск до 2040 года произведена по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся за 2025 год. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в пункте 2.2 .Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительныхфондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий Главе  2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

Перспективные тепловые балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии приведены в таблице (Таблица 13). Тепловые балансы существующих котельных, приведены в таблице (Таблица 14).

При расчете резервов тепловой мощности учитываются договорные и расчетные тепловые нагрузки новых потребителей, которые приведены в пунктах 1.2 и 1.3 Раздела 1   Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города

Таблица 13 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой

| Показатель | Ед. изм. |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал "РИР Энерго" "Курская генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч |  | 904 |  |  | 904 |  | 904 |  | 904 | 904 |  |  | 904 |  | 904 |  | 904 |  | 904 |  | 904 |  | 904 |  | 904 |  | 904 |  | 904 |  | 904 |  | 904 | 904 |  |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч |  | 304 |  |  | 304 |  | 304 |  | 304 | 304 |  |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 | 304 |  |
| производственных параметров | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| теплофикационные | Гкал/ч |  | 304 |  |  | 304 |  | 304 |  | 304 | 304 |  |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 | 304 |  |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| РОУ | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ПВК | Гкал/ч |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч |  | 724,5 |  |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 | 724,5 |  |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 |  | 724,5 | 724,5 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч |  | 0,65 |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 | 0,65 |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 | 0,65 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  | 20,3 |  |  | 20,3 |  | 20,3 |  | 20,3 | 20,4 |  |  | 20,4 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 | 20,5 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч |  | 441,5 |  |  | 453,8 |  | 460,8 |  | 466,2 | 468,3 |  |  | 468,5 |  | 473,6 |  | 478,7 |  | 483,8 |  | 488,9 |  | 494,1 |  | 499,2 |  | 504,3 |  | 509,4 |  | 514,5 |  | 519,7 | 524,8 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 365,3 |  |  | 376,4 |  | 382,7 |  | 387,6 | 389,2 |  |  | 389,2 |  | 392,3 |  | 396,4 |  | 400,5 |  | 404,6 |  | 408,7 |  | 412,8 |  | 416,9 |  | 421,0 |  | 425,1 |  | 429,2 | 433,3 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  | 38,9 |  |  | 40,1 |  | 40,8 |  | 41,3 | 41,8 |  |  | 41,9 |  | 43,9 |  | 45,0 |  | 46,0 |  | 47,0 |  | 48,0 |  | 49,1 |  | 50,1 |  | 51,1 |  | 52,1 |  | 53,2 | 54,2 |  |
| пар | Гкал/ч |  | 37,3 |  |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 | 37,3 |  |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 |  | 37,3 | 37,3 |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч |  | 316,9 |  |  | 329,2 |  | 336,2 |  | 341,6 | 343,8 |  |  | 343,9 |  | 349,0 |  | 354,1 |  | 359,3 |  | 364,4 |  | 369,5 |  | 374,6 |  | 379,7 |  | 384,9 |  | 390,0 |  | 395,1 | 400,2 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 258,1 |  |  | 269,2 |  | 275,5 |  | 280,4 | 282,0 |  |  | 282,0 |  | 285,1 |  | 289,2 |  | 293,3 |  | 297,4 |  | 301,5 |  | 305,6 |  | 309,7 |  | 313,8 |  | 317,9 |  | 322,0 | 326,1 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  | 58,8 |  |  | 60,0 |  | 60,7 |  | 61,2 | 61,7 |  |  | 61,9 |  | 63,9 |  | 64,9 |  | 65,9 |  | 67,0 |  | 68,0 |  | 69,0 |  | 70,0 |  | 71,0 |  | 72,1 |  | 73,1 | 74,1 |  |
| пар | Гкал/ч |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал |  | 164,1 |  |  | 165,9 |  | 148,9 |  | 148,9 | 148,9 |  |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 |  | 148,9 | 148,9 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  | 262,1 |  |  | 249,8 |  | 242,8 |  | 237,4 | 235,5 |  |  | 235,0 |  | 234,9 |  | 234,9 |  | 234,9 |  | 234,9 |  | 234,9 |  | 234,9 |  | 234,9 |  | 234,9 |  | 234,9 |  | 234,9 | 234,9 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  | 386,7 |  |  | 374,4 |  | 367,3 |  | 361,9 | 359,7 |  |  | 359,6 |  | 354,3 |  | 349,2 |  | 344,1 |  | 339,0 |  | 333,8 |  | 328,7 |  | 323,6 |  | 318,5 |  | 313,4 |  | 308,2 | 303,1 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 572,7 |  |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 | 572,7 |  |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 |  | 572,7 | 572,7 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 551,8 |  |  | 551,8 |  | 551,8 |  | 551,8 | 551,7 |  |  | 551,7 |  | 551,6 |  | 551,6 |  | 551,6 |  | 551,6 |  | 551,6 |  | 551,6 |  | 551,6 |  | 551,6 |  | 551,6 |  | 551,6 | 551,6 |  |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч |  | 395 |  |  | 395 |  | 395 |  | 395 | 395 |  |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  | 395 | 395 |  |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч |  | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |
| производственных параметров | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| теплофикационные | Гкал/ч |  | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| РОУ | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ПВК | Гкал/ч |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  | 350 | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 | 350 |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч |  | 244,9 |  |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 | 244,9 |  |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 |  | 244,9 | 244,9 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,4 | 5,4 |  |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч |  | 213,9 |  |  | 212,7 |  | 213,2 |  | 214,6 | 216,3 |  |  | 217,2 |  | 215,2 |  | 215,4 |  | 215,6 |  | 215,8 |  | 216,0 |  | 216,2 |  | 216,4 |  | 216,6 |  | 216,8 |  | 217,0 | 217,2 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 195,7 |  |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 196,4 | 198,1 |  |  | 199,0 |  | 197,0 |  | 197,2 |  | 197,4 |  | 197,6 |  | 197,8 |  | 198,0 |  | 198,2 |  | 198,4 |  | 198,6 |  | 198,8 | 199,0 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  | 18,2 |  |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 | 18,2 |  |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 18,2 | 18,2 |  |
| пар | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч |  | 141,6 |  |  | 140,4 |  | 140,9 |  | 142,3 | 144,0 |  |  | 144,9 |  | 142,9 |  | 143,1 |  | 143,3 |  | 143,5 |  | 143,7 |  | 143,9 |  | 144,1 |  | 144,3 |  | 144,5 |  | 144,7 | 144,9 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 117,7 |  |  | 116,5 |  | 117,0 |  | 118,4 | 120,1 |  |  | 121,0 |  | 119,0 |  | 119,2 |  | 119,4 |  | 119,6 |  | 119,8 |  | 120,0 |  | 120,2 |  | 120,4 |  | 120,6 |  | 120,8 | 121,0 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  | 23,9 |  |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 | 23,9 |  |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 | 23,9 |  |
| пар | кг/Гкал |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | Гкал/ч |  | 170,6 |  |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 | 171,1 |  |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 |  | 171,1 | 171,1 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  | 30,4 |  |  | 31,6 |  | 31,1 |  | 29,7 | 28,0 |  |  | 27,1 |  | 29,1 |  | 28,9 |  | 28,7 |  | 28,5 |  | 28,3 |  | 28,1 |  | 27,9 |  | 27,7 |  | 27,5 |  | 27,3 | 27,1 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  | 102,7 |  |  | 103,9 |  | 103,4 |  | 102,0 | 100,3 |  |  | 99,4 |  | 101,4 |  | 101,2 |  | 101,0 |  | 100,8 |  | 100,6 |  | 100,4 |  | 100,2 |  | 100,0 |  | 99,8 |  | 99,6 | 99,4 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 144,9 |  |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 | 144,9 |  |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 |  | 144,9 | 144,9 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 139,0 |  |  | 139,0 |  | 139,0 |  | 138,9 | 138,9 |  |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 |  | 138,8 | 138,8 |  |
| Курская ТЭЦ- СЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч |  | 710 |  |  | 710 |  | 710 |  | 710 | 710 |  |  | 710 |  | 710 |  | 710 |  | 710 |  | 710 |  | 710 |  | 710 |  | 710 |  | 710 |  | 710 |  | 710 | 710 |  |
| - отборы паровых турбин, в т.ч. | Гкал/ч |  | 82 |  |  | 82 |  | 82 |  | 82 | 82 |  |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 | 82 |  |
| производственных параметров | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| теплофикационные | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| котлы утилизаторы | Гкал/ч |  | 82 |  |  | 82 |  | 82 |  | 82 | 82 |  |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 | 82 |  |
| РОУ | Гкал/ч |  | 28 |  |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 |  |
| ПВК | Гкал/ч |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч |  | 534,9 |  |  | 534,9 |  | 534,9 |  | 549,9 | 549,9 |  |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 |  | 549,9 | 549,9 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | Гкал/ч |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  | 12,7 |  |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,8 | 12,8 |  |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 12,8 | 12,8 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч |  | 326,2 |  |  | 342,4 |  | 347,3 |  | 361,3 | 371,3 |  |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 |  | 390,3 | 390,3 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 258,9 |  |  | 273,5 |  | 278,4 |  | 290,4 | 299,4 |  |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 |  | 316,4 | 316,4 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  | 67,3 |  |  | 68,9 |  | 68,9 |  | 70,9 | 71,9 |  |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 |  | 73,9 | 73,9 |  |
| пар | Гкал/ч |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч | Гкал/ч |  | 263,3 |  |  | 279,5 |  | 284,4 |  | 298,4 | 308,4 |  |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 |  | 327,4 | 327,4 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 203,2 |  |  | 217,8 |  | 222,7 |  | 234,7 | 243,7 |  |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 |  | 260,7 | 260,7 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  | 60,1 |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  | 63,7 | 64,7 |  |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 |  | 66,7 | 66,7 |  |
| пар | кг/Гкал |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | Гкал/ч |  | 160 |  |  | 158,5 |  | 159,4 |  | 159,4 | 159,4 |  |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 |  | 159,4 | 159,4 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  | 195,8 |  |  | 179,6 |  | 174,2 |  | 160,6 | 150,6 |  |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 |  | 131,6 | 131,6 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  | 208,5 |  |  | 192,3 |  | 187,4 |  | 173,4 | 163,4 |  |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 |  | 144,4 | 144,4 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 | 434,9 |  |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 |  | 434,9 | 434,9 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 422,0 |  |  | 422,0 |  | 422,0 |  | 421,9 | 421,9 |  |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 |  | 421,9 | 421,9 |  |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 99,7 | 103,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 99,5 | 103,4 |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  | 163,7 |  |  | 163,7 |
| Затраты на собственные нужды |  | Гкал/ч |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/ч |  | 0,74 | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 |
| Присоединенная договорная нагрузка в паре |  | Гкал/ч |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  | Гкал/ч |  | 99,7 | 100,5 |  | 103,6 |  | 105,2 |  |  | 106,0 | 106,8 |  | 107,6 |  | 108,4 |  | 109,2 |  | 110,0 |  | 110,8 |  | 111,6 |  | 112,4 |  | 113,2 |  | 114,0 |  | 114,8 |  |  | 115,6 |
| отопление и вентиляция |  | Гкал/ч |  | 55 | 57,8 |  | 58,1 |  | 58,4 |  |  | 58,7 | 59 |  | 59,3 |  | 59,6 |  | 59,9 |  | 60,2 |  | 60,5 |  | 60,8 |  | 61,1 |  | 61,4 |  | 61,7 |  | 62 |  |  | 62,3 |
| горячее водоснаб- жение |  | Гкал/ч |  | 44,7 | 45,8 |  | 46,3 |  | 46,8 |  |  | 47,3 | 47,8 |  | 48,3 |  | 48,8 |  | 49,3 |  | 49,8 |  | 50,3 |  | 50,8 |  | 51,3 |  | 51,8 |  | 52,3 |  | 52,8 |  |  | 53,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) |  | Гкал/ч |  | -0,5 | 2,16 |  | 59,8 |  | 58,2 |  |  | 57,4 | 56,6 |  | 55,8 |  | 55,0 |  | 54,2 |  | 53,4 |  | 52,6 |  | 51,8 |  | 51,0 |  | 50,2 |  | 49,4 |  | 48,6 |  |  | 47,8 |

Таблица 14  – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии (котельных)

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ООО «ТГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 78,5 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 163,0 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 117,5 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
| котельная 113 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 |
| Котельные ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельая ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Котельная ОГУЗ ОДКИБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Котельная «СОШ №11» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,097 | 0,098 | 0,099 | 0,100 | 0,101 | 0,102 | 0,103 | 0,104 | 0,105 | 0,106 | 0,107 | 0,108 | 0,109 | 0,110 | 0,111 | 0,112 | 0,113 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «СОШ №16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «СОШ №37» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная Спорткомплекса «Арена» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Котельная «Школа-интернат №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,091 | 1,091 | 2,091 | 3,091 | 4,091 | 5,091 | 6,091 | 7,091 | 8,091 | 9,091 | 10,091 | 11,091 | 12,091 | 13,091 | 14,091 | 15,091 | 16,091 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная УГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Котельная «Конноспортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,40 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная ОКПТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,663 | 0,664 | 0,665 | 0,666 | 0,667 | 0,668 | 0,669 | 0,670 | 0,671 | 0,672 | 0,673 | 0,674 | 0,675 | 0,676 | 0,677 | 0,678 | 0,679 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная ОБУЗ «ОДКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Котельная ОКПТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,663 | 0,664 | 0,665 | 0,666 | 0,667 | 0,668 | 0,669 | 0,670 | 0,671 | 0,672 | 0,673 | 0,674 | 0,675 | 0,676 | 0,677 | 0,678 | 0,679 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная СК «Манеж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,448 | 0,449 | 0,450 | 0,451 | 0,452 | 0,453 | 0,454 | 0,455 | 0,456 | 0,457 | 0,458 | 0,459 | 0,460 | 0,461 | 0,462 | 0,463 | 0,464 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона 
действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов

В муниципальном образовании городском округе город Курск отсутствуют источники тепловой энергии, зона действия которых расположены в границах двух или более поселений, городских округов.

2.4 Радиус эффективного теплоснабжения

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

По результатам расчета сделан вывод, что все перспективные площадки, которые планируется подключить к тепловым сетям существующих источников централизованного теплоснабжения, попадают в радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ и котельных.

В случаях поступления заявок на подключение объектов капитального строительства, не предусмотренных данной схемой теплоснабжения, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения, применительно к каждой заявке, выполняется теплоснабжающими, теплосетевыми организациями по выше приведенной методике.

Таблица 15 – Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения перспективных потребителей

| № | Источник | Вид прокладки тепловой сети | Наименование объекта | Планируемый год подключения | Длина участка, м | Ду, мм | Капитальные затраты на строительство участка ТС тыс. руб. без НДС* | Стоимость тепловой энергии, поставляемой потребителям Tiкп, руб./Гкал. | Стоимость тепловой энергии, поставляемой потребителям при новом подключении Tiкп, нп, руб./Гкал. | Целесообразность подключения объекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | многоэтажный жилой дом, ул.С. Перовской- Гайдара | 2027 | 100 | 125 | 4 336 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 2 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | группа многоэтажных жилых домов поз. 6-10 по адресу: ул. Энгельса, 115 | 2025-2027 | 620 | 125-250 | 54 000 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 3 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | ФОК по ул. Энгельса | 2026-2027 | 150 | 100 | 6 500 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 4 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | ФОК в Сеймском округе | 2028 | 100 | 150 | 4 883 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 5 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | многопрофильная больница по пр. Плевицкой | 2026 | 150 | 250 | 14 793 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 6 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | Экспозиционный корпус Краеведческого музея | 2026-2027 | 200 | 125-150 | 9 726 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 7 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | Реконструкция объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Знаменского монастыря». | 2027-2029 | 250 | 125-150 | 434 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 8 | Курская ТЭЦ СЗР | Канальная прокладка | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством по ул. Ленина,77 в г. Курске | 2029 | 100 | 100 | 1 084 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 9 | Курская ТЭЦ СЗР | Канальная прокладка | Группа многоэтажных жилых домов № 1-14 по адресу: ул. К. Маркса | 2026-2028 | 1300 | 100-500 | 370 294 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 10 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | Объекты капитального строительства, расположенных по адресу: ул. Ольшанского,9 ; по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 3. | 2028-2029 | 100 | 150 | 2 168 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 11 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | Объекты капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102336:339, на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102338:687 существующее здание с кадастровым номером 46:29:101065:594, расположенное на земельном участке 46:29:102338:687 по адресу: г. Курск, ул. Халтурина,11 и 16 | 2029-2031 | 400 | 100-250 | 13 007 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 12 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | ул. Сторожевая, 2 | 2027 | 200 | 150 | 9 765 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 13 | Котельная ТГК | Канальная прокладка | Комплексная застройка по ул. 1-я Агрегатная, 2-я Агрегатная, 3-я Агрегатная | 2026-2030 | 600 | 100-300 | 35 039 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 14 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | "Жилой дом с помещениями общественного назначения и открытой автостоянкой по ул. Льва Толстого по адресу: г.Курск, ул. Льва Толстого,15 | 2026 | 200 | 150-200 | 9 765 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 15 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | "Жилая застройка по ул. Перекальского в г. Курске. Жилой дом №3 с помещениями общественного назначения" по адресу: ул. Перекальского, 9 А. | 2026 | 200 | 150-200 | 9 765 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 16 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Энгельса | 2035-2040 | 800 | 100-250 | 35039 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 17 | Курская ТЭЦ-1 | Канальная прокладка | «Насосная станция водопровода №7 в г. Курске. Реконструкция», по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 9А, земельный участок 46:29:103023:7. | 2026 | 200 | 150 | 9 765 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 18 | Курская ТЭЦ-4 | Канальная прокладка | Объекты капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102336:339, на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102338:687 существующее здание с кадастровым номером 46:29:101065:594, расположенное на земельном участке 46:29:102338:687 по адресу: г. Курск, ул. Халтурина,11 и 16 | 2029-2031 | 100-350 | 200 | 9 765 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 19 | Курская ТЭЦ-4 или индив. источник теплоснабжения | Канальная прокладка | "Жилая застройка по ул.Перекальского в г.Курске. Жилой дом №3 с помещениями общественного назначения" по адресу: ул.Перекальского, 9 А. | 2026 | 100-150 | 200 | 9 765 | 3 095,15 | 3 095,15 | Да |
| 20 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он "Северный" микр.4 | 2026-2030 | 100-300 | 200 | 9 765 | 2 531,44 | 2 531,44 | Да |
| 21 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он Северный микр.1 | 2026-2035 | 100-500 | 200 | 97 652 | 2 531,44 | 2 531,44 | Да |
| 22 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он "Северный" микр.4 | 2026-2030 | 3640 | 150-200 | 177 727 | 2 531,44 | 2 531,44 | Да |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он Северный микр.3 | 2026-2035 | 4500 | 100-400 | 332 842 | 2 531,44 | 2 531,44 | Да |
| 24 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Канальная прокладка | жилой р-он Северный микр | 2027-2032 | 300 | 100-250 | 97 652 | 2 486,25 | 2 486,25 | Да |
| 25 | АИТЭ* |  | застройка Н. Плевицкой | Расчет радиуса не требуется т.к. источник теплоснабжения будет расположен в непосредственной близости к перспективному объекту |  |  |  |  |  |  |

* - АИТЭ- автономный источник тепловой энергии

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены ниже в таблице  16.

Таблица 16 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| Адрес котельной | Показатель |  | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» (ЕТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 | 1 605 048 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 40 144 | 40 175 | 44 365 | 40 338 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 43 783 | 44 514 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 13 446 | 13 446 | 14 788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14 838 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 1 658 832 | 1 658 832 | 1 663 425 | 1 664 201 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 | 1 663 425 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 841 390 | 40 338 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 21 808 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 20 010 | 20 010 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 7 269 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 870 467 | 870 467 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 870 737 | 872 173 | 872 173 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 | 1 052 846 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 36 144 | 37 047 | 36 144 | 37 047 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 | 42 634 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 12 048 | 12 349 | 12 048 | 12 349 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | 14 211 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 1 101 038 | 1 102 242 | 1 102 399 | 1 102 242 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 | 1 109 691 |
| Котельная "113 кв.", ул. ВЧК | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 | 70 629 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 |
| Котельная ООО "ТГК" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 | 248 367 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 27 795 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 | 285 427 |
| МУП "Гортеплосеть" (ЕТО-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Котельная, пос. Косиново | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 194,31 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 64,77 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
|  | Итого |  |  | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18,5 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,2 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 26,6 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 8,9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| Котельная "Моква", д. 1-я Моква | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 76,2 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 25,4 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,6 |
| Котельная детской поликлиники №5, ул. В. Казацкая, 152 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,2 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Котельная школы №9, ул. В. Казацкая, 196 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| Котельная школы №12, ул. Полевая, 17 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 588,8 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 236,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 78,8 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 651,9 | 3632,1 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 |
| Котельная интерната №4, ул. Ильича, 31А | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 18 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | м3 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 63,6 | 272,2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |  |
| Котельная "ул. Понизовка, 52" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" (ЕТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 |
|  | Технологические потери теплоносителя | В том числе пусковое заполнение | м3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 | 32 449 |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 |
| Котельная "СОШ №11", ул. Антокольского | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Котельная "СОШ №16", ул. Стрелецкая | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Котельная "СОШ №37", ул. Каширцева, 54 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  |  | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| ООО «Агропроект» (ЕТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 392 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| АО «Курский комбинат хлебопродуктов» (АО «ККХП») (ЕТО-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 |
| ООО «СБМ» (ЕТО-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 | 648,1 |
| Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе (ЕТО-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, д. 42 | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой |  | м3 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
|  | Технологические потери теплоносителя | Пусковое заполнение | м3 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
|  |  | Регламентные испытания | м3 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 |
|  |  | Сливы из САРЗ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города

Согласно ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«82. Для описания предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии схемы теплоснабжения и предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей" рекомендуется выполнить разработку мастер-плана схемы теплоснабжения. Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

83. Мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:
решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

- решений о теплофикационных турбоагрегатах не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.
По результатам разработки мастер-плана схемы теплоснабжения рекомендуется формировать 2-3 варианта размещения объектов генерации с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и объектов генерации тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

С учетом указанных особенностей сформированы следующие варианты развития систем теплоснабжения, рассматриваемые при актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 год.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения

Схема теплоснабжения содержит 2 варианта перспективного развития систем централизованного теплоснабжения.

Основные мероприятия по вариантам перспективного развития систем централизованного теплоснабжения состоят в следующем:

Вариант 1 («Умеренный»)

По варианту 1 основными мероприятиями предусматриваются:

1) Реконструкция водогрейного котла №4 КВГМ 100 со снятием технологического ограничения на ТЭЦ-СЗР;

2) Капитальный ремонт ГТУ ТЭЦ СЗР с продлением ресурса;

3) Техническое перевооружение с заменого котла КВ-ГМ-7,56-150 и средств коммерческого учета на котельной 113 кв;

4) Реконструкция Курской ТЭЦ-4 путем проведения строительных работ по демонтажу и монтажу заданий и сооружений, рекультивация высвобождаемой территории Курской ТЭЦ-4 создание «Парк преподобного Феодосия Печерского» с последующей передачей права собственности г. Курску. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Курской области в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска;

5) Ввод в эксплуатацию на ТЭЦ АО «ТЭСК» водогрейного котла тип Eurotherm 35 (КВ-ГМ-35-150Н), для покрытия дефицита тепловой мощности;

6) реконструкцию магистральных и распределительных сетей в объеме рассчитанного исходя из расходов, установленных при государственном регулировании цен и тарифов на тепловую энергию,

7) мероприятия по технологическому присоединению к тепловым сетям,

Рисунок 3 – Схема распределения тепловой нагрузки по радиусам эффективного теплоснабжения

8) мероприятия необходимые выполнить с целью повышения надежности теплоснабжения за счет регионального /федерального бюджета (счет фонда национального благосостояния или иной

Вариант 2 («Эффективный») предусматривает реализацию тех же мероприятий, что и в Варианте 1, а также дополнительных мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения, в т.ч.:

9) Установка водогрейного котла малой производительности (для работы в летний период) на ТЭЦ-1;

10) реконструкция магистральных и распределительных сетей, рассчитанной исходя из программ ремонтов и реконструкции, без учета дефицита тарифных источников с достижением целевого уровня износа объектов теплоснабжения не более 50-60%;

11) Реконструкция водогрейных котлов №3-6 КВГМ 100 со снятием технологического ограничения на Курской ТЭЦ-1;

12) Вывод из эксплуатации оборудования Курской ТЭЦ-4 и котельной «113 кв.» путем переключения тепловой нагрузки на другие источники тепловой энергии со строительством тепловых сетей;

13) Установка водогрейного котла малой производительности (для покрытия небаланса тепловой нагрузки в летний период) на Курской ТЭЦ-СЗР

Значительное различие между вариантами 1 и 2, определяется объемом инвестиций в теплосетевые объекты и источники с некомбинированным производством тепла. Инвестиции подробно рассмотрены в книге 12 «Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Учитывая, что весь прирост тепловой нагрузки, вне зависимости от сценария развития систем централизованного теплоснабжения может быть покрыт за счет существующего неиспользуемого резерва теплофикационной мощности действующих тепловых электрических станций, то основной потенциал улучшения топливного баланса системы теплоснабжения связан с возможностью использования преимуществ режима комбинированного производства тепловой и электрической энергии. Дозагрузка основного оборудования действующих ТЭЦ является основной возможностью обеспечения минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе и позволяет, прогнозировать улучшение показателей энергетической эффективности для всей системы теплоснабжения, за счет фактора увеличения базы регулируемой выручки.

При разработке схемы теплоснабжения городского округа Курск на перспективу до 2040 года приняты следующие допущения:

1. При формировании единого (благоприятного) прогноза социально-экономического развития муниципального образования с отражением величины прироста перспективных нагрузок, соответствующих оптимистическому прогнозу, технические решения, принимаемые в схеме теплоснабжения, учитывают также и последствия, наступающие при умеренном варианте.

2. В качестве основного принципа используется фактор сохранения и роста обеспеченности существующих и перспективных потребителей городского округа централизованным горячим водоснабжением. При этом учитывая отсутствие утвержденных муниципальных программ, направленных на реализацию комплекса мер направленных на переход способа регулирования и распределения полезно используемой мощности от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), улучшения основных показателей функционирования систем теплоснабжения (улучшение качества энергобалансов) определялись за счет модернизации существующих центральных тепловых пунктов (ЦТП).

3. С учетом того, что базовые источники тепловой энергии ТЭЦ имеют значительный профицит используемой мощности, подтвержденный данными суточного мониторинга тепловых нагрузок, во всех сценариях развития теплоснабжения городского округа было принято решение о нецелесообразности строительства и ввода в эксплуатацию новых источников тепловой энергии, в дополнение к существующим источникам тепла. В связи с наличием вышеуказанного фактора наиболее эффективными решениями в части распределения мощности в системе теплоснабжения городского округа будут решения, позволяющие осуществить перевод тепловых нагрузок с источников тепла с низким коэффициентом используемой мощности. При этом указанный перевод необходимо осуществлять за счет изменения режима использования мощности неэффективных источников (пиковый режим работы, либо вывод из эксплуатации), находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения базовых источников тепла и строительства тепловых сетей, учитывающего минимизацию стоимости такого перевода. При этом под минимизацией стоимости подразумевается создание таких теплосетевых объектов, которые должны быть дешевле, чем альтернативный проект реконструкции (модернизации) неэффективно используемой мощности источника теплоснабжения.

Все вышеуказанные принципы, должны использоваться при формировании возможных сценариев развития систем теплоснабжения городского округа, с учетом сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния городской инфраструктуры, перспектив развития городского округа, изложенных в генеральном плане и муниципальных программах.

Исходя из выше сказанного, в мастер-плане рассмотрены два варианта развития систем теплоснабжения городского округа на период до 2040 года, сформированные на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенный в книге 2. При этом теплоснабжение перспективной застройки осуществляется за счет существующих мощностей, распределенных в системе теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепла к точкам подключения на существующих сетях, обладающих резервом тепловой мощности и пропускной способности.

В рамках генерального плана для обеспечения перспективных потребностей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения предлагается реконструкция с модернизацией оборудования на существующих источниках тепла, перераспределение тепловой нагрузки.

Следует отметить, что практически невозможно спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла. Поэтому сроки и объемы реконструкции систем теплоснабжения следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Курск.

Здесь уместно отметить, что на котельных, имеющих достаточный резерв тепловой мощности для подключения перспективных нагрузок, а также котельных, по которым не планируются решения по переводу в пиковый режим или выводу из эксплуатации, предполагается проведение технического перевооружения, которое предусматривает на всех таких котельных:

- вывод из эксплуатации морально устаревших котлов с заменой на современные котлы с КПД не менее 91-92%, которые оснащены новыми высокоэффективными горелками;

- вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж избыточных источников тепловой энергии (в соответствии с требованиями пункта 11 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012), что определяет исключение таких объектов из программы технического перевооружения и реконструкции;

- использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающих максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме;

- оснащение основных узлов, влияющих на баланс схемы потокораспределения и контрольно-измерительными приборами и средствами технологического учета;

- наладка сетей с установкой балансирующих устройств;

- установка систем регулирования параметров теплоносителей;

- монтаж автоматических систем подпитки тепловых сетей (основной и аварийной).

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции как источников тепловой энергии, так и тепловых сетей и оборудованию в их составе, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения, реконструкции существующих или выводу из эксплуатации существующих с созданием теплосетевых объектов.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития 
теплоснабжения

Ввиду наличия перспективного развития (в части изменения мощности, связанных с новыми подключениями) и двух вариантов развития систем теплоснабжения, обоснование выбора приоритетного варианта развития однозначно указывает, что в качестве наиболее оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения городского округа города Курска, являются Вариант 1 («Умеренный»), как наиболее соответствующий требованиям пункта 8 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" и Вариант 2 («Эффективный»), как наиболее соответствующий требованиям пункта 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении".

Таблица 17  -  Затраты по мероприятиям по варианту 1 «Умеренный»

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации | Стоимость в текущих ценах, без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 71 456,73 |
| 2 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 291 174,06 |
| 3 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2028 | 291 174,06 |
| 4 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2029 | 291 174,06 |
| 5 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2030 | 291 174,06 |
| 6 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2031 | 291 174,06 |
| 7 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2032 | 291 174,06 |
| 8 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2033 | 291 174,06 |
| 9 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2034 | 291 174,06 |
| 10 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2035 | 291 174,06 |
| 11 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2036 | 291 174,06 |
| 12 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2037 | 291 174,06 |
| 13 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2038 | 291 174,06 |
| 14 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2039 | 291 174,06 |
| 15 | Инвестиционные мероприятия по концессионным тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 143 370,32 |
| 16 | Инвестиционные мероприятия по концессионным тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 39 433,0 |
| 17 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2026 | 5 336,5 |
| 18 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2027 | 7 192,5 |
| 19 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 144 174,67 |
| 20 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 169 946,21 |
| 21 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2028 | 169 946,21 |
| 22 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2029 | 169 946,21 |
| 23 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2030 | 169 946,21 |
| 24 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2031 | 169 946,21 |
| 25 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2032 | 169 946,21 |
| 26 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2033 | 169 946,21 |
| 27 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2034 | 169 946,21 |
| 28 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2035 | 169 946,21 |
| 29 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2036 | 169 946,21 |
| 30 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2037 | 169 946,21 |
| 31 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2038 | 169 946,21 |
| 32 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2039 | 169 946,21 |
| 33 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2028 | 1 692,0 |
| 34 | Инвестиционные мероприятия по реконструкции насосных станций филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 25 805,26 |
| 35 | Инвестиционные мероприятия по реконструкции насосных станций филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 136 908,59 |
| 36 | Реконструкция Курской ТЭЦ-4 путем проведения строительных работ по демонтажу и монтажу заданий и сооружений, рекультивация высвобождаемой территории Курской ТЭЦ-4 создание «Парк преподобного Феодосия Печерского» с последующей передачей права собственности г. Курску. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Курской области в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска | 2026-2030 | 837 388,1 (источник финансирования не определен) |
| 37 | 5-ая очередь строительства ТЭЦ АО «ТЭСК» | 2026 | 203 733 |
| 38 | Капитальный ремонт ГТУ ТЭЦ СЗР с продлением ресурса; | 2026-2030 | 450 000 |
|  | ИТОГО |  | 8 130 819,1 |

Таблица 18 - Затраты по мероприятиям по варианту 2 «Эффективный»

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации | Стоимость в текущих ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 71 456,73 |
| 2 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 291 174,06 |
| 3 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2028 | 291 174,06 |
| 4 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2029 | 291 174,06 |
| 5 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2030 | 291 174,06 |
| 6 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2031 | 291 174,06 |
| 7 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2032 | 291 174,06 |
| 8 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2033 | 291 174,06 |
| 9 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2034 | 291 174,06 |
| 10 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2035 | 291 174,06 |
| 11 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2036 | 291 174,06 |
| 12 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2037 | 291 174,06 |
| 13 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2038 | 291 174,06 |
| 14 | Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2039 | 291 174,06 |
| 15 | Инвестиционные мероприятия по концессионным тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 143 370,32 |
| 16 | Инвестиционные мероприятия по концессионным тепловым сетям филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 39 433,0 |
| 17 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2026 | 5 336,5 |
| 18 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2027 | 7 192,5 |
| 19 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 144 174,67 |
| 20 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 169 946,21 |
| 21 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2028 | 169 946,21 |
| 22 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2029 | 169 946,21 |
| 23 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2030 | 169 946,21 |
| 24 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2031 | 169 946,21 |
| 25 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2032 | 169 946,21 |
| 26 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2033 | 169 946,21 |
| 27 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2034 | 169 946,21 |
| 28 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2035 | 169 946,21 |
| 29 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2036 | 169 946,21 |
| 30 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2037 | 169 946,21 |
| 31 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2038 | 169 946,21 |
| 32 | Инвестиционные мероприятия по источникам филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2039 | 169 946,21 |
| 33 | Инвестиционные мероприятия по истоникам МУП "Гортеплосеть" | 2028 | 1 692,0 |
| 34 | Инвестиционные мероприятия по реконструкции насосных станций филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2026 | 25 805,26 |
| 35 | Инвестиционные мероприятия по реконструкции насосных станций филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" | 2027 | 136 908,59 |
| 36 | Реконструкция Курской ТЭЦ-4 путем проведения строительных работ по демонтажу и монтажу заданий и сооружений, рекультивация высвобождаемой территории Курской ТЭЦ-4 создание «Парк преподобного Феодосия Печерского» с последующей передачей права собственности г. Курску. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Курской области в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска | 2026-2030 | 837 388,1 (источник финансирования не определен) |
| 37 | 5-ая очередь строительства ТЭЦ АО «ТЭСК» | 2026 | 203 733 |
| 38 | Капитальный ремонт ГТУ ТЭЦ СЗР с продлением ресурса; | 2026-2030 | 450 000 |
| 39 | Установка водогрейного котла малой производительности (для работы в летний период) на ТЭЦ-1 | 2030 | 150 000 |
| 40 | Реконструкция магистральных и распределительных сетей, рассчитанной исходя из программ ремонтов и реконструкции, без учета дефицита тарифных источников с достижением целевого уровня износа объектов теплоснабжения не более 50-60% | ежегодно | 638 000 |
| 41 | Вывод из эксплуатации котельной «113 кв.» путем переключения тепловой нагрузки на другие источники тепловой энергии со строительством тепловых сетей | 2030-2032 | 350 000 |
| 42 | Установка водогрейного котла малой производительности (для покрытия небаланса тепловой нагрузки в летний период) на ТЭЦ-СЗР | 2032 | 150 000 |
|  | ИТОГО |  | 17 074 819 |

Таблица 19 -  Сравнение вариантов 1 и 2

| Наименование мероприятия | Стоимость реализаций варианта 1, тыс. руб в текущих ценах | Стоимость реализаций варианта 2, тыс руб в текущих ценах |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция источников тепловой энергии | 4 202 238,1 | 12 496 236 |
| Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, в том числе: | 3 928 582 | 4 578 582 |
| ИТОГО | 8 130 819,1 | 17 074 819,0 |

Учитывая необходимость и обоснованность мероприятий развития системы теплоснабжения, предусмотренных сценарием, Вариант 1, исходя из технических предпосылок и общего сценария развития поселения, определен как оптимальный.

В утвержденной схеме теплоснабжения были учтены только два варианта мастер-плана в которых в качестве эффективного сценария, был принят вариант, включающий в себя мероприятия, относящиеся Варианту №1.

Соответственно предлагаемые к реализации варианты мастер-плана, являются сценариями, которые могут быть реализованы последовательно исходя из наличия источников финансирования, как титульных мероприятий (основных проектов схемы), так и объема капитального ремонта и реконструкции теплосетевых объектов в диапазоне от 16% до 24% от суммарной материальной характеристике сетей, что определяет высокую необходимость рассмотрения вопроса о формировании совместного обращения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения.

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

На момент разработки схемы теплоснабжения в рассматриваемом муниципальном образовании имеется четыре источника тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, Курская ТЭЦ-СЗР и ТЭЦ АО «ТЭСК».

Схемой теплоснабжения предусматривается подключение перспективных тепловых нагрузок к действующим тепловым электрическим станциям, имеющим значительные резервы тепловой мощности, за исключением ТЭЦ АО «ТЭСК», у которой увеличение необходимой установленной тепловой мощности до проектного значения 163,54 Гкал/ч происходит по этапам в зависимости от темпов застройки жилого района Северный. Исходя из вышеизложенного, а также учитывая тот факт, что в городском округе уже действуют четыре ТЭЦ со сложившейся системой транспорта тепла, строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения тепловых нагрузок на перспективу до 2040 года не требуется и не предусматривается.

Выработка электроэнергии в комбинированном цикле на котельных эффективна при наличии значительной величины подключенной тепловой нагрузки и при возможности организации схемы выдачи электрической мощности. Поэтому, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на территории городского округа не предполагается.

Новое строительство котельных в схеме теплоснабжения на расчетный срок не планируется.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В зоне теплоснабжения ТЭЦ за исключением ТЭЦ АО «ТЭСК», имеется существенный резерв теплофикационной мощности, который может быть использован, как для обеспечения прироста ожидаемых перспективных тепловых нагрузок, так и повышения эффективности функционирования всей системы теплоснабжения в целом, без существенных расходов на создание новых объектов инженерной инфраструктуры. Увеличение зон действия источников централизованного теплоснабжения осуществляется, главным образом, за счет подключения новых потребителей тепла.

Выбранный мастер-планом вариант предусматривает реализацию мероприятий:

1) Реконструкция водогрейного котла №4 КВГМ-100 со снятием технологического ограничения на ТЭЦ СЗР;

2) Капитальный ремонт ГТУ ТЭЦ СЗР с продлением ресурса;

3) Техническое перевооружение с установкой водогрейного котла КВГМ-7,5 и средств коммерческого учета на котельной 113кв;

4) Ввод в эксплуатацию на ТЭЦ АО «ТЭСК» водогрейного котла тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н, для покрытия дефицита тепловой мощности;

5) Реконструкция Курской ТЭЦ-4 путем проведения строительных работ по демонтажу и монтажу заданий и сооружений, рекультивация высвобождаемой территории Курской ТЭЦ-4 (2,4 Га) с последующей передачей права собственности г. Курску. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Курской области в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Курска.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Согласно схеме теплоснабжения и Программы перспективного развития Единой энергетической системы России, на 2023-2028 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2023 № 108, размещение объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Подробный перечень мероприятий по перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения городского округа приводится в таблицах 1 и 2 Главы 7 и таблице 3 Главы 8 обосновывающих материалов.

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в книге таблице 1 Главы 12 «Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Таблица 20 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «ТЭСК»

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 5-ая очередь строительства ТЭЦ (установка водогрейного котла тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н) | 2026 | 203 733 | - | - | Плата за подключение |

Таблица 21 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Затраты без НДС, руб в ценах текущих лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 144 174,67 |
| 1 | Курская ТЭЦ СЗР | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №4 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска в период капитального ремонта | 29 027,4 |
| 2 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на внутриплощадочных тепловых сетях инв. № 00000921 ТЭЦ СЗР г. Курска | 375,667 |
| 3 | Курская ТЭЦ-1 | Техническое перевооружение Курской ТЭЦ-1 с установкой питательного насоса мощностью 1 МВт | 2 953,22 |
| 4 | Курская ТЭЦ-4 | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №4, 2-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | 2 247,21 |
| 5 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация котельного агрегата высокого давления №4 ТП-15 инв. №10.1090185 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 1 7436,4 |
| 6 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация паровой турбины №3 тип ПТ-60-90/13 инв. №10.1090186 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 25 124,55 |
| 7 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция котла КВГМ-100 ст. №3 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | 716,4 |
| 8 | Курская ТЭЦ-1 | Техническое перевооружение сооружения Курской ТЭЦ-1: Плотина на реке Сейм (ЛИТЕР №1, инв. № 10.0230022, кадастровый № 46:29:103152:33) | 44 172,73 |
| 9 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация дымовой трубы №4 Курской ТЭЦ-1 (Литер №16) с газоходами (Литер №40) (кадастровый номер 46:29:103153:198, инв. номер 10.0230056) в период проведения текущего ремонта | 12 011,99 |
| 10 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация 28-й ступени РНД паровой турбины №4 тип ПТ-65/75-90/13 инв. №10.1090190 Курской ТЭЦ-1 | 10 109,1 |
|  |  | 2027 | 169 946,21 |
| 11 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на внутриплощадочных тепловых сетях инв. № 00000921 ТЭЦ СЗР г. Курска. | 8 653,46 |
| 12 | Курская ТЭЦ -1 | Техническое перевооружение Курской ТЭЦ-1 с установкой питательного насоса мощностью 1МВт | 20 844,859 |
| 13 | Курская ТЭЦ -2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПП "Курская ТЭЦ-1" с заменой двух масляных выключателей на элегазовые в количестве 2 штук | 24 443,859 |
| 14 | Курская ТЭЦ СЗР | Техническое перевооружение газового хозяйства котла КВГМ-100 ст. № 2 инв. № 00000988 ТЭЦ СЗР г. Курска с внедрением АСУ ТП | 2 940,227 |
| 15 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция котла КВГМ-100 ст. №3 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | 16 096,113 |
| 16 | Курская ТЭЦ СЗР | Модернизация котла КВГМ-100 ст. № 2 инв. № 00000988 ТЭЦ СЗР г. Курска в период проведения капитального ремонта | 46 256,489 |
| 17 | Курская ТЭЦ -1 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ Курской ТЭЦ-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные | 2 220,4 |
| 18 | Курская ТЭЦ -4 | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №1, 1-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | 3 559,0856 |
| 19 | Курская ТЭЦ -1 | Техническое перевооружение котельного агрегата высокого давления №5 ТП-15 инв. №10.1090047 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 36 600 |
| 20 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 1 725,174 |
| 21 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение установки комплексной очистки БУЧА20/20 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 807,976 |
| 22 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение дегазационной установки СММ4/7 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 5 578,9715 |
| 23 | Курская ТЭЦ-1 | Приобретение фотометров КФК-3-01-ЗОМЗ для Курской ТЭЦ-1 | 219,6 |

С 2028г объем инвестиций филиала АО «РИР Энерго» -«Курская генерация» планируется на уровне утвержденного органами тарифного регулирования Курской области.

Проект по организации общественного пространства, благоустройству территории города Курска «Парк преподобного Феодосия Печерского».

Таблица 22 - Мероприятия по высвобождению территории Курской ТЭЦ-4 в рамках празднования 1000-летия г. Курска (источник финансирования не определен)

| № | Наименование мероприятия | Предполагаемая стоимость, руб. с НДС | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж зданий и сооружений | 11 935 003 | 2026-2027 |
| 1.2 | Перенос т/сети | 6 155 255 | 2026-2027 |
| 1.3 | Перенос напорной канализации | 6 927 740 | 2026-2027 |
| 1.4 | Техническое перевооружение мазутного объекта (ЭПБ) | 18 541 067 | 2026-2027 |
| 1.5 | Рекультивация территории | 15 036 276 | 2026-2027 |
| 1.6 | Общественное пространство (парк) | 12 000 000,00 | 2027-2028 |
| 1.7 | Итого по разделу 1: | 70 595 341 |  |
| 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж зданий и сооружений | 116 602 140,00 | 2027-2028 |
| 2.2 | Перенос т/сети | 112 900 070,00 | 2027-2028 |
| 2.3 | Перенос напорной канализации | 132 543 280,00 | 2027-2028 |
| 2.4 | Техническое перевооружение мазутного объекта (ЭПБ) | 269 069 470,00 | 2027-2028 |
| 2.5 | Рекультивация территории | 54 466 410 | 2027-2028 |
| 2.6 | Общественное пространство (парк) | 227 650 575 | 2028-2030 |
| 2.7 | Итого по разделу 2: | 913 231 945 |  |
| 3. Дополнительно |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 3.1 | Объект культурного наследия | 10 400 000,00 | 2027-2028 |
| 3.2 | Колодезная часовня Преподобного Феодосия Печерского | 300 000,00 | 2027-2028 |
| 3.3 | Музей | 4 000 000,00 | 2027-2028 |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 3.4 | Объект культурного наследия | 55 000 000,00 | 2028-2030 |
| 3.5 | Музей | 20 000 000,00 | 2028-2030 |
| 3.5 | Колодезная часовня | 14 700 000,00 | 2028-2030 |
| Переезд персонала филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" |  |  |  |
| 3.6 | Аренда офиса | 9 000 000,00 |  |
| 3.7 | Покупка офиса | 70 000 000,00 |  |
| 3.8 | Продажа 3 Земельных участков (ЗиС) | 65 000 000,00 |  |
| 3.9 | Переезд персонала (мебель, коммуникации) | 4 500 000,00 |  |
| 3.10 | Итого по разделу 3: | 122 900 000,00 |  |
|  | ИТОГО: | 1 106 727 286 |  |

Таблица 23 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников МУП «Гортеплосеть»

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | затраты без НДС, тыс руб в ценах текущих лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  |
| 1 | котельная 113 кв | Демонтаж -монтаж бака хранения серной кислоты | 3 972,1 |
| 2 | Котельная Косиново | Замена водопогревателя на котельной | 756,00 |
| 3 | котельная по ул Сумской, 45а | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | 304,2 |
| 4 | котельная по ул. Понизовка, 52 | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | 304,2 |
| 5 | Котельная "Моква" | Замена кабельной линии к котельной Моква | 2 671 |
|  |  | 2027 |  |
| 6 | котельная 113 кв | Техническое перевооружение с заменой котла КВ-ГМ-7,56-150 | 6 136,8 |
| 7 | котельная 113 кв | Разработка проектной документации (разделы АК, ГСВ, СМ). Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации по техническому перевооружению автоматики безопасности и регулирования котельных агрегатов | 739,3 |
| 8 | котельная Южный переулок, 16 | Проектная документация на техническое перевооружение котельной | 316,4 |
| 2028 |  |  |  |
| 9 | котельная Южный пер., 16 | Монтажные работы по техперевооружению котельной Южный пер., 16 | 1 692,2 |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в муниципальном образовании городском округе Курске не используется.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, приведенного на стр 6-7 Главы 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Курска в период до 2040 года» не планируется вывод из эксплуатации котельных.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии в муниципальном образовании городском округе Курске не планируется.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, приведенного на стр 6-7 Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Курска» в период до 2040 года, не планируется вывод из эксплуатации котельных.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии 
в системе теплоснабжения и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, представлены ниже:

Рисунок 4 - Температурный график от ТЭЦ-1 на отопительный период 2025-2026 гг.

Рисунок 5 - Температурный график от ТЭЦ СЗР на отопительный период 2025-2026 гг.

Рисунок 6 - Температурный график от ТЭЦ-4 на отопительный период 2025-2026 гг.

Рисунок 7 - Температурный график работы тепловой сети АО "ТЭСК"

Рисунок 8 - Температурный график работы тепловых сетей от котельной 113 кв по ул. Бутко на 2025 г.

Рисунок 9 - Котельная ООО «ТГК» -  график 150/70

Температурный график котельных, в том числе МУП «Гортеплосеть» (кроме 113 кв), график 95/70.

Рисунок 10 - Температурный график регулировки сетевой воды от котельных с ГВС

Рисунок 11 - Температурный график регулировки сетевой воды от котельных без ГВС

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительным температурным графикам 95-70 спр=70 ºС, 113-70ºС, 95-70ºС. В зависимости от наличия нагрузки ГВС применяется нижнее спрямление графика.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95-70°С, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- 	простота конструкций систем теплопотребления (повышения разности температур в прямом и обратном трубопроводе приведет к необходимости внедрения смешивающих устройств, что значительно усложнит схемы теплопотребления);

-	 приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

-	 малые подключенные нагрузки потребителей.

При актуализации предлагается к изменению температурный график работы тепловых сетей от источников ООО «ТГК» и котельная кв. 113 МУП «Гортеплосеть» с графика 150/70 на график 113/70. Переход на температурный график 113/70 °C не приведёт к снижению качества теплоснабжения потребителей. Указанный график обеспечивает подачу тепловой энергии в объёме, необходимом для компенсации тепловых потерь зданий и поддержания нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях во всём диапазоне температур наружного воздуха отопительного периода. При этом следует учитывать, что количество тепловой энергии, отпускаемой потребителю, определяется как температурой теплоносителя, так и его расходом, поэтому корректировка температурного графика сопровождается соответствующей настройкой гидравлического режима тепловой сети, что обеспечивает поддержание требуемой тепловой нагрузки. Расчётные значения температуры теплоносителя по новому графику обеспечивают необходимый температурный напор в системах отопления потребителей.

Рисунок 12 - Температурный график котельных ТГК и квартал 113 с учетом фактических температур работы в отопительный период 2025-2026г.

Кроме того, снижение максимальной температуры теплоносителя со 150 °C до 113 °C обеспечивает снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, уменьшение термических нагрузок на трубопроводы, арматуру и оборудование тепловых сетей, что положительно сказывается на их сроке службы и надёжности эксплуатации, а также работу источников теплоснабжения в более благоприятных и экономичных режимах. 
Таким образом, переход с температурного графика 150/70 °C на температурный график 113/70 °C является технически обоснованным решением. Указанное изменение не повлечёт снижения качества теплоснабжения потребителей.

Таблица 24 - Актуализированный температурный график ООО «ТГК»

| Температура наружного воздуха tн.в, °С | Температура в подающем трубопроводе Т1, °С | Температура в обратном трубопроводе Т2, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 53,0 |
| 7 | 70,0 | 52,6 |
| 6 | 70,0 | 52,1 |
| 5 | 70,0 | 51,7 |
| 4 | 70,0 | 51,3 |
| 3 | 70,0 | 50,9 |
| 2 | 70,0 | 50,5 |
| 1 | 70,0 | 50,0 |
| 0 | 70,0 | 49,6 |
| -1 | 70,8 | 49,8 |
| -2 | 72,8 | 50,8 |
| -3 | 74,8 | 51,8 |
| -4 | 76,8 | 52,8 |
| -5 | 78,8 | 53,8 |
| -6 | 80,8 | 54,8 |
| -7 | 82,8 | 55,8 |
| -8 | 84,7 | 56,7 |
| -9 | 86,7 | 57,7 |
| -10 | 88,6 | 58,6 |
| -11 | 90,5 | 59,5 |
| -12 | 92,4 | 60,4 |
| -13 | 94,4 | 61,4 |
| -14 | 96,3 | 62,3 |
| -15 | 98,1 | 63,1 |
| -16 | 100,0 | 64,0 |
| -17 | 101,9 | 64,9 |
| -18 | 103,8 | 65,8 |
| -19 | 105,6 | 66,6 |
| -20 | 107,5 | 67,5 |
| -21 | 109,3 | 68,3 |
| -22 | 111,2 | 69,2 |
| -23 | 113,0 | 70,0 |

Таблица 25 - Актуализированный температурный график котельной 113 квартал МУП «Гортеплосеть»

| Температура наружного воздуха tн.в, °С | Температура в подающем трубопроводе Т1, °С | Температура в обратном трубопроводе Т2, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 53,0 |
| 7 | 70,0 | 52,6 |
| 6 | 70,0 | 52,1 |
| 5 | 70,0 | 51,7 |
| 4 | 70,0 | 51,3 |
| 3 | 70,0 | 50,9 |
| 2 | 70,0 | 50,5 |
| 1 | 70,0 | 50,0 |
| 0 | 70,0 | 49,6 |
| -1 | 70,8 | 49,8 |
| -2 | 72,8 | 50,8 |
| -3 | 74,8 | 51,8 |
| -4 | 76,8 | 52,8 |
| -5 | 78,8 | 53,8 |
| -6 | 80,8 | 54,8 |
| -7 | 82,8 | 55,8 |
| -8 | 84,7 | 56,7 |
| -9 | 86,7 | 57,7 |
| -10 | 88,6 | 58,6 |
| -11 | 90,5 | 59,5 |
| -12 | 92,4 | 60,4 |
| -13 | 94,4 | 61,4 |
| -14 | 96,3 | 62,3 |
| -15 | 98,1 | 63,1 |
| -16 | 100,0 | 64,0 |
| -17 | 101,9 | 64,9 |
| -18 | 103,8 | 65,8 |
| -19 | 105,6 | 66,6 |
| -20 | 107,5 | 67,5 |
| -21 | 109,3 | 68,3 |
| -22 | 111,2 | 69,2 |
| -23 | 113,0 | 70,0 |

С появлением и постепенным ростом нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура теплоносителя в тепловой сети была ограничена величиной, необходимой для подачи в систему горячего водоснабжения воды с температурой 70°С, несмотря на то, что по отопительному температурному графику требуется теплоноситель, значительно более низкой температуры.

«Излом» отопительного температурного графика при указанных температурах теплоносителя и отсутствие местного качественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу тепловой энергии на отопление при отсутствии регулирования в тепловых пунктах потребителей.

5.9 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

При разработке схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Курск рассмотрены варианты использования низкопотенциальной энергии канализационных стоков, солнечной и геотермальной энергии, энергии биомасс.

По итогам рассмотрения различных возможных технологий использования альтернативных и возобновляемых источников энергии в городского округа. Курск определено:

− большинство из рассмотренных технологий являются экспериментальными, в России отсутствуют действующие продолжительное время проекты-аналоги;

− данный факт не позволяет сделать вывод о достаточности уровня надежности теплоснабжения, что, в свою очередь, противоречит требованиям к развитию системы теплоснабжения;

− капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности:

− от колебаний курса европейской валюты (в связи с большим уровнем импортных комплектующих в составе оборудования);

− удельные капитальные затраты в строительство теплоисточников на возобновляемых ресурсах значительно выше, чем для газовых котельных и угольных ТЭЦ.

Более подробно рассмотрен данный раздел в пункте 7.13 Главы 7 Обосновывающих материалов.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Общие положения

Для анализа системы теплоснабжения городского округа Курск была разработана электронная модель, отражающая существующее положение системы теплоснабжения, а также перспективный вариант развития. (ГИС «Zulu»).

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них выглядят следующим образом:

-в электронной модели системы теплоснабжения городского округа Курск создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в таблице 1 Главы 7;

-в электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

-в электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

-для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

-выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой;

-определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

-разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;

-выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

-определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения муниципальном образовании городском округе Курске

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в таблице 2 Главы 8. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются в силу ряда причин:

-с географической разобщенностью и изолированностью друг от друга локальных систем централизованного теплоснабжения;

- отсутствием достаточного резерва тепловой мощности на близко расположенных источниках тепла, для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке;

-принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим субъектам.

6.3 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа Курск

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную и общественно-деловую застройку. Обеспечение тепловой нагрузки перспективных потребителей планируется за счет реконструкции и модернизации существующих котельных.

Способ прокладки – бесканальная прокладка, с использованием предварительно изолированных труб в пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена, отличающихся относительно невысокой стоимостью, паропроницаемости изоляции, устойчивостью к старению, дешевой ремонтопригодностью. При прокладке труб следует использовать сильфонные компенсаторы температурных расширений трубопроводов.

Диаметры трубопроводов тепловых сетей, подлежащих строительству для присоединения перспективных потребителей к системе теплоснабжения, рассчитаны с помощью программного обеспечения ZuluThermo 8.0. Сведения о необходимом объеме строительства трубопроводов для подключения перспективных потребителей тепловой энергии к сетям центрального отопления, в период расчетного срока схемы теплоснабжения, представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Наименование проекта | Перспективный потребитель | Источник теплоснабжения | Протяженность участка, м* | Год строительства | Условный диаметр, мм* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО СЗ КСУ-ЖБК-1 | многоэтажный жилой дом, ул.С. Перовской- Гайдара | Курская ТЭЦ-4 | 50 | 2027 | 100 |
| ООО СЗ Инстеп | группа многоэтажных жилых домов поз. 6-10 по адресу: ул. Энгельса, 115 | Курская ТЭЦ-1 | 620 | 2025-2027 | 125- 250 |
| ОКУ УКС Курской области | ФОК по ул. Энгельса | Курская ТЭЦ-1 | 100 | 2026-2027 | 150 |
| ОКУ УКС Курской области | многопрофильная больница по пр. Плевицкой | Курская ТЭЦ-1 | 150 | 2026 | 250 |
| АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | Группа многоэтажных жилых домов № 1-14 по адресу: ул. К. Маркса | Курская ТЭЦ СЗР | 1300 | 2026-2028 | 100-500 |
| ООО СЗ Инстеп | ул. Сторожевая, 2 | Курская ТЭЦ-1 | 150 | 2026 | 125-150 |
| ОКУ УКС Курской области | ФОК в Сеймском округе | Курская ТЭЦ-4 | 250 | 2028 | 125-150 |
| ОКУ УКС Курской области | Экспозиционный корпус Краеведческого музея | Курская ТЭЦ-4 | 200 | 2026-2027 | 125-150 |
| Областной Краеведческий музей | Реконструкция объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Знаменского монастыря». | Курская ТЭЦ-4 | 250 | 2027-2029 | 125-150 |
| ООО СЗ «Меридиан» | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством по ул. Ленина,77 в г. Курске | Курская ТЭЦ-4 | 100 | 2029 | 100 |
| ООО СЗ «Стройдом-Инвест» | группа многоэтажных жилых домов поз. 11-21 по адресу: ул. Энгельса, 115 | Курская ТЭЦ-1 | 1520 | 2028-2033 | 80-350 |
| ООО СЗ «Инстеп» | Объекты капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского,9 ; на земельном участке по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 3. | Курская ТЭЦ-1 | 100 | 2028-2030 | 150 |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Аэродромная-3-й Аэродромный пер- ул. Бойцов 9 див. | ТЭЦ СЗР | 180 | 2030 | 250 |
| Не определен | застройка в рамках реновации зем. участка по ул. Энгельса | Курская ТЭЦ-1 | 500 | 2030-2035 | 80-300 |
| МУП «Водоканал города Курска» | «Насосная станция водопровода №7 в г. Курске. Реконструкция», по адресу: г. Курск, ул. Ольшанского, 9А, земельный участок 46:29:103023:7. | Курская ТЭЦ-1 | 40 | 2026 | 40-50 |
| АО "СЗ "Инженер" | Комплексная застройка по ул. 1-я Агрегатная, 2-я Агрегатная, 3-я Агрегатная | Котельная ТГК | 600 | 2026-2030 | 100-300 |
| ООО "Эльдекор ХХIплюс" | "Жилой дом с помещениями общественного назначения и открытой автостоянкой по ул. Льва Толстого по адресу: г.Курск, ул. Льва Толстого,15 | Курская ТЭЦ-4 или индив. источник теплоснабжения | 200 | 2026 | 150-200 |
| ООО "Эльдекор ХХIплюс" | "Жилая застройка по ул.Перекальского в г.Курске. Жилой дом №3 с помещениями общественного назначения" по адресу: ул.Перекальского, 9 А. | Курская ТЭЦ-4 или индив. источник теплоснабжения | 200 | 2026 | 150-200 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он "Северный" микр.4 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 3640 | 2026-2030 | 100-300 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он Северный микр.1 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 4500 | 2026-2035 | 100-500 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | застройка Н. Плевицкой | Индивид подключение | 1200 | 2026-2029 | 50-300 |
| АО «Новый курс» | жилой р-он Северный микр.3 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 500 | 2030-2035 | 50-200 |
| АО "Курский завод КПД им.А.Ф.Дериглазова" | жилой р-он Северный микр | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 33 | 2030-2035 | 150 |

* протяженность и диаметр тепловой сети указан ориентировочно, при проектировании будут внесены уточнения, в связи с возможностью попадания проектируемых сетей на размежёванные территории, кроме того, не учено строительство/ реконструкция насосных станций для создания необходимого гидравлического режима.

6.4 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии, потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусматривается.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия, по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрено.

6.6 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

По результатам разработки «Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» сделан вывод о соответствии системы теплоснабжения и участков такой системы требованиям к надежности.

Таблица 27 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»

| № | Наименование мероприятий | Стадия исполнения | Диаметр, мм | Протяженность , пм | Затраты без НДС, тыс. руб. . в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых пунктов Сеймского округа ТП-478 кв. (46:29:103030:47), ТП 3 Ламоново (46:29:103090:97), ТП-15 кв. (46:29:103021:119) г. Курска | ПИР |  |  | 4 963,84 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети к ж.д. ул. Комарова 4,4а,6; ул. Дейнеки 40,42; ул. Заводская 61,23а и к магазину(46:29:103028:3267), к ж.д. ул. Дейнеки 32, 32а, 34, 34а, 38; ул. Заводская 55, 57, 59 и к школе №49 (46:29:103028:2518) г. Курска | ПИР | 50-300 | 18 111 | 10 000 |
| 3 | Модернизация луча №3 на участке от ТК-2 до ТК-4 ул. С. Саровского (Луч №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а, участок тепловой сети от ТК-4 до ТК-2 с кадастровым номером: 46:29:000000:3364) г. Курска | СМР | 325 | 296 | 28 982,68 |
| 4 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-ОМКСО (46:29:103213:149) г. Курска | ПИР |  |  | 1 198,85 |
| 5 | Установка узлов учета в контрольных точках "ПНС №1-4, ТК-12, ТП пос. КЗТЗ, ТК-59/1, ТК-33, ТК-11" | СМР |  |  | 16 666,67 |
| 6 | Реконструкция тепловой магистрали луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети №15 от ТК-70 до ТК-72 протяженностью 198,5 п.м., луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети № 16 от ТК-72 до ТК-80 протяженностью 888,85 п.м., участок тепловой сети №18 от ТК-1 до ТК-74 тепловой магистрали Луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90, протяженностью 227,5 п.м., на участке, ограниченного тепловыми камерами от ТК-70 до ТК-1 | ПИР | 426 | 1175,2 | 1 344,42 |
| 7 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 п.м. ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 | ПИР | 630 | 682,8 | 1 049,42 |
| 8 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участок тепловой сети (учетные участки №№ 9-12) от ТК-27 до ТК-41, протяженностью 2870 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-38 до ТК-39 | ПИР | 530 | 576,8 | 1 296,52 |
| 9 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд (Луч №2 от ТК61а до ТК-63а) г. Курска | ПИР | 426 | 660,2 | 1 261,66 |
| 10 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная (Луч №3 от ТК-6 до УТ-20) г. Курска | ПИР | 325 | 734 | 1272,01 |
|  |  | ИТОГО за 2026 |  |  | 71 456,7 |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-ОМКСО (46:29:103213:149) г. Курска | СМР |  |  | 9 574,94 |
| 12 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | СМР |  |  | 65 542,53 |
| 13 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 | СМР | 630 | 682,8 | 154 680,50 |
| 14 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-4 кв. (46:29:103130:718 ) г. Курска | ПИР |  |  | 1 660,58 |
| 15 | Установки узлов учета в контрольных точках: НС-9, НС-7(ТМ1,ТМ2,2питание); ТМ1 ТК-6б, ТМ1ТК-27(ул. Ольшанского), ТМ1 ТК-14 (ул. Черняховского),ТМ2 ТК-2 (ул. Серегина), УТ-29(1,2 хвосты), ТК-33/10,ТК-30 (ул. Маковская), ТМ2 59/6-2, ТМ2 ТК-62/17 | СМР |  |  | 30 500,00 |
| 16 | Модернизация ТМ №1 на участке от ТК-11 до здания ТП-Харьковская 22 (ТМ №1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1,4, учетный участок №24 от ТК-11 до жилого дома №22 по ул. Харьковской с кадастровым номером: 46:29:000000:3460) г. Курска | ПИР | 273 | 326 | 1 000,00 |
| 17 | Модернизация Луча №1 на участке от ТК-2а до ТК-2а/6 (Тепловая трасса-Луч №1 от ТЭЦ-4 до ТК7 участок с кадастровым номером: 46:29:102258:51) г. Курска | ПИР | 325 | 638 | 2 500,00 |
| 18 | Реконструкция тепловой магистрали Луча №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а на участке от ТК-3 до ТК-5 по ул.Можаевская г. Курска | ПИР | 630 | 1276 | 4 500,00 |
| 19 | Реконструкция тепловой сети к ж.д. ул. Комарова 4,4а,6; ул. Дейнеки 40,42; ул. Заводская 61,23а и к магазину(46:29:103028:3267), к ж.д. ул. Дейнеки 32, 32а, 34, 34а, 38; ул.Заводская 55, 57, 59 и к школе №49 (46:29:103028:2518) г. Курска | СМР | 7 628 | 50-150 | 86 758,04 |
|  |  | ИТОГО за 2027 |  |  | 291 174,06 |  |  |

6.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рамках актуализации схемы теплоснабжения рассматривается необходимость реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и реализации запланированных мероприятий в период до 2040 года. Результаты проведенных поверочных и наладочных расчетов в электронной модели показали отсутствие ограничения по пропускной способности участков существующих тепловых сетей для обеспечения приростов тепловой нагрузки в зоне действия источников тепла из-за недостаточного диаметра трубопроводов. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов предусматриваются для обоих вариантов перспективного развития.

Характеристики участков тепловых сетей в муниципальном образовании городской округ Курск, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование проекта | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м* | Год реконструкции | Условный диаметр, мм* | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО -001 (филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения мкд домов поз №1 -14 по ул. К. Маркса | Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения г. Курск, ул. К. Маркса, ж/д №№ 1-14 (46:29:102035:334) | 1300 | 2026 | 500 -600 | 144 501,8 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения мкд домов застройки бывшего завода КЗТЗ | микрорайон, ограниченный улицами Заводская- Ольшанского – Энгельса - проезд Энгельса в г. Курске (территория бывш. завода КЗТЗ) (застройщик ООО СЗ Инстеп) | 710 | 2026-2030 | 500-800 | 206 270 |

*Протяженности и диаметры показаны предварительно ( условно), и должны быть уточнены при проведении проектно –изыскательских работ

6.8 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основная доля тепловых сетей муниципального образования городского округа Курска вводилась в эксплуатацию совместно с котельными, к которым они присоединены. В последствии производилась частичная перекладка и реконструкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых потребителей. Основываясь на данных о сроках ввода в эксплуатацию источников тепла, можно сделать вывод, что тепловые сети городского округа в основном прокладывались в период до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа тепловых сетей. Тепловые сети проложены надземным, подземным в непроходных каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании способом. Преобладающим способом прокладки тепловых сетей является подземный способ. Вид тепловой изоляции, как правило, подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата.

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде, в качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона. Также замене подлежат тепловые сети, при плановой шурфовке на которых выявлено утонение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения, согласно п. 6.2.37 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан (ППУ) с защитной пленкой из полиэтилена. Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей. Кроме того, снижение тепловых потерь приведет к снижению объема отпуска тепловой энергии в сеть и соответственно позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, то есть увеличить эффективность использования топлива в системах теплоснабжения.

Тепловые сети в концесии:

Постановлением администрации муниципального образования городского округа города  Курска от 10.09.2020 №1660 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» установлено заключить концессионное соглашение в отношении отдельных объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Курск» между АО «РИР Энерго» (прежнее название АО «Квадра»)  (концессионером), муниципальным образованием «Город Курск» (концедентом), действующим на стороне концедента МУП «Курские городские коммунальные тепловые сети» (предприятием) и самостоятельной стороной концессионного соглашения, субъектом Российской Федерации Курской областью (Курской областью).

В соответствии с концессионным соглашением АО «РИР Энерго» взяло на себя обязательства по реконструкции тепловых сетей и объектов систем теплоснабжения с целью повышения надежности теплоснабжения города Курска.

Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей и насосных станций для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения города Курска в соответствии с концессионным соглашением АО «РИР Энерго» приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей концессионного соглашения

| Наименование проекта | Протяженность участка, в двухтрубном исч. м | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. . в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№10,12,14,16 по ул. Орловская, школе № 51 (46:29:102193:4505). | 993 | 2026 | 22 030,94 |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№ 5/7,5/9,5/10,5/11,5/12,5/13 по ул. Школьная, № 102 по ул. 1-я Пушкарная, ТТУ по ул. Кавказская, 41, школе № 42, д/с № 54 (46:29:000000:4665). | 1606 | 2026 | 45 926,25 |
| Реконструкция ЦТП Центрального округа г. Курска (ТП-14 школы, ТП-298 кв., ТП-348 кв., ТП-781 кв., ТП-79 кв., ТП Глинище, ул. Пирогова, 14, ТП Семашко, ТП-Учкомбинат, ТП-Юннатов, ТП-346 кв., ТП ЦПИОМ-2, п.у. 196 кв.). |  | 2026 | 75 413,13 |
| КурГ/535-К19 Реконструкция ТС к ГПТУ №15, к спортзалу, к ж.д. по ул.Союзная 67/2,67/3,71, 73,71а,71б, 71в,71г; к ж.д. по ул. Республиканская, 52, 52а, 52б, 52в ,54, 58, 60. Тепловая сеть к ж.д. по ул. Союзная 65, 67, 69б, 63 магазин, 63а, 61, 59, 59а, 57, 57а , 57б, д/с №82 г. Курска | 631 | 2027 | 12 413,18 |
| Реконструкция ГВС к пр. Энтузиастов 1, 3, 5; шк. искусств пр. Энтузиастов 3А; пр. Дружбы 16, 18; ул. Студенческая, 7 г Курска | 739,28 | 2027 | 14 174,45 |
| Реконструкция ГВС к к/т «Гелиос» 50 лет Октября 102; общ. туалет; 50 лет Октября 100 БМО; 50 лет Октября 100А магазин; 50 лет Октября 100Б КПП; ул. Студенческая 3,5 | 704,78 | 2027 | 12 845,23 |
| Итого | 26 205,59 |  | 182 803,18 |

Вышеприведенный перечень участков тепловых сетей и насосных станций, подлежащих реконструкции для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения муниципального образования городского округа города Курска, сформирован с учетом концессионного соглашения филиал АО «РИР Энерго» «Курская генерация». Представленный в концессионном соглашении объем реконструкции участков тепловых сетей не является исчерпывающим перечнем участков, отработавших нормативный срок службы и подлежащих замене для поддержния требуемого уровня надежности.

Для снижения износа тепловых сетей и повреждаемости в тепловых сетях необходимо увеличение объемов реконструкции (технического перевооружения).

Расчеты выполнены согласно приказу Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения»

Требуемый прогнозный объем замены тепловых сетей, эксплуатируемых филиал АО «РИР Энерго»- «Курская генерация», которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене

| Тепловой узел | Протяженность сетей, п.м. (в двухтрубном исчислении) | Протяженность сетей, п.м. (в однотрубном исчислении) | Протяженность сетей относимых к аварийно-опасным | Протяженность сетей со сроком эксплуатации 25 лет и выше* |  | Протяженность сетей со сроком эксплуатации от 15 до 25 лет** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | магистральных | распределительных | магистральных | распределительных |
| Курская ТЭЦ 1 | 231 891,00 | 463 781,90 | 19 811,90 | 13585,6 | 6226,3 | 14200,1 | 9951,1 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 120 359,40 | 240 718,80 | 5 047,50 | 2946 | 2101,5 | 6841,6 | 9036,5 |
| Курская ТЭЦ 4 | 77 009,00 | 154 017,90 | 5 603,90 | 3319 | 2284,9 | 11858,6 | 9669,3 |
| Котельная ТГК | 54 491,80 | 108 983,60 | 2 217,00 | 1645 | 572 | 12658,4 | 3809,2 |
| Котельная 113кв | 17 544,50 | 35 089,00 | 751 | 281,2 | 469,8 | 4970,6 | 5579,4 |
| ИТОГО | 501 295,70 | 1 002 591,20 | 33 431,30 | 21 776,80 | 11 654,50 | 50 529,30 | 38 045,50 |

*- данные тепловые сети согласно приказу Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 можно условно считать «аварийно –опасными»,

** -данные тепловые сети согласно приказу Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 можно условно считать «мало надежными»

Анализ денежных средств по статьям затрат, учтенным в тарифе АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация» на 2026 год, утвержденном регулятором, показал, что в необходимую валовую выручку не включены расходы на реализацию требуемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности в объеме стоимости в текущих ценах – 837 388,1 тыс. руб. ежегодно.

При отсутствии изменений в подходе к формированию тарифных решений это повлечет значительные риски возможного временного прекращения теплоснабжения потребителей всех категорий в городе Курске в отопительный период.

В зоне АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация» необходимо заменить 33,43 км тепловых сетей до 2030 2032 гг.

Решением указанных выше проблем при дефиците тарифных источников более 50% от потребности, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения городского округа Курска, по мнению разработчиков настоящей схемы теплоснабжения, является принятие одного из следующих вариантов дополнительного финансирования мероприятий или использование их совместно:

-   о внедрении целевой модели рынка теплоснабжения;

- субсидирование расходов на реконструкцию участков тепловых сетей из муниципального и или регионального бюджета;

-   выполнения комплексных программ через программу модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ).

Также необходимо дополнительно к текущей инвестиционной программе филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» с целью повышения надежности теплоснабжения провести реконструкцию тепловых сетей в 2027-2028 за счет федерального /регионального фонда. Мероприятия и ориентировочный объем финансирования представлен в таблице 31.

Таблица 31 –  Дополнительная программа филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» для повышения надежности теплоснабжения (реконструкция тепловых сетей в 2027-2029 за счет федерального /регионального фонда)

| № | Наименование мероприятия | Ду, мм | Протяженность, пм в однотрубном исполнении | Ориентировочная сумма, с НДС, млн руб* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой магистрали луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети №15 от ТК-70 до ТК-72 протяженностью 198,5 п.м., луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети № 16 от ТК-72 до ТК-80 протяженностью 888,85 пм, участок тепловой сети №18 от ТК-1 до ТК-74 тепловой магистрали Луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90, протяженностью 227,5 пм., на участке, ограниченного тепловыми камерами от ТК-70 до ТК-1 (ул. Радищева-Димитрова) | 400 | 1175 | 167,3 |
| 2 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участок тепловой сети (учетные участки №№ 9-12) от ТК-27 до ТК-41, протяженностью 2870 пм, ограниченного тепловыми камерами от ТК-38 до ТК-39 (ул. Беговая) | 400-500 | 657,6 | 63,4 |
| 3 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд (Луч №2 от ТК61а до ТК-63а) | 400 | 660 | 104,9 |
| 4 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная (Луч №3 от ТК-6 до УТ-20) | 300 | 734 | 75,2 |
| 5 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 пм., ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 (ул. Ольшанского) | 600 | 1175 | 143,3 |

*- суммы необходимо уточнить по результатам проектирования и прохождения государственной экспертизы.

6.9 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство /реконструкция магистральных насосных станций является необходимым мероприятием с целью:

-сокращение объема капитальных вложением при реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра существующих трубопроводов,

-перейти на оптимальные графики отпуска тепловой энергии,

-нормализация режима теплоснабжения у потребителей тепловой энергии.

1. С учетом вышеизложенного с целью повышения надежности теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ г. Курск необходимо провести реконструкцию / модернизацию магистральных насосных станции АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация». Объем реконструкции / модернизации насосных представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Мероприятия по реконструкция насосных станций и ЦТП для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Стадия исполнения | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |  |
| 1 | Реконструкция оборудования одноэтажного нежилого здания с пристройкой (НС № 12, кадастровый номер 46:29:000000:500) г. Курска | СМР | 18 238,56 |
| 2 | Реконструкция оборудования насосной станции 7 г. Курска | ПИР | 4 150,03 |
| 3 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | ПИР | 3 416,67 |
|  |  | ИТОГО 2026 | 25 805,26 |
|  | 2027 |  |  |
| 4 | Реконструкция оборудования насосной станции 7 г. Курска | СМР | 71 366,06 |
| 5 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | СМР | 65 542,53 |
|  |  | ИТОГО 2027 | 136 908,59 |

2. С целью обеспечения подключения строящихся объектов в муниципальном образовании городской округ г. Курск необходимо:

- по объекту «Группа многоэтажных жилых домов №1-14 по ул К. Маркса», застройщик АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», реконструкция насосной станций НС-14, находящаяся в эксплуатации филиала АО «РИР –Энерго» «Курская генерация», с увеличением производительности до 3500 м3/час по подающему и до 3500 м3/час по обратным трубопроводам.

В 2026 г реализуется проект (ПИР + СМР) «Реконструкция насосной станции НС-14». Стоимость реконструкции для поддержания надежности и заданных параметров составляет около 91 млн руб. в ценах текущий лет (стоимость будет уточнена по результатам проектирования).

- по объекту «Микрорайон, ограниченный улицами Заводская- Ольшанского – Энгельса - проезд Энгельса», застройщик ОО СЗ «Инстеп» реконструкция насосной станций НС-6 находящихся в эксплуатации филиала АО «РИР –Энерго» «Курская генерация».

Источником финансирования данного мероприятия является плата за техническое подключение к тепловым сетям филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация».

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнили частью 8 следующего содержания: «8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»;

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»

«С 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения».

Информация о распределении доли открытых/закрытых схем ГВС представлена в таблице 33

Таблица 33 – Соотношение нагрузок ГВС потребителей по открытой/закрытой схеме

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Доля потребителей с открытым ГВС, % | Доля потребителей с закрытым ГВС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 0% | 100% |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 93% | 7% |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 65% | 35% |
| 4 | Котельная "113 кв." | ул. ВЧК | 95% | 5% |
| 5 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | 100% | 0% |
| ЕТО №7 (котельные МУП "Гортеплосеть") |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | 0% | 100% |
| 7 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | 0% | 100% |
| 8 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | Экспедиционная, 2 | 0% | 100% |
| 9 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | 0% | 100% |
| 10 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | 0% | 100% |
| 11 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | 0% | 100% |
| 12 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | 0% | 100% |
| 13 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | 0% | 100% |
| 14 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | 0% | 100% |
| 15 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | 0% | 100% |
| 16 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | 0% | 100% |
| 17 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | 0% | 100% |
| 18 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | 0% | 100% |
| 19 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | 0% | 100% |
| 20 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | 0% | 100% |
| 21 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | 0% | 100% |
| 22 | Котельная по 1 Кислинской | 1-я Кислинская | 0% | 100% |
| ЕТО №2 (АО «ТЭСК») |  |  |  |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | 0% | 100% |
| ЕТО №3 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | 0% | 100% |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | 0% | 100% |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | 0% | 100% |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | 0% | 100% |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | 0% | 100% |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | 0% | 100% |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | 0% | 100% |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | 0% | 100% |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | 0% | 100% |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | 0% | 100% |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Парк Солянка, 7 | 0% | 100% |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспемская, 8 | 0% | 100% |
| ЕТО №4 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | 0% | 100% |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | 0% | 100% |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | 0% | 100% |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | 0% | 100% |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | пр-т Н. Плевицкой, 26А | 0% | 100% |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | пр-т Н. Плевицкой, 26В | 0% | 100% |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | 0% | 100% |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | 0% | 100% |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | 0% | 100% |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | 0% | 100% |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | 0% | 100% |
| ЕТО №5 (АО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | 0% | 100% |
| ЕТО №6 (ООО «СБМ») |  |  |  |  |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | 0% | 100% |
| ЕТО № 8 Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |  |  |  |  |
| 49 | Котельная санатория "Маяк" | Ул. Парк Солянка, 45 | 0% | 100% |

Количество принятых для расчета объектов с открытой схемой горячего водоснабжения составляет 1234 ед.

Таблица 34 – Расчет стоимости перевода открытой системы снабжения ГВС на закрытую систему

| № п/п | Адрес потребителя с открытой схемой ГВС | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Стоимость в существующих ценах, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 1 | Володарского ул., 70, жилой дом | 0,0189 | 499 225 |
| 2 | Карла Либкнехта ул., 22, Жилой дом | 0,0513 | 531 155 |
| 3 | Карла Маркса ул., 55, Жилой дом | 0,0453 | 531 155 |
| 4 | Кати Зеленко ул., 6/Б, Жилой дом | 0,0563 | 531 155 |
| 5 | Кати Зеленко ул., 6/В, Жилой дом | 0,0843 | 531 155 |
| 6 | Карла Маркса ул., 15, Жилой дом | 0,0753 | 531 155 |
| 7 | Хуторская ул., 2/А, Жилой дом | 0,1314 | 594 240 |
| 8 | Хуторская ул., 11, Жилой дом | 0,1791 | 594 240 |
| 9 | Хуторская ул., 16, Жилой дом | 0,122 | 594 240 |
| 10 | Хуторская ул., 16/В, Жилой дом | 0,016 | 414 148 |
| 11 | Челюскинцев ул., 25, Жилой дом | 0,0189 | 499 225 |
| 12 | Радищева ул., 87/7, Жилой дом | 0,102 | 567 240 |
| 13 | Ватутина ул., 14, Жилой дом | 0,1264 | 594 240 |
| 14 | Семеновская ул., 78, Нежилое помещение V. | 0,0057 | 402 116 |
| 15 | Горького ул., 50, Нежилое помещение XV. | 0,0067 | 414 148 |
| 16 | Садовая ул., 12, Административное здание. | 0,1315 | 594 240 |
| 17 | Мирная ул., 2/61, нежилое помещение | 0,0049 | 402 116 |
| 18 | Урицкого ул., 29А, нежилое помещение | 0,0056 | 402 116 |
| 19 | Горького ул., 55, Нежилое помещение | 0,0132 | 414 148 |
| 20 | Семеновская ул., 79, Жилой дом | 0,397 | 936 848 |
| 21 | Семеновская ул., 78, нежилое помещение №15 | 0,0167 | 414 148 |
| 22 | Почтовая ул., 22 | 0,06 | 531 155 |
| 23 | Семеновская ул., 65, квартира 5, жилой дом | 0,01 | 414 148 |
| 24 | Володарского ул., 81, квартира 4, жилой дом | 0,01 | 414 148 |
| 25 | Ленина ул., 94, банк | 0,0066 | 414 148 |
| 26 | Радищева ул., 86, магазин | 0,0058 | 402 116 |
| 27 | Радищева ул., 28, 3-5 под | 0,0249 | 499 225 |
| 28 | Ендовищенская ул., 9а, административное здание | 0,0086 | 414 148 |
| 29 | Красная пл, 2/4 "Жилой дом" | 0,0916 | 567 240 |
| 30 | Горького ул., 37, административное здание | 0,0375 | 518 296 |
| 31 | Садовая ул., 12 "Административное здание" | 0,019 | 499 225 |
| 32 | Димитрова ул., 6 "Административное здание" | 0,0075 | 414 148 |
| 33 | Красная пл "Административное здание" | 0,057 | 531 155 |
| 34 | Ленина ул., 1 "Административное здание" | 0,135 | 594 240 |
| 35 | Радищева ул., 66/А "ЗАГС" | 0,013 | 414 148 |
| 36 | Александра Невского ул., 5 "Административное здание" | 0,054 | 531 155 |
| 37 | Горького ул., 34, Административное здание. | 0,0249 | 499 225 |
| 38 | "АНО ВПО "РФЭИ"" | 0,0133 | 414 148 |
| 39 | Карла Маркса ул., 25 "Административное здание, пристройка гараж" | 0,0374 | 518 296 |
| 40 | Добролюбова ул., 9 "Поликлиника" | 0,011 | 414 148 |
| 41 | Радищева ул., 28, Административное здание. | 0,0061 | 414 148 |
| 42 | Челюскинцев ул., 23 "нежилое помещение 2" | 0,0071 | 414 148 |
| 43 | Карла Маркса ул., 3 "Главный корпус" | 0,0833 | 531 155 |
| 44 | Карла Маркса ул., 3 А Общежитие № 1 | 0,0299 | 518 296 |
| 45 | Карла Маркса ул., 3 Б Общежитие № 2 | 0,0719 | 531 155 |
| 46 | Ахтырская ул., 2 Общежитие № 5 | 0,0451 | 531 155 |
| 47 | Ямская ул., 16 Общежитие № 3 | 0,1068 | 567 240 |
| 48 | Карла Маркса ул., 3 "Спортзал, кафедра гигиены" | 0,0098 | 414 148 |
| 49 | Карла Маркса ул., 3 "Стоматологический корпус" | 0,0523 | 531 155 |
| 50 | Ямская ул., 6 "Учебный корпус № 3" | 0,0143 | 414 148 |
| 51 | Можаевская ул., 6 "Административное здание" | 0,006 | 402 116 |
| 52 | Можаевская ул., 9 "Пожарное депо" | 0,0192 | 499 225 |
| 53 | Никитская ул., 16 "Административное здание" | 0,015 | 414 148 |
| 54 | Советская ул., 15 А "нежилое помещение" | 0,0049 | 402 116 |
| 55 | Советская ул., 15 А "нежилое помещение" | 0,0064 | 414 148 |
| 56 | Мирная ул., 40 "подвал-нежилое помещение" | 0,0119 | 414 148 |
| 57 | Советская ул., 15/А, Нежилое помещение III. | 0,0057 | 402 116 |
| 58 | Радищева ул., 88 "Жилой дом" | 0,6817 | 936 848 |
| 59 | Садовая ул., 32, Жилой дом | 0,6597 | 936 848 |
| 60 | Радищева ул., 118, Жилой дом | 0,044 | 518 296 |
| 61 | Александра Невского ул., 7 административное здание | 0,0062 | 414 148 |
| 62 | Халтурина ул., 3 "нежилое помещение" | 0,023 | 499 225 |
| 63 | Димитрова ул., 109, нежилое помещение | 0,0375 | 518 296 |
| 64 | Дзержинского ул., 40 "Торговый комплекс" | 0,1908 | 594 240 |
| 65 | Луначарского ул., 8, Административное здание. | 0,2319 | 811 118 |
| 66 | "ЗАО "Спецремонт"" | 0,042 | 518 296 |
| 67 | Ахтырская ул., 6 кварт. 1 | 0,0275 | 518 296 |
| 68 | Сосновская ул., 1-3 "АБК" | 0,0253 | 499 225 |
| 69 | Кати Зеленко ул., 6/А, Нежилое помещение III. | 0,0184 | 499 225 |
| 70 | Ленина ул., 86, Нежилое помещение. | 0,005 | 402 116 |
| 71 | Радищева ул., 60/15, Нежилое помещение VI. | 0,0211 | 499 225 |
| 72 | Пушкарная 1-я ул., 102 "Административно-производственное здание" | 0,0064 | 414 148 |
| 73 | Карла Либкнехта ул., 20, Нежилое помещение V. | 0,0087 | 414 148 |
| 74 | Кати Зеленко ул., 6 В "нежилое помещение" | 0,0075 | 414 148 |
| 75 | Павлова ул., 6 "нежилое помещение" | 0,006 | 402 116 |
| 76 | Дзержинского ул., 4, нежилое помещение | 0,008 | 414 148 |
| 77 | Радищева ул., 48 "Магазин" | 0,0285 | 518 296 |
| 78 | Ленина ул., 108, Нежилое помещение. | 0,007 | 414 148 |
| 79 | Ленина ул., 63 магазин | 0,0054 | 402 116 |
| 80 | Павлова ул., 1 "нежилое помещение" | 0,0078 | 414 148 |
| 81 | Кати Зеленко ул., 6/Б "Нежилое помещение 1" | 0,0247 | 499 225 |
| 82 | Советская ул., 3/А "Спорткомплекс "Спартак"" | 0,0263 | 499 225 |
| 83 | Радищева ул., 103 "Административное здание" | 0,04 | 518 296 |
| 84 | Димитрова ул., 107 "нежилое помещение" | 0,0041 | 402 116 |
| 85 | Ленина ул., 38/А "Административное здание" | 0,0091 | 414 148 |
| 86 | Ленина ул., 38 "СП "Динамо"" | 0,1292 | 594 240 |
| 87 | Павлова ул., 1, Нежилое помещение III. | 0,0026 | 402 116 |
| 88 | Административное здание Ленина ул., 55 | 0,0067 | 414 148 |
| 89 | Административное здание Радищева ул., 35 | 0,03 | 518 296 |
| 90 | Радищева ул., 66, Нежилое помещение II. | 0,0067 | 414 148 |
| 91 | Коммунистическая ул., 3 А "АБК (узел № 2)" | 0,05 | 531 155 |
| 92 | Коммунистическая ул., 3/А "Административный корпус" | 0,02 | 499 225 |
| 93 | Радищева ул., 116 "Общежитие №1, №2" | 0,145 | 594 240 |
| 94 | Марата ул., 27 "Административное здание" | 0,044 | 518 296 |
| 95 | Ново-Ахтырский пер, 24 "Детский сад №51" | 0,055 | 531 155 |
| 96 | Гоголя ул., 29 А "Прачечная детского сада №31" | 0,1395 | 594 240 |
| 97 | Семеновская ул., 39 "Детский сад № 33" | 0,288 | 811 118 |
| 98 | Горького ул., 40 "Ясли-сад №65" | 0,083 | 531 155 |
| 99 | Хуторская ул., 19 "Детский сад №78" | 0,088 | 531 155 |
| 100 | Димитрова ул., 74 "Детский сад №9" | 0,315 | 811 118 |
| 101 | Ватутина ул., 14 "детский сад" | 0,022 | 499 225 |
| 102 | Карла Либкнехта ул., 13 "Детский сад №98" | 0,216 | 594 240 |
| 103 | Кирова ул., 22 "Гимназия №4" | 0,0141 | 414 148 |
| 104 | Мирная ул., 5 "МБОУ "Средняя школа №5 им. И.П. Волка"" | 0,238 | 811 118 |
| 105 | Блинова ул., 7 А "Гимназия № 44" | 0,067 | 531 155 |
| 106 | Радищева ул., 54 "МБОУ "Лицей № 6"" | 0,028 | 518 296 |
| 107 | "Пристройка к МБОУ "Лицей № 6"" | 0,03 | 518 296 |
| 108 | Димитрова ул., 101 "Школа №27 им."Дейнеки"" | 0,086 | 531 155 |
| 109 | Володарского ул., 44/А "Школа № 32" | 0,0175 | 414 148 |
| 110 | Радищева ул., 2/А "Спортшкола №1" | 0,027 | 499 225 |
| 111 | Ленина ул., 43 "Дворец пионеров и школьников, гараж, столяр мастер" | 0,04 | 518 296 |
| 112 | Димитрова ул., 75 "МБОУ ДО "Детская художественная школа № 1 им.В.М. Клыкова"" | 0,01 | 414 148 |
| 113 | Добролюбова ул., 4 "Учебный корпус, арендаторы" | 0,008 | 414 148 |
| 114 | Ленина ул., 85 "Школа, арендатор" | 0,005 | 402 116 |
| 115 | Садовая ул., 36 "Школа №9" | 0,022 | 499 225 |
| 116 | Дзержинского ул., 43 "Центральная поликлиника" | 0,16 | 594 240 |
| 117 | Гайдара ул., 10/А, административное здание | 2,1111 | 936 848 |
| 118 | Луговая Верхняя ул., 13 ""ЦТЯК"" | 0,772 | 936 848 |
| 119 | Кирова ул., 9 "Административное здание" | 0,104 | 567 240 |
| 120 | Кирова ул., 9 "Лаборатория, насосная станция" | 0,0174 | 414 148 |
| 121 | Ленина ул., 2 "Гостиничн.корпус" | 0,2752 | 811 118 |
| 122 | Хуторская ул., 1 "Жилой дом" | 0,0776 | 531 155 |
| 123 | Карла Маркса ул., 17 Дом быта | 0,0135 | 414 148 |
| 124 | Кати Зеленко ул., 9, Нежилое помещение. | 0,0083 | 414 148 |
| 125 | Ленина ул., 12 ЦУМ | 0,273 | 811 118 |
| 126 | Ленина ул., 12 ЦУМ | 0,144 | 594 240 |
| 127 | Ленина ул., 13 "Административное здание" | 0,15 | 594 240 |
| 128 | Ленина ул., 108 "Нежилое помещение VIII" | 0,003 | 402 116 |
| 129 | Карла Маркса ул., 27 "Административное здание" | 0,08 | 531 155 |
| 130 | Ленина ул., 90/2 ""Никти Электроприбор"" | 0,012 | 414 148 |
| 131 | Ленина ул., 61/2, Нежилое помещение. | 0,0898 | 567 240 |
| 132 | Садовая ул., 5 "Административное здание, гараж" | 0,211 | 594 240 |
| 133 | Радищева пер, 4 "Радиопер. центр" | 0,02 | 499 225 |
| 134 | Ленина ул., 25 "Госпиталь" | 0,017 | 414 148 |
| 135 | Адм. здание, Курское ОСБ №8596" Ленина ул., 67 А | 0,0154 | 414 148 |
| 136 | Ленина ул., 67 "Адм.здание, Курское ОСБ №8596" | 0,0103 | 414 148 |
| 137 | Никитская ул., 4 А "Адм.здание, Курское ОСБ №8596" | 0,0058 | 402 116 |
| 138 | Димитрова ул., 105, Административное здание | 0,01 | 414 148 |
| 139 | Радищева ул., 86, Нежилое помещение I. | 0,0101 | 414 148 |
| 140 | Софьи Перовской ул., 13 "Общежитие" | 0,017 | 414 148 |
| 141 | Серафима Саровского ул., 12 "Жилой дом" | 0,09 | 567 240 |
| 142 | Сторожевая ул., 8 "Общежитие" | 0,05 | 531 155 |
| 143 | Серафима Саровского ул., 12 "Учебный корпус" | 0,07 | 531 155 |
| 144 | Горького ул., 15 "Учебный корпус, спортзал" | 0,042 | 518 296 |
| 145 | Красный Октябрь ул., 9 А "Общежитие" | 0,0384 | 518 296 |
| 146 | Карла Маркса ул., 2 "Учебный корпус" | 0,108 | 567 240 |
| 147 | Садовая ул., 19 "Учебный корпус" | 0,019 | 499 225 |
| 148 | Гоголя ул., 10 "Общежитие" | 0,0154 | 414 148 |
| 149 | Гоголя ул., 10 "Столовая, спортзал" | 0,0031 | 402 116 |
| 150 | Ленина ул., 58 "Северная трибуна" | 0,0542 | 531 155 |
| 151 | Серафима Саровского ул., 8 "Административное здание" | 0,0055 | 402 116 |
| 152 | Садовая ул., 42/Б "Административное здание, морг" | 0,055 | 531 155 |
| 153 | Радищева ул., 109 "Поликлиника" | 0,02 | 499 225 |
| 154 | Семеновская ул., 76 "Главный корпус, пищеблок и переходная галерея" | 0,274 | 811 118 |
| 155 | Садовая ул., 40 "Лечебный корпус" | 0,0802 | 531 155 |
| 156 | Димитрова ул., 61 "Диспансер" | 0,054 | 531 155 |
| 157 | Золотая ул., 12 "Диспансер" | 0,056 | 531 155 |
| 158 | Хуторская ул., 43/А "Лечебный корпус, прачечная, гараж, морг" | 0,1625 | 594 240 |
| 159 | Административное здание Садовая ул., 27 | 0,003 | 402 116 |
| 160 | Поликлиника Садовая ул., 42 | 0,016 | 414 148 |
| 161 | Димитрова ул., 62 "Административное здание" | 0,032 | 518 296 |
| 162 | Димитрова ул., 62 "Лечебный корпус, поликлиника, арендатор" | 0,058 | 531 155 |
| 163 | Садовая ул., 42/А "Лечебный корпус" | 0,05 | 531 155 |
| 164 | Ленина ул., 29 "Роддом" | 0,39 | 936 848 |
| 165 | Радищева ул., 85, Картинная галерея | 0,01 | 414 148 |
| 166 | Перекальского ул., 1 "Филармония" | 0,096 | 567 240 |
| 167 | Административное здание Садовая ул., 31 | 0,0474 | 531 155 |
| 168 | Горького ул., 35 "Детский сад "Теремок №1"" | 0,0233 | 499 225 |
| 169 | Ленина ул., 57 "Архив" | 0,085 | 531 155 |
| 170 | Кирова ул., 7 "Административное здание, арендатор" | 0,009 | 414 148 |
| 171 | Радищева ул., 79 "ПЧ-2" | 0,027 | 499 225 |
| 172 | Семеновская ул., 78/А "ОКОУ "Курская школа "Ступени"" | 0,133 | 594 240 |
| 173 | Челюскинцев ул., 28 А "Административное здание" | 0,0484 | 531 155 |
| 174 | Горького ул., 55 "нежилое помещение" | 0,0044 | 402 116 |
| 175 | Ленина ул., 8 "нежилое помещение" | 0,0064 | 414 148 |
| 176 | Почтовая ул., 2 "нежилое помещение" | 0,0114 | 414 148 |
| 177 | Советская ул., 15 А "нежилое помещение" | 0,0104 | 414 148 |
| 178 | Ахтырская ул., 4 Г "Жилой дом" | 0,0095 | 414 148 |
| 179 | Хуторская ул., 51А "Жилой дом" | 0,004 | 402 116 |
| 180 | Радищева ул., 105, Нежилое помещение. | 0,0131 | 414 148 |
| 181 | Административное здание, гараж Ленина ул., 77 Б | 0,05 | 531 155 |
| 182 | Ендовищенская ул., 13 "Спортивно-оздоровительный центр" | 0,165 | 594 240 |
| 183 | Карла Маркса ул., 51 "Актовый зал, спорткомплекс" | 0,256 | 811 118 |
| 184 | Карла Маркса ул., 53 "Инженерно-лабораторный корпус" | 0,156 | 594 240 |
| 185 | Урицкого ул., 20/Б "Жилой дом" | 0,049 | 531 155 |
| 186 | Ленина ул., 20 "аптека" | 0,0049 | 402 116 |
| 187 | Ленина ул., 77 Б "Центр инновационных компьютерных технологий" | 0,175 | 594 240 |
| 188 | Можаевская ул., 20 "Офис" | 0,03 | 518 296 |
| 189 | Ленина ул., 31 "нежилое помещение" | 0,0073 | 414 148 |
| 190 | Ломакина ул., 17/А "ООО "Курскцентр"" | 0,0066 | 414 148 |
| 191 | Ленина ул., 20 "нежилое помещение" | 0,0073 | 414 148 |
| 192 | Горького ул., 70 "Офисы 1-2 очереди" | 0,0562 | 531 155 |
| 193 | Володарского ул., 56 "Субабоненты" | 0,0148 | 414 148 |
| 194 | Добролюбова ул., 22 А "Административное здание" | 0,0078 | 414 148 |
| 195 | Парикмахерская + магазин Ленина ул., 20/26 | 0,004 | 402 116 |
| 196 | Советская ул., 15/А "нежилое помещение" | 0,0079 | 414 148 |
| 197 | Радищева ул., 7 "Административное здание" | 0,078 | 531 155 |
| 198 | Ленина ул., 72 "Гостиничный корпус" | 0,132 | 594 240 |
| 199 | Ленина ул., 66, Нежилое помещение III. | 0,0049 | 402 116 |
| 200 | Лысая Гора ул., 2 "Жилой дом" | 0,0324 | 518 296 |
| 201 | Советская ул., 15/А "нежилое помещение" | 0,0038 | 402 116 |
| 202 | Радищева ул., 5 "Административное здание с крытой автостоянкой" | 0,082 | 531 155 |
| 203 | ТЦ Олимпийский Дзержинского ул., 25 | 0,189 | 594 240 |
| 204 | Садовая ул., 3, Нежилое помещение | 0,0071 | 414 148 |
| 205 | Карла Маркса ул., 55 "Магазин" | 0,0189 | 499 225 |
| 206 | Ленина ул., 99/А "Магазин в осях 1-6 (1узел ниж.зал)" | 0,0032 | 402 116 |
| 207 | Ленина ул., 99 Б "Магазин в осях 7-12 (узел N2 в.зал)" | 0,004 | 402 116 |
| 208 | Ендовищенская ул., 4 Б "Салон красоты и общ.питания" | 0,096 | 567 240 |
| 209 | Ленина ул., 95 "Кафе" | 0,0035 | 402 116 |
| 210 | Халтурина ул., 2 нежилое помещение | 0,0065 | 414 148 |
| 211 | Гостиница Ленина ул., 87 | 0,0667 | 531 155 |
| 212 | Гостиница Ленина ул., 24 | 0,4679 | 936 848 |
| 213 | Ленина ул., 23 "Жилой дом" | 0,0034 | 402 116 |
| 214 | "Жилой дом (ул.ица Димитрова-Марата, 37/2)" | 0,0082 | 414 148 |
| 215 | Халтурина ул., 22/24 "Жилой дом" | 0,0134 | 414 148 |
| 216 | Хуторская ул., 16/В, Нежилое помещение III. | 0,0067 | 414 148 |
| 217 | Ленина ул., 66 "нежилое помещение" | 0,0038 | 402 116 |
| 218 | Радищева ул., 40, Нежилое помещение IV. | 0,0064 | 414 148 |
| 219 | Радищева ул., 50 "нежилое помещение" | 0,0056 | 402 116 |
| 220 | Радищева ул., 71/1, Нежилое помещение V. | 0,0059 | 402 116 |
| 221 | Кати Зеленко ул., 5 "Административное здание" | 0,01 | 414 148 |
| 222 | Можаевская ул., 12, нежилое помещение | 0,01 | 414 148 |
| 223 | Никитская ул., 1/В "Административное здание" | 0,154 | 594 240 |
| 224 | Никитская ул., 1/В "Банк" | 0,015 | 414 148 |
| 225 | Горького ул., 27 "Сергиево-Казанский Собор" | 0,0466 | 531 155 |
| 226 | Никитская ул., 16 "нежилое помещение" | 0,0045 | 402 116 |
| 227 | Ленина ул., 108, Нежилое помещение V. | 0,0064 | 414 148 |
| 228 | Радищева ул., 93 "нежилое помещение" | 0,0033 | 402 116 |
| 229 | Карла Либкнехта ул., 18 "нежилое помещение" | 0,0028 | 402 116 |
| 230 | Урицкого ул., 5 "Административное здание, гараж" | 0,004 | 402 116 |
| 231 | Можаевская ул., 2/А "Жилой дом" | 0,0092 | 414 148 |
| 232 | Можаевская ул., 2/А, нежилое помещение | 0,01 | 414 148 |
| 233 | Горького ул., 50 "Жилой дом" | 0,0532 | 531 155 |
| 234 | Ленина ул., 20 "нежилое помещение" | 0,0662 | 531 155 |
| 235 | Дзержинского ул., 4 "нежилое помещение" | 0,0081 | 414 148 |
| 236 | Радищева ул., 28 "Жилой дом", 1-2 под | 0,014 | 414 148 |
| 237 | Садовая ул., 25/69 "Жилой дом" | 0,0544 | 531 155 |
| 238 | Почтовая ул., 23, Нежилое помещение I. | 0,0082 | 414 148 |
| 239 | Марата ул., 2 А "Жилой дом" | 0,0214 | 499 225 |
| 240 | Красной Армии ул., 10 "Жилой дом" | 0,0055 | 402 116 |
| 241 | Красной Армии ул., 12 "Жилой дом" | 0,0079 | 414 148 |
| 242 | Горького ул., 51 "Жилой дом" | 0,0266 | 499 225 |
| 243 | Радищева ул., 14/20, Нежилое помещение VI. | 0,0058 | 402 116 |
| 244 | Радищева ул., 14/20 "Жилой дом" | 0,204 | 594 240 |
| 245 | Димитрова ул., 52 "Жилой дом" | 0,0456 | 531 155 |
| 246 | Никитская ул., 14 "Жилой дом" | 0,0757 | 531 155 |
| 247 | Садовая ул., 42 "Жилой дом" | 0,0391 | 518 296 |
| 248 | Гоголя ул., 36, Нежилое помещение I. | 0,0075 | 414 148 |
| 249 | Серафима Саровского ул., 2, Административное здание | 0,0221 | 499 225 |
| 250 | Горького ул., 20 "Административное Здание" | 0,023 | 499 225 |
| 251 | Ленина ул., 5 "Административное Здание" | 0,05 | 531 155 |
| 252 | Димитрова ул., 57, Административное здание,хоз.пристройка | 0,0064 | 414 148 |
| 253 | Горького ул., 55 А "Курский районный суд" | 0,0061 | 414 148 |
| 254 | Александра Невского ул., 7 А "Ленинский районный суд" | 0,024 | 499 225 |
| 255 | Володарского ул., 22 "Административное здание по" | 0,07 | 531 155 |
| 256 | Горького ул., 8 "Административное здание, гараж" | 0,0066 | 414 148 |
| 257 | Межевая ул., 9 "нежилое помещение" | 0,0089 | 414 148 |
| 258 | Горького ул., 37 "Административное здание" | 0,0435 | 518 296 |
| 259 | Пристройка, тир Добролюбова ул., 5 | 0,0141 | 414 148 |
| 260 | Добролюбова ул., 20 "Административное здание" | 0,0133 | 414 148 |
| 261 | Добролюбова ул., 20 "Гаражи" | 0,0467 | 531 155 |
| 262 | Мирная ул., 20 "Административное здание" | 0,022 | 499 225 |
| 263 | Ленина ул., 70 "Административное здание" | 0,053 | 531 155 |
| 264 | Почтовая ул., 3 "Административное здание" | 0,43 | 936 848 |
| 265 | Гоголя ул., 65 "Общежитие № 2" | 0,096 | 567 240 |
| 266 | Кирова ул., 5 "Общежития № 3" | 0,081 | 531 155 |
| 267 | Сторожевая ул., 6 А "Общежития № 4" | 0,243 | 811 118 |
| 268 | Радищева ул., 33 "Учебные корпуса" | 0,509 | 936 848 |
| 269 | Радищева ул., 29 "учебный корпус" | 0,252 | 811 118 |
| 270 | Блинова ул., 3 А "Художественно-граффический факультет" | 0,0054 | 402 116 |
| 271 | Можаевская ул., 9, Административное здание | 0,0125 | 414 148 |
| 272 | Блинова ул., 23 "лабораторный корпус" | 0,114 | 567 240 |
| 273 | "Объект "Восход"" | 0,451 | 936 848 |
| 274 | Красная пл, 8 "Дом связи" | 0,0048 | 402 116 |
| 275 | Димитрова ул., 95 "нежилое помещение" | 0,0035 | 402 116 |
| 276 | Радищева ул., 24, Административное здание. | 0,041 | 518 296 |
| 277 | Цирк, Александра Невского ул., 4 | 0,44 | 936 848 |
| 278 | Карла Маркса ул., 23 "Общежитие" | 0,064 | 531 155 |
| 279 | Карла Маркса ул., 23 "Учебный корпус" | 0,063 | 531 155 |
| 280 | Можаевская ул., 6, Административное здание | 0,04 | 518 296 |
| 281 | Хуторская ул., 18/А "Административное здание" | 0,258 | 811 118 |
| 282 | Красный Октябрь ул., 4 "нежилое помещение" | 0,007 | 414 148 |
| 283 | Гоголя ул., 5 "Госпиталь" | 0,074 | 531 155 |
| 284 | Гоголя ул., 5 "Пристройка" | 0,0338 | 518 296 |
| 285 | Добролюбова ул., 6 "Административное здание" | 0,052 | 531 155 |
| 286 | Ленина ул., 83 "Гаражи на 26 автомашин" | 0,0107 | 414 148 |
| 287 | Почтовая ул., 2, нежилое помещение | 0,0059 | 402 116 |
| 288 | Ленина ул., 20, Нежилое помещение III/I. | 0,0429 | 518 296 |
| 289 | Горького ул., 50, Нежилое помещение | 0,0176 | 499 225 |
| 290 | Луначарского ул., 8, Корпус № 5, корпус № 6/16. | 0,25 | 811 118 |
| 291 | Кати Зеленко ул., 6/Б, Нежилое помещение I. | 0,007 | 414 148 |
| 292 | Блинова ул., 2/2, жилой дом | 0,0181 | 499 225 |
| 293 | Радищева ул., 66, Нежилое помещение (S=103,6 м2). | 0,004 | 402 116 |
| 294 | Горького ул., 70 "Жилой дом" | 0,0368 | 518 296 |
| 295 | Володарского ул., 56 "Жилой дом" | 0,0037 | 402 116 |
| 296 | Володарского ул., 6 | 0,0061 | 414 148 |
| 297 | Ленина ул., 31, нежилое помещение | 0,0051 | 402 116 |
| 298 | Гоголя ул., 36, Жилой дом | 0,38 | 936 848 |
| 299 | Горького ул., 50, Нежилое помещение | 0,0046 | 402 116 |
| 300 | Можаевская ул., 12, Жилой дом | 0,0125 | 414 148 |
| 301 | Почтовая ул., 23, Жилой дом | 0,0199 | 499 225 |
| 302 | Хуторская ул., 13, Жилой дом | 0,0347 | 518 296 |
| 303 | Карла Маркса ул., 8, северный торговый комплекс (старый) | 0,136 | 594 240 |
| 304 | Ватутина ул., 23, нежилое помещение | 0,003 | 402 116 |
| 305 | Мирная ул., 17/69, нежилое помещение | 0,0046 | 402 116 |
| 306 | Марата ул., 2/А, Нежилое помещение X. | 0,0073 | 414 148 |
| 307 | Хуторская ул., 3, Жилой дом | 0,155 | 594 240 |
| 308 | Садовая ул., 30/кв.5, жилой дом | 0,003 | 402 116 |
| 309 | Димитрова ул., 12, жилой дом | 0,0029 | 402 116 |
| 310 | Можаевская ул., 18, жилой дом | 0,0049 | 402 116 |
| 311 | Можаевская ул., 2/А, нежилое помещение | 0,0103 | 414 148 |
| 312 | Карла Маркса ул., 51, субабонент | 0,049 | 531 155 |
| 313 | Радищева ул., 4, Административное здание. | 0,0205 | 499 225 |
| 314 | Димитрова ул., 4, жилой дом | 0,007 | 414 148 |
| 315 | Радищева ул., 71/1, Нежилое помещение 20. | 0,0096 | 414 148 |
| 316 | Садовая ул., 3, Нежилое помещение I. | 0,0109 | 414 148 |
| 317 | Марата ул., 2/А, нежилое помещение | 0,0102 | 414 148 |
| 318 | Димитрова ул., 37/Б, Нежилое помещение I. | 0,0064 | 414 148 |
| 319 | Ленина ул., 20, стоматология | 0,0036 | 402 116 |
| 320 | Ленина ул., 74, нежилое помещение 1-б | 0,0033 | 402 116 |
| 321 | Ленина ул., 30, ТРЦ "Пушкинский" | 0,3 | 811 118 |
| 322 | Ватутина ул., 14, нежилое помещение | 0,007 | 414 148 |
| 323 | Челюскинцев ул., 25, Нежилое помещение XXVII. | 0,0056 | 402 116 |
| 324 | Карла Либкнехта ул., 2/б "Жилой дом" | 0,0455 | 531 155 |
| 325 | Красный Октябрь ул., 7 | 0,0412 | 518 296 |
| 326 | Пушкарная 1-я ул., 43 | 0,066 | 531 155 |
| 327 | Пушкарная 1-я ул., 45 | 0,0437 | 518 296 |
| 328 | Пушкарная 1-я ул., 47 | 0,0635 | 531 155 |
| 329 | Карла Маркса ул., 12 "Жилой дом" | 0,0351 | 518 296 |
| 330 | Карла Маркса ул., 14 "Жилой дом" | 0,0659 | 531 155 |
| 331 | Карла Маркса ул., 23/А "Жилой дом" | 0,018 | 499 225 |
| 332 | Карла Маркса ул., 33/41 | 0,0483 | 531 155 |
| 333 | Межевая ул., 3 | 0,0263 | 499 225 |
| 334 | Межевая ул., 5 | 0,0635 | 531 155 |
| 335 | Межевая ул., 9 | 0,0623 | 531 155 |
| 336 | Никитская ул., 10 | 0,0938 | 567 240 |
| 337 | Никитская ул., 6 | 0,0596 | 531 155 |
| 338 | Челюскинцев ул., 23 "Жилой дом" | 0,0316 | 518 296 |
| 339 | Радищева ул., 58 "Жилой дом" | 0,0162 | 414 148 |
| 340 | Ленина ул., 65 | 0,0101 | 414 148 |
| 341 | Хуторская ул., 12/Б "Жилой дом" | 0,0989 | 567 240 |
| 342 | Хуторская ул., 12 В | 0,0745 | 531 155 |
| 343 | Хуторская ул., 16/Б "Жилой дом" | 0,0043 | 402 116 |
| 344 | Хуторская ул., 16/А "Жилой дом" | 0,0583 | 531 155 |
| 345 | Хуторская ул., 9 | 0,0552 | 531 155 |
| 346 | Хуторская ул., 7 | 0,0754 | 531 155 |
| 347 | Хуторская ул., 2/12 | 0,0476 | 531 155 |
| 348 | Хуторская ул., 12/А "Жилой дом" | 0,0846 | 531 155 |
| 349 | Хуторская ул., 14/9 | 0,0186 | 499 225 |
| 350 | Блинова пер, 7 "Жилой дом" | 0,0266 | 499 225 |
| 351 | Блинова ул., 13/15 "Жилой дом" | 0,0235 | 499 225 |
| 352 | Мирный проезд, 3 | 0,0098 | 414 148 |
| 353 | Мирный проезд, 5 | 0,0147 | 414 148 |
| 354 | Мирный проезд, 7 | 0,0107 | 414 148 |
| 355 | Мирный проезд, 11 | 0,0174 | 414 148 |
| 356 | Блинова ул., 2/1 "Жилой дом" | 0,0431 | 518 296 |
| 357 | Блинова ул., 9/11 "Жилой дом" | 0,0257 | 499 225 |
| 358 | Блинова ул., 14/17 "Жилой дом" | 0,0153 | 414 148 |
| 359 | Блинова ул., 29 "Жилой дом" | 0,0345 | 518 296 |
| 360 | Ватутина ул., 20 | 0,0864 | 531 155 |
| 361 | Володарского ул., 4/2 | 0,0202 | 499 225 |
| 362 | Гоголя ул., 25 | 0,0559 | 531 155 |
| 363 | Гоголя ул., 47 | 0,0443 | 518 296 |
| 364 | Гоголя ул., 55 | 0,0681 | 531 155 |
| 365 | Гоголя ул., 53 | 0,0149 | 414 148 |
| 366 | Гоголя ул., 53А | 0,014 | 414 148 |
| 367 | Горького ул., 57 | 0,0147 | 414 148 |
| 368 | Горького ул., 13/20 | 0,0153 | 414 148 |
| 369 | Горького ул., 28 | 0,0052 | 402 116 |
| 370 | Димитрова ул., 9 | 0,0134 | 414 148 |
| 371 | Димитрова ул., 73 "Жилой дом" | 0,0702 | 531 155 |
| 372 | Димитрова ул., 91 | 0,0565 | 531 155 |
| 373 | Димитрова ул., 95 | 0,0611 | 531 155 |
| 374 | Димитрова ул., 97 | 0,036 | 518 296 |
| 375 | Димитрова ул., 99 | 0,0571 | 531 155 |
| 376 | Димитрова ул., 40 | 0,0696 | 531 155 |
| 377 | Димитрова ул., 37 | 0,0531 | 531 155 |
| 378 | Димитрова ул., 37/Б "Жилой дом" | 0,0531 | 531 155 |
| 379 | Димитрова ул., 70 | 0,0397 | 518 296 |
| 380 | Кати Зеленко ул., 3 | 0,0418 | 518 296 |
| 381 | Кати Зеленко ул., 7/А "Жилой дом" | 0,0137 | 414 148 |
| 382 | Ленина ул., 8 | 0,0339 | 518 296 |
| 383 | Ленина ул., 17 | 0,011 | 414 148 |
| 384 | Ленина ул., 19 "Жилой дом" | 0,0147 | 414 148 |
| 385 | Ленина ул., 20 "Жилой дом" | 0,0986 | 567 240 |
| 386 | Ленина ул., 31 "Жилой дом" | 0,087 | 531 155 |
| 387 | Ленина ул., 66 | 0,0183 | 499 225 |
| 388 | Ленина ул., 74 "Жилой дом" | 0,0953 | 567 240 |
| 389 | Ленина ул., 94 | 0,0647 | 531 155 |
| 390 | Ленина ул., 99/А "Жилой дом" | 0,0192 | 499 225 |
| 391 | Ленина ул., 99/Б "Жилой дом" | 0,022 | 499 225 |
| 392 | Ленина ул., 108 | 0,0205 | 499 225 |
| 393 | Ленина ул., 84 "Жилой дом" | 0,1924 | 594 240 |
| 394 | Ленина ул., 64 | 0,022 | 499 225 |
| 395 | Ленина ул., 51 | 0,0366 | 518 296 |
| 396 | Ленина ул., 53 | 0,0324 | 518 296 |
| 397 | Лысая Гора ул., 1 | 0,0559 | 531 155 |
| 398 | Льва Толстого ул., 4 | 0,0498 | 531 155 |
| 399 | Льва Толстого ул., 5/Б "Жилой дом" | 0,0186 | 499 225 |
| 400 | Льва Толстого ул., 7/А "Жилой дом" | 0,0199 | 499 225 |
| 401 | Л.Толстого ул., 9/А "Жилой дом" | 0,0119 | 414 148 |
| 402 | Льва Толстого ул., 10 "Жилой дом" | 0,0345 | 518 296 |
| 403 | Мирная ул., 4, Жилой дом | 0,0205 | 499 225 |
| 404 | Мирная ул., 11 "Жилой дом" | 0,0354 | 518 296 |
| 405 | Мирная ул., 19/А "Жилой дом" | 0,0281 | 518 296 |
| 406 | Мирная ул., 19/Б "Жилой дом" | 0,0195 | 499 225 |
| 407 | Павлова ул., 1 "Жилой дом" | 0,0165 | 414 148 |
| 408 | Павлова ул., 6 | 0,0357 | 518 296 |
| 409 | Почтовая ул., 2 | 0,0302 | 518 296 |
| 410 | Радищева ул., 6 | 0,0049 | 402 116 |
| 411 | Радищева ул., 13/15 "Жилой дом" | 0,0189 | 499 225 |
| 412 | Радищева ул., 23 "Жилой дом" | 0,0147 | 414 148 |
| 413 | Радищева ул., 25 "Жилой дом" | 0,0134 | 414 148 |
| 414 | Радищева ул., 40 "Жилой дом 4 этажа" | 0,0315 | 518 296 |
| 415 | Радищева ул., 50 "Жилой дом" | 0,0137 | 414 148 |
| 416 | Радищева ул., 52 "Жилой дом" | 0,0156 | 414 148 |
| 417 | Радищева ул., 56 "Жилой дом" | 0,0128 | 414 148 |
| 418 | Радищева ул., 80 "Жилой дом" | 0,0446 | 531 155 |
| 419 | Радищева ул., 82 "Жилой дом" | 0,0162 | 414 148 |
| 420 | Радищева ул., 106 "Жилой дом" | 0,0385 | 518 296 |
| 421 | Радищева ул., 55 "Жилой дом" | 0,0376 | 518 296 |
| 422 | Радищева ул., 57 "Жилой дом" | 0,0308 | 518 296 |
| 423 | Радищева ул., 66 "Жилой дом" | 0,0385 | 518 296 |
| 424 | Радищева ул., 71/1 "Жилой дом" | 0,0272 | 499 225 |
| 425 | Радищева ул., 71/2 "Жилой дом" | 0,0324 | 518 296 |
| 426 | Радищева ул., 85 "Жилой дом" | 0,0437 | 518 296 |
| 427 | Радищева ул., 84 "Жилой дом" | 0,0177 | 499 225 |
| 428 | Разина ул., 20 | 0,0199 | 499 225 |
| 429 | Разина ул., 24 | 0,0428 | 518 296 |
| 430 | Серафима Саровского ул., 5 "Жилой дом" | 0,0541 | 531 155 |
| 431 | Семеновская ул., 98 | 0,0669 | 531 155 |
| 432 | Семеновская ул., 21 | 0,0528 | 531 155 |
| 433 | Семеновская ул., 23 | 0,0342 | 518 296 |
| 434 | Семеновская ул., 82/А "Жилой дом" | 0,0513 | 531 155 |
| 435 | Сторожевая ул., 7 | 0,0208 | 499 225 |
| 436 | Сторожевая ул., 16/1 | 0,0116 | 414 148 |
| 437 | Сторожевая ул., 16/4 | 0,0168 | 414 148 |
| 438 | Сторожевая ул., 3 | 0,0171 | 414 148 |
| 439 | Халтурина ул., 2 | 0,0626 | 531 155 |
| 440 | Халтурина ул., 3 | 0,0312 | 518 296 |
| 441 | Халтурина ул., 5 | 0,0385 | 518 296 |
| 442 | Халтурина ул., 19 | 0,0122 | 414 148 |
| 443 | Халтурина ул., 18/48 | 0,0177 | 499 225 |
| 444 | Халтурина ул., 18/А "Жилой дом" | 0,0024 | 402 116 |
| 445 | Л.Толстого ул., 1, Жилой дом 1-5 подъезд | 0,0385 | 518 296 |
| 446 | Халтурина ул., 18 | 0,0052 | 402 116 |
| 447 | Карла Либкнехта ул., 4 | 0,0424 | 518 296 |
| 448 | Ендовищенская ул., 2 | 0,003 | 402 116 |
| 449 | Дзержинского ул., 43 | 0,0034 | 402 116 |
| 450 | Красный Октябрь ул., № 4 "Жилой дом" | 0,0479 | 531 155 |
| 451 | Красный Октябрь ул., 21 | 0,0451 | 531 155 |
| 452 | Красный Октябрь ул., № 10 "Жилой дом" | 0,0728 | 531 155 |
| 453 | Красный Октябрь ул., 9 А "Жилой дом" | 0,0448 | 531 155 |
| 454 | Александра Невского ул., 23 | 0,0586 | 531 155 |
| 455 | Ватутина ул., 19 | 0,0058 | 402 116 |
| 456 | Димитрова ул., 119 | 0,0034 | 402 116 |
| 457 | Ендовищенская ул., 8 | 0,0119 | 414 148 |
| 458 | Ленина ул., 95 "Жилой дом" | 0,0024 | 402 116 |
| 459 | Ленина ул., 97 | 0,0043 | 402 116 |
| 460 | Марата ул., 22 | 0,0046 | 402 116 |
| 461 | Марата ул., 24 литер А, Жилой дом | 0,0337 | 518 296 |
| 462 | Почтовая ул., 15 | 0,0052 | 402 116 |
| 463 | Почтовая ул., 26 | 0,0028 | 402 116 |
| 464 | Почтовая ул., 19 | 0,0061 | 414 148 |
| 465 | Семеновская ул., 3 | 0,004 | 402 116 |
| 466 | Пушкарная 1-я ул., 21, Жилой дом | 0,145 | 594 240 |
| 467 | Кати Зеленко ул., 9, Жилой дом | 0,0063 | 414 148 |
| 468 | Володарского ул., 44, Жилой дом | 0,013 | 414 148 |
| 469 | Ватутина ул., № 23 | 0,0654 | 531 155 |
| 470 | Ватутина ул., 24 "Жилой дом" | 0,0718 | 531 155 |
| 471 | Ленина ул., 86 "Жилой дом" | 0,0201 | 499 225 |
| 472 | Никитская ул., 8, Жилой дом | 0,055 | 531 155 |
| 473 | Гоголя ул., 49/51, Жилой дом | 0,053 | 531 155 |
| 474 | Мирная ул., 40, Жилой дом | 0,0512 | 531 155 |
| 475 | Красный Октябрь ул., 9 Б "Жилой дом" | 0,0315 | 518 296 |
| 476 | Ямская ул., 2 | 0,0718 | 531 155 |
| 477 | Гоголя пер, 6 "Жилой дом" | 0,0125 | 414 148 |
| 478 | Блинова ул., 27 "Жилой дом" | 0,0153 | 414 148 |
| 479 | Блинова ул., 27/А "Жилой дом" | 0,0101 | 414 148 |
| 480 | Ватутина ул., 21 | 0,007 | 414 148 |
| 481 | Володарского ул., 8/А "Жилой дом" | 0,0119 | 414 148 |
| 482 | Володарского ул., 40 | 0,0116 | 414 148 |
| 483 | Гоголя ул., 46 | 0,0544 | 531 155 |
| 484 | Гоголя ул., 1/90 | 0,0278 | 518 296 |
| 485 | Гоголя ул., 18 | 0,0226 | 499 225 |
| 486 | Горького ул., 9 | 0,018 | 499 225 |
| 487 | Горького ул., 7 "Жилой дом" | 0,0156 | 414 148 |
| 488 | Горького ул., 55 | 0,0116 | 414 148 |
| 489 | Горького ул., 64 А "Жилой дом" | 0,0131 | 414 148 |
| 490 | Димитрова ул., 12 А "Жилой дом" | 0,01 | 414 148 |
| 491 | Димитрова ул., 103 | 0,0382 | 518 296 |
| 492 | Димитрова ул., 107 | 0,0316 | 518 296 |
| 493 | Димитрова ул., 68 А "Жилой дом" | 0,004 | 402 116 |
| 494 | Димитрова ул., 93 | 0,058 | 531 155 |
| 495 | Золотая ул., 2/А "Жилой дом" | 0,0104 | 414 148 |
| 496 | Кати Зеленко ул., 1 "Жилой дом" | 0,0366 | 518 296 |
| 497 | Кати Зеленко ул., 6/А "Жилой дом" | 0,0788 | 531 155 |
| 498 | Кати Зеленко ул., 6 Г "Жилой дом" | 0,062 | 531 155 |
| 499 | Ленина ул., 27 | 0,007 | 414 148 |
| 500 | Ленина ул., 37 | 0,0052 | 402 116 |
| 501 | Ленина ул., 90 | 0,0134 | 414 148 |
| 502 | Льва Толстого ул., 5/А "Жилой дом" | 0,0144 | 414 148 |
| 503 | Льва Толстого ул., 8 | 0,0192 | 499 225 |
| 504 | Льва Толстого ул., 9 | 0,0281 | 518 296 |
| 505 | Льва Толстого ул., 12 | 0,0092 | 414 148 |
| 506 | Марата ул., 1 | 0,015 | 414 148 |
| 507 | Мирная ул., 19 | 0,0055 | 402 116 |
| 508 | Можаевская ул., 13, 13А2. "Жилой дом" | 0,0177 | 499 225 |
| 509 | Можаевская ул., 16/А "Жилой дом" | 0,0125 | 414 148 |
| 510 | Павлова ул., 2 | 0,0107 | 414 148 |
| 511 | Павлова ул., 2/А "Жилой дом" | 0,015 | 414 148 |
| 512 | Радищева ул., 8 "Жилой дом" | 0,026 | 499 225 |
| 513 | Радищева ул., 64 "Жилой дом" | 0,05 | 531 155 |
| 514 | Радищева ул., 69/1 "Жилой дом" | 0,0253 | 499 225 |
| 515 | Радищева ул., 69/2 "Жилой дом" | 0,0153 | 414 148 |
| 516 | Радищева ул., 69/3 "Жилой дом" | 0,0364 | 518 296 |
| 517 | Радищева ул., 83 "Жилой дом" | 0,0064 | 414 148 |
| 518 | Радищева ул., 93 "Жилой дом" | 0,0066 | 414 148 |
| 519 | Радищева ул., 95 "Жилой дом" | 0,0046 | 402 116 |
| 520 | Радищева ул., 97 "Жилой дом" | 0,0082 | 414 148 |
| 521 | Радищева ул., 105 "Жилой дом" | 0,0046 | 402 116 |
| 522 | Радищева ул., 99 "Жилой дом" | 0,0052 | 402 116 |
| 523 | Разина ул., 4 | 0,0351 | 518 296 |
| 524 | Садовая ул., 3 "Жилой дом" | 0,0223 | 499 225 |
| 525 | Садовая ул., 13 | 0,0217 | 499 225 |
| 526 | Садовая ул., 29 "Жилой дом" | 0,0235 | 499 225 |
| 527 | Садовая ул., 23 | 0,0058 | 402 116 |
| 528 | Семеновская ул., 82 | 0,0431 | 518 296 |
| 529 | Семеновская ул., 69/А "Жилой дом" | 0,0061 | 414 148 |
| 530 | Семеновская ул., 75 "Жилой дом" | 0,0073 | 414 148 |
| 531 | Семеновская ул., 75/А "Жилой дом" | 0,0062 | 414 148 |
| 532 | Семеновская ул., 77 | 0,0498 | 531 155 |
| 533 | Семеновская ул., 78 "Жилой дом" | 0,0119 | 414 148 |
| 534 | Сосновская ул., 5 | 0,0434 | 518 296 |
| 535 | Сторожевая ул., 6/Б "Жилой дом" | 0,0177 | 499 225 |
| 536 | Сторожевая ул., 16/2 | 0,0137 | 414 148 |
| 537 | Сторожевая ул., 16/3 | 0,018 | 499 225 |
| 538 | Уфимцева ул., 14 | 0,0046 | 402 116 |
| 539 | Халтурина ул., 12 | 0,0025 | 402 116 |
| 540 | Халтурина ул., 14 | 0,007 | 414 148 |
| 541 | Челюскинцев ул., 3 | 0,0434 | 518 296 |
| 542 | Челюскинцев ул., 5 | 0,0363 | 518 296 |
| 543 | Московский проезд, 4 | 0,0024 | 402 116 |
| 544 | Советская ул., 15 А "Жилой дом" | 0,0183 | 499 225 |
| 545 | Челюскинцев ул., 9, Жилой дом | 0,1818 | 594 240 |
| 546 | Карла Либкнехта ул., 18 | 0,0113 | 414 148 |
| 547 | Карла Либкнехта ул., 20 "Жилой дом" | 0,1438 | 594 240 |
| 548 | Гайдара ул., 5 | 0,0107 | 414 148 |
| 549 | Дзержинского ул., 4 "Жилой дом 10 этажей" | 0,0066 | 414 148 |
| 550 | Мирная ул., 2 "Жилой дом" | 0,03 | 518 296 |
| 551 | Мирный проезд, 9 | 0,0137 | 414 148 |
| 552 | Московский проезд, 5 Б "Жилой дом" | 0,0119 | 414 148 |
| 553 | Ленина ул., 63 "Жилой дом" | 0,0228 | 499 225 |
| 554 | Никитская ул., 4 Б "Жилой дом" | 0,036 | 518 296 |
| 555 | Никитская ул., 4 | 0,0104 | 414 148 |
| 556 | Радищева ул., 86 "Жилой дом" | 0,1205 | 594 240 |
| 557 | Уфимцева ул., 17 | 0,15 | 594 240 |
| 558 | Л.Толстого ул., 7 Б "Жилой дом" | 0,0122 | 414 148 |
| 559 | Коммунистическая ул., 3 "Жилой дом" | 0,0537 | 531 155 |
| 560 | Коммунистическая ул., 3 Б "Жилой дом" | 0,0342 | 518 296 |
| 561 | Димитрова ул., 71 "Жилой дом" | 0,0495 | 531 155 |
| 562 | Радищева ул., 69/4 "Жилой дом" | 0,0144 | 414 148 |
| 563 | Димитрова ул., 84 "Жилой дом" | 0,0892 | 567 240 |
| 564 | Хуторская ул., № 10 | 0,0529 | 531 155 |
| 565 | Радищева ул., 60/15 "Жилой дом" | 0,0134 | 414 148 |
| 566 | Хуторская ул., 9 | 0,0155 | 414 148 |
| 567 | Хуторская ул., 5 "Жилой дом" | 0,1472 | 594 240 |
| 568 | Володарского ул., 23/кв.5 "Жилой дом" | 0,004 | 402 116 |
| 569 | Радищева ул., 79 А "Жилой дом" | 0,0113 | 414 148 |
| 570 | Горького ул., 63А, Жилой дом | 0,011 | 414 148 |
| 571 | Володарского ул., 14 | 0,0067 | 414 148 |
| 572 | Володарского ул., 28 | 0,0034 | 402 116 |
| 573 | Володарского ул., 36 | 0,0034 | 402 116 |
| 574 | Володарского ул., 40 А "Жилой дом" | 0,0024 | 402 116 |
| 575 | Володарского ул., 57 | 0,0046 | 402 116 |
| 576 | Володарского ул., 75 | 0,0055 | 402 116 |
| 577 | Горького ул., 19 | 0,0055 | 402 116 |
| 578 | Горького ул., 21 | 0,0064 | 414 148 |
| 579 | Горького ул., 23 "Жилой дом" | 0,0049 | 402 116 |
| 580 | Горького ул., 26, Жилой дом | 0,0031 | 402 116 |
| 581 | Горького ул., 63 А/2 "Жилой дом" | 0,011 | 414 148 |
| 582 | Можаевская ул., 4 | 0,0061 | 414 148 |
| 583 | Можаевская ул., 16 | 0,0049 | 402 116 |
| 584 | Радищева ул., 16 "Жилой дом" | 0,0024 | 402 116 |
| 585 | Радищева ул., 101 "Жилой дом" | 0,0052 | 402 116 |
| 586 | Урицкого ул., 18 "Жилой дом" | 0,0058 | 402 116 |
| 587 | Урицкого ул., 22 | 0,0037 | 402 116 |
| 588 | Урицкого ул., 29 | 0,0079 | 414 148 |
| 589 | Урицкого ул., 29 А "Жилой дом" | 0,0052 | 402 116 |
| 590 | Урицкого ул., 31 | 0,0046 | 402 116 |
| 591 | Уфимцева ул., 2 | 0,0043 | 402 116 |
| 592 | Уфимцева ул., 3, Нежилое помещение I. | 0,0096 | 414 148 |
| 593 | Володарского ул., 70, Административные помещения ( 2-я очередь, 3-й пусковой компл | 0,037 | 518 296 |
| 594 | Челюскинцев ул., 9, Нежилое помещение 5. | 0,0094 | 414 148 |
| 595 | Ленина ул., 63, подвал | 0,007 | 414 148 |
| 596 | Карла Маркса ул., 47 | 0,0758 | 531 155 |
| 597 | Мирная ул., 17/69 "Жилой дом" | 0,139 | 594 240 |
| 598 | Ленина ул., 60, ООО УК "СОЮЗ" | 0,34 | 811 118 |
| 599 | Почтовая ул., 3, Лабораторный корпус | 0,268 | 811 118 |
| 600 | Ленина ул., 20, нежилое помещение | 0,0183 | 499 225 |
| 601 | Можаевская ул., 2/А, Нежилое помещение IV. | 0,0073 | 414 148 |
| 602 | Карла Маркса ул., 51, административное здание | 0,1282 | 594 240 |
| 603 | Ватутина ул., 14, нежилое помещение | 0,0051 | 402 116 |
| 604 | Семеновская ул., 78, нежилое помещение №16 | 0,0112 | 414 148 |
| 605 | Радищева ул., 86, нежилое помещение | 0,0025 | 402 116 |
| 606 | Хуторская ул., 51, жилой дом | 0,004 | 402 116 |
| 607 | Л.Толстого ул., 1, Жилой дом 6-7 подъезд | 0,0162 | 414 148 |
| 608 | Сосновская ул., 5, Нежилое помещение IV. | 0,0035 | 402 116 |
| 609 | Можаевская ул., 2/А, нежилое помещение III | 0,007 | 414 148 |
| 610 | Горького ул., 70, нежилое помещение | 0,0073 | 414 148 |
| 611 | Горького ул., 70, нежилое помещение I | 0,0065 | 414 148 |
| 612 | Хуторская ул., 12/Г, Нежилое помещение. | 0,0132 | 414 148 |
| 613 | Красной Армии ул., 2/А, ТЦ "Гранд" | 0,0067 | 414 148 |
| 614 | Серафима Саровского ул., 2 "служебное помещение" | 0,0284 | 518 296 |
| 615 | Ленина ул., 20, нежилое помещение | 0,0042 | 402 116 |
| 616 | Димитрова ул., 73, нежилое помещение | 0,013 | 414 148 |
| 617 | Хуторская ул., 12/Г, стоматология | 0,0025 | 402 116 |
| 618 | Ленина ул., 20, Нежилое помещение | 0,0625 | 531 155 |
| 619 | Карла Маркса ул., 33/41, Нежилое помещение I | 0,0043 | 402 116 |
| 620 | Карла Либкнехта ул., 22, нежилое помещение | 0,0041 | 402 116 |
| 621 | Челюскинцев ул., 9, Нежилое помещение 6. | 0,0075 | 414 148 |
| 622 | Сторожевая ул., 6 "жилой дом" | 0,0312 | 518 296 |
| 623 | Хуторская ул., 16 "нежилое помещение" | 0,0099 | 414 148 |
| 624 | Карла Маркса ул., 15, нежилое помещение | 0,015 | 414 148 |
| 625 | Хуторская ул., 12/Г, Жилой дом | 0,0833 | 531 155 |
| Итого Курская ТЭЦ-4: |  | 32,26 | 305 460 237 |
| Курская ТЭЦ-СЗР |  |  |  |
| 626 | Майский бульвар ул., 38, Жилой дом | 0,0757 | 531 155 |
| 627 | Студенческая ул., 2, Жилой дом | 0,0425 | 518 296 |
| 628 | Студенческая ул., 20, Жилой дом | 0,1244 | 594 240 |
| 629 | Майский бульвар ул., 6, Жилой дом | 0,1234 | 594 240 |
| 630 | Студенческая ул., 36/А, Жилой дом | 0,04 | 518 296 |
| 631 | Кавказская ул., 37, Жилой дом | 0,1154 | 567 240 |
| 632 | Дружбы пр-кт, 11/2, жилой дом | 0,3265 | 811 118 |
| 633 | Дружбы пр-кт, 13, жилой дом | 0,04 | 518 296 |
| 634 | Дружбы пр-кт, 15, жилой дом | 0,1811 | 594 240 |
| 635 | Хрущева пр-кт, 1, Жилой дом | 0,7162 | 936 848 |
| 636 | Дружбы пр-кт, 17, жилой дом | 0,3036 | 811 118 |
| 637 | Хрущева пр-кт, 15/А, Жилой дом | 0,0541 | 531 155 |
| 638 | Косухина ул., 30, Жилой дом | 0,1095 | 567 240 |
| 639 | Дружбы пр-кт, 24, жилой дом | 0,1741 | 594 240 |
| 640 | Косухина ул., 38, Жилой дом | 0,0928 | 567 240 |
| 641 | Хрущева пр-кт, 4, Жилой дом | 0,0631 | 531 155 |
| 642 | Мыльникова ул., 1, Жилой дом | 0,0901 | 567 240 |
| 643 | Звездная ул., 13, жилой дом | 0,2591 | 811 118 |
| 644 | Звездная ул., 19, жилой дом | 0,1071 | 567 240 |
| 645 | Звездная ул., 21, жилой дом | 0,1259 | 594 240 |
| 646 | Звездная ул., 3, жилой дом | 0,077 | 531 155 |
| 647 | Звездная ул., 23, жилой дом | 0,097 | 567 240 |
| 648 | Звездная ул., 17, жилой дом | 0,1161 | 567 240 |
| 649 | Майский бульвар ул., 20, Жилой дом | 0,0595 | 531 155 |
| 650 | Майский бульвар ул., 24, Жилой дом | 0,087 | 531 155 |
| 651 | Майский бульвар ул., 28, Жилой дом | 0,4752 | 936 848 |
| 652 | К.Воробьева ул., 31/А, Жилой дом | 0,1237 | 594 240 |
| 653 | Орловская ул., 22, Жилой дом | 0,24 | 811 118 |
| 654 | Орловская ул., 24, Жилой дом | 0,1884 | 594 240 |
| 655 | Орловская ул., 30, Жилой дом | 0,0578 | 531 155 |
| 656 | Орловская ул., 34, Жилой дом | 0,3182 | 811 118 |
| 657 | Сергеева проезд, 4, Жилой дом | 0,2982 | 811 118 |
| 658 | Сергеева проезд, 8, Жилой дом | 0,2488 | 811 118 |
| 659 | Энтузиастов пр-кт, 2/А, Жилой дом | 0,0992 | 567 240 |
| 660 | Звездная ул., 25, Нежилое помещение II. | 0,0077 | 414 148 |
| 661 | Карла Маркса ул., 58, нежилое помещение | 0,0179 | 499 225 |
| 662 | Светлый проезд, 9, Жилой дом | 0,0479 | 531 155 |
| 663 | Карла Маркса ул., 61 Б "Административное здание" | 0,1 | 567 240 |
| 664 | 50 лет Октября ул., 120 Б "База" | 0,014 | 414 148 |
| 665 | Карла Маркса ул., 69 "Колледж" | 0,25 | 811 118 |
| 666 | Карла Маркса ул., 65 Б "Общежитие" | 0,163 | 594 240 |
| 667 | Карла Маркса ул., 69 Г "Общежитие № 4" | 0,117 | 567 240 |
| 668 | Студенческая ул., 18 "Нежилое помещение" | 0,0071 | 414 148 |
| 669 | Карла Маркса ул., 70 Б "Административное здание" | 0,357 | 936 848 |
| 670 | Карла Маркса ул., 63, ФГБНУ "Курский ФАНЦ" | 0,131 | 594 240 |
| 671 | Энтузиастов пр-кт, 8 "Нежилое помещение" | 0,0073 | 414 148 |
| 672 | Студенческая ул., 12 "нежилое помещение" | 0,007 | 414 148 |
| 673 | Дружбы пр-кт, 11/2 "Нежилое помещение" | 0,0063 | 414 148 |
| 674 | Никитская ул., 12 "Жилой дом" | 0,1735 | 594 240 |
| 675 | Энтузиастов пр-кт, 6 "Жилой дом" | 0,253 | 811 118 |
| 676 | Дружбы пр-кт, 26 "Жилой дом" | 0,109 | 567 240 |
| 677 | Дружбы пр-кт, 30 "Жилой дом" | 0,0626 | 531 155 |
| 678 | К.Воробьева ул., 21 "Жилой дом" | 0,0864 | 531 155 |
| 679 | К.Воробьева ул., 21/А "Жилой дом" | 0,062 | 531 155 |
| 680 | К.Воробьева ул., 15 "Жилой дом" | 0,11 | 567 240 |
| 681 | Косухина ул., 32 "Жилой дом" | 0,0544 | 531 155 |
| 682 | Майский бульвар ул., 10 "Жилой дом" | 0,051 | 531 155 |
| 683 | Косухина ул., 34 "Жилой дом" | 0,0654 | 531 155 |
| 684 | Косухина ул., 6 "Жилой дом" | 0,0461 | 531 155 |
| 685 | Косухина ул., 12 "Жилой дом" | 0,0638 | 531 155 |
| 686 | Карла Маркса ул., 66/12, Жилой дом | 0,0312 | 518 296 |
| 687 | Косухина ул., 36 "Жилой дом" | 0,0883 | 531 155 |
| 688 | 50 лет Октября ул., 114 "Здание автовокзала" | 0,0054 | 402 116 |
| 689 | Бойцов 9 Дивизии ул., 182 "Кондитерский цех" | 0,0135 | 414 148 |
| 690 | Косухина ул., 31 "Нежилое помещение" | 0,0058 | 402 116 |
| 691 | Карла Маркса ул., 66/9 "нежилое помещение" | 0,007 | 414 148 |
| 692 | Энтузиастов пр-кт, 10 "Нежилое помещение" | 0,0073 | 414 148 |
| 693 | Студенческая ул., 18, Нежилое помещение I | 0,0046 | 402 116 |
| 694 | Орловская ул., 18 "Стоматологический кабинет" | 0,0083 | 414 148 |
| 695 | Институтская ул., 44 А "Детский сад" | 0,14 | 594 240 |
| 696 | К.Воробьева ул., 9 "Детский сад" | 0,27 | 811 118 |
| 697 | Орловская ул., 28 "Детский сад № 119" | 0,288 | 811 118 |
| 698 | Косухина ул., 11 "Детский сад №123" | 0,0675 | 531 155 |
| 699 | Косухина ул., 33 "Детский сад" | 0,0725 | 531 155 |
| 700 | Пушкарная 1-я ул., 45 "Детский сад" | 0,144 | 594 240 |
| 701 | Школьная ул., 3 "Детский сад № 57" | 0,0465 | 531 155 |
| 702 | Энтузиастов пр-кт, 4 "Детский сад №122" | 0,288 | 811 118 |
| 703 | Косухина ул., 25 "Школа № 55" | 0,1671 | 594 240 |
| 704 | К.Воробьева ул., 13 "Школа № 57" | 0,661 | 936 848 |
| 705 | Офицерская 1-я ул., 29 "Школа № 13" | 0,017 | 414 148 |
| 706 | Светлый проезд, 15 "Школа № 22" | 0,374 | 936 848 |
| 707 | Школа № 31, Школьная ул., 3 Б | 0,0433 | 518 296 |
| 708 | Школьная ул., 1 А "Школа № 42" | 0,043 | 518 296 |
| 709 | Мыльникова ул., 8 "Школа № 59" | 0,668 | 936 848 |
| 710 | Сергеева проезд, 14 "Школа № 54" | 0,55 | 936 848 |
| 711 | Сергеева проезд, 14 "Бассейн" | 0,382 | 936 848 |
| 712 | Мыльникова ул., 8/А "СШ N6" | 0,81 | 936 848 |
| 713 | Институтская ул., 48 "нежилое помещение" | 0,0089 | 414 148 |
| 714 | Школьная ул., 3/А "ДШИ №5 1 узел" | 0,027 | 499 225 |
| 715 | Сергеева проезд, 6 "Детский сад №117" | 0,0358 | 518 296 |
| 716 | Дружбы пр-кт, 19 "МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 120" | 0,135 | 594 240 |
| 717 | Светлый пер, 7 "Детский сад № 96" | 0,0316 | 518 296 |
| 718 | Карла Маркса ул., 66/9 "Нежилое помещение" | 0,0052 | 402 116 |
| 719 | Кавказская ул., 39/А "АБК и мастерские. Гараж, ГО" | 0,335 | 811 118 |
| 720 | Кавказская ул., 41 | 0,533 | 936 848 |
| 721 | Школьная ул., 5/1 "Жилой дом" | 0,0198 | 499 225 |
| 722 | Школьная ул., 7, Административное здание | 0,004 | 402 116 |
| 723 | Институтская ул., 46 "Нежилое помещение" | 0,0045 | 402 116 |
| 724 | База, ул.ица К.Воробьева, 4 | 0,16 | 594 240 |
| 725 | Косухина ул., 18б "АТС-концентратор" | 0,0079 | 414 148 |
| 726 | Карла Маркса ул., 73/Д "В/г 5, в/ч 13830" | 0,045 | 531 155 |
| 727 | Карла Маркса ул., 59 А "Административное здание" | 0,173 | 594 240 |
| 728 | 50 лет Октября ул., 165 "Общежитие" | 0,129 | 594 240 |
| 729 | 50 лет Октября ул., 165 "Учебный корпус" | 0,52 | 936 848 |
| 730 | Карла Маркса ул., 72/11 "Здание поликлиники" | 0,086 | 531 155 |
| 731 | Энтузиастов пр-кт, 18 "Здание поликлиники" | 0,786 | 936 848 |
| 732 | Пучковка ул., 82 "Дом-интернат" | 0,1146 | 567 240 |
| 733 | 50 лет Октября ул., 177 "Административное здание" | 0,081 | 531 155 |
| 734 | Кавказская ул., 3/А | 0,131 | 594 240 |
| 735 | Карла Маркса ул., 58 "Нежилое помещение" | 0,004 | 402 116 |
| 736 | Аэродромная ул., 11 "Магазин" | 0,0138 | 414 148 |
| 737 | Орловская ул., 20 "Жилой дом" | 0,8283 | 936 848 |
| 738 | Студенческая ул., 26 "Жилой дом" | 0,0535 | 531 155 |
| 739 | Хрущева пр-кт, 13 "Жилой дом" | 0,0367 | 518 296 |
| 740 | Мыльникова ул., 15 "Жилой дом" | 0,0128 | 414 148 |
| 741 | Мыльникова ул., 17а "Жилой дом" | 0,0312 | 518 296 |
| 742 | Мыльникова ул., 17 "Жилой дом" | 0,0351 | 518 296 |
| 743 | Майский бульвар ул., 34 "Жилой дом 1-2 под" | 0,0471 | 531 155 |
| 744 | 50 лет Октября ул., 116 В, Административное здание. | 0,252 | 811 118 |
| 745 | Школьная ул., 5/13 "Нежилое помещение" | 0,003 | 402 116 |
| 746 | Карла Маркса ул., 69 В "Общежитие" | 0,0327 | 518 296 |
| 747 | Институтская ул., 44 "нежилое помещение" | 0,0053 | 402 116 |
| 748 | Карла Маркса ул., 66/3 "Магазин" | 0,015 | 414 148 |
| 749 | Прогулочная ул., 1 "Кафе "Визави"" | 0,054 | 531 155 |
| 750 | Карла Маркса ул., 63/А "адм.здание" | 0,016 | 414 148 |
| 751 | Мыльникова ул., 11 "Жилой дом" | 0,048 | 531 155 |
| 752 | Косухина ул., 1 "Жилой дом" | 0,1075 | 567 240 |
| 753 | Школьная ул., 5/17 "Жилой дом" | 0,0308 | 518 296 |
| 754 | Орловская ул., 18 "Жилой дом" | 0,0161 | 414 148 |
| 755 | Хрущева пр-кт, 5 "Жилой дом" | 0,0681 | 531 155 |
| 756 | Хрущева пр-кт, 3 "Жилой дом" | 0,0608 | 531 155 |
| 757 | Хрущева пр-кт, 21 "Жилой дом" | 0,0315 | 518 296 |
| 758 | Школьная ул., 54/А "Жилой дом" | 0,0152 | 414 148 |
| 759 | Энтузиастов пр-кт, 2 "Жилой дом" | 0,0641 | 531 155 |
| 760 | Студенческая ул., 12 "Жилой дом" | 0,0316 | 518 296 |
| 761 | Студенческая ул., 8 "Жилой дом" | 0,0528 | 531 155 |
| 762 | 50 лет Октября ул., 130 | 0,0395 | 518 296 |
| 763 | 50 лет Октября ул., 149 "Штаб" | 0,1104 | 567 240 |
| 764 | Карла Маркса ул., 70 "Общежития 1-5,6-7" | 1,452 | 936 848 |
| 765 | Карла Маркса ул., 70 "Учебные корпуса, столовая, мастер., овощехранилище" | 0,796 | 936 848 |
| 766 | 50 лет Октября ул., 116 Б "Нежилые помещения" | 0,0544 | 531 155 |
| 767 | 50 лет Октября ул., 116 Б "Склад, рем. мастерские, пожарное депо" | 0,0079 | 414 148 |
| 768 | 50 лет Октября ул., 116/Б "Административное здание, ПЧ-1" | 0,1783 | 594 240 |
| 769 | Гремяченская ул., 11 "ПЧ-3" | 0,078 | 531 155 |
| 770 | Светлый пер, 11/А "Общежитие" | 0,008 | 414 148 |
| 771 | Светлый проезд, 5 А "Общежитие" | 0,049 | 531 155 |
| 772 | Светлый пер, 5 "Общежитие Т-302" | 0,0023 | 402 116 |
| 773 | "Объект "Заря"" | 2,56 | 936 848 |
| 774 | Красный Октябрь ул., 11 "нежилое помещение" | 0,0026 | 402 116 |
| 775 | Косухина ул., 45 "Административное здание" | 0,05 | 531 155 |
| 776 | Студенческая ул., 18 "Нежилое помещение" | 0,0129 | 414 148 |
| 777 | Школьная ул., 44 "Здания комбината" | 0,2934 | 811 118 |
| 778 | Хрущева пр-кт, 26 "Жилой дом" | 0,1166 | 567 240 |
| 779 | Студенческая ул., 34 | 0,0122 | 414 148 |
| 780 | Майский бульвар ул., 34 "3 под" | 0,0237 | 499 225 |
| 781 | Майский бульвар ул., 30 | 0,0446 | 531 155 |
| 782 | Студенческая ул., 36 | 0,0134 | 414 148 |
| 783 | Майский бульвар ул., 36 | 0,0525 | 531 155 |
| 784 | Студенческая ул., 28 | 0,0113 | 414 148 |
| 785 | К.Воробьева ул., 23/А, Жилой дом | 0,0614 | 531 155 |
| 786 | К. Воробьева ул., 25, 2 подъезд | 0,029 | 518 296 |
| 787 | К. Воробьева ул., 25, 3 подъезд | 0,029 | 518 296 |
| 788 | К. Воробьева ул., 25, 4 подъезд | 0,029 | 518 296 |
| 789 | Косухина ул., 10 "Жилой дом 1-3 под" | 0,1017 | 567 240 |
| 790 | Сергеева проезд, 18, административное здание | 0,0842 | 531 155 |
| 791 | Орловская ул., 32, 4-7 подъезды | 0,1164 | 567 240 |
| 792 | Фатежская 1-я ул., 73/3 | 0,0244 | 499 225 |
| 793 | Пучковка ул., 49 | 0,0712 | 531 155 |
| 794 | 50 лет Октября ул., 147/А "Жилой дом" | 0,0498 | 531 155 |
| 795 | Энтузиастов пр-кт, 8 | 0,0916 | 567 240 |
| 796 | Энтузиастов пр-кт, 8 А "Жилой дом" | 0,0577 | 531 155 |
| 797 | Энтузиастов пр-кт, 10 | 0,1246 | 594 240 |
| 798 | Хрущева пр-кт, 15 | 0,0864 | 531 155 |
| 799 | Хрущева пр-кт, 27 "Жилой дом" | 0,0894 | 567 240 |
| 800 | Хрущева пр-кт, 29 | 0,0638 | 531 155 |
| 801 | Хрущева пр-кт, 25 | 0,0565 | 531 155 |
| 802 | Хрущева пр-кт, 23 | 0,0528 | 531 155 |
| 803 | Хрущева пр-кт, 35 | 0,0705 | 531 155 |
| 804 | Воробьева ул., 17 | 0,1234 | 594 240 |
| 805 | Воробьева ул., 19 | 0,0559 | 531 155 |
| 806 | Воробьева ул., 29/А | 0,0632 | 531 155 |
| 807 | Косухина ул., 35 | 0,109 | 567 240 |
| 808 | Косухина ул., 16 | 0,1118 | 567 240 |
| 809 | Косухина ул., 29 | 0,1246 | 594 240 |
| 810 | Косухина ул., 7 | 0,0922 | 567 240 |
| 811 | Косухина ул., 9 | 0,0986 | 567 240 |
| 812 | Майский бульвар ул., 4 | 0,0644 | 531 155 |
| 813 | Майский бульвар ул., 16 | 0,0287 | 518 296 |
| 814 | Майский бульвар ул., 42 | 0,065 | 531 155 |
| 815 | Майский бульвар ул., 44 "Жилой дом" | 0,0559 | 531 155 |
| 816 | Светлый проезд, 3 "Жилой дом" | 0,0388 | 518 296 |
| 817 | Светлый проезд, 1 "Жилой дом" | 0,0446 | 531 155 |
| 818 | Светлый проезд, 2 "Жилой дом" | 0,0366 | 518 296 |
| 819 | Светлый проезд, 4 "Жилой дом" | 0,0498 | 531 155 |
| 820 | Светлый проезд, 4/А | 0,131 | 594 240 |
| 821 | Светлый проезд, 6 "Жилой дом" | 0,0513 | 531 155 |
| 822 | Светлый проезд, 8 "Жилой дом" | 0,0547 | 531 155 |
| 823 | Светлый проезд, 11 "Жилой дом" | 0,0479 | 531 155 |
| 824 | Светлый проезд, 11/А "Жилой дом" | 0,1 | 567 240 |
| 825 | Светлый проезд, 13 "Жилой дом" | 0,0599 | 531 155 |
| 826 | Институтская ул., 33/А | 0,0195 | 499 225 |
| 827 | Институтская ул., 48 | 0,0751 | 531 155 |
| 828 | Институтская ул., 42 | 0,0599 | 531 155 |
| 829 | Институтская ул., 42 А "Жилой дом" | 0,0504 | 531 155 |
| 830 | Институтская ул., 44 | 0,0312 | 518 296 |
| 831 | Институтская ул., 46 | 0,0483 | 531 155 |
| 832 | Кавказская ул., 39 "Жилой дом 1-2 под." | 0,0596 | 531 155 |
| 833 | Карла Маркса ул., 72/11 | 0,0327 | 518 296 |
| 834 | Карла Маркса ул., 72/10 | 0,0486 | 531 155 |
| 835 | Карла Маркса ул., 70/8 | 0,047 | 531 155 |
| 836 | Карла Маркса ул., 71 Б "Жилой дом" | 0,0557 | 531 155 |
| 837 | Карла Маркса ул., 66/4 | 0,0159 | 414 148 |
| 838 | Карла Маркса ул., 66/15 | 0,0467 | 531 155 |
| 839 | Карла Маркса ул., 66/16 | 0,0247 | 499 225 |
| 840 | Карла Маркса ул., 71/А "Жилой дом" | 0,0366 | 518 296 |
| 841 | Карла Маркса ул., 72/12 | 0,0452 | 531 155 |
| 842 | Карла Маркса ул., 66/8 | 0,0473 | 531 155 |
| 843 | Ломакина ул., 1 | 0,0333 | 518 296 |
| 844 | Ломакина ул., 9 | 0,0504 | 531 155 |
| 845 | Ломакина ул., 5 | 0,047 | 531 155 |
| 846 | Школьная ул., 5/3 | 0,029 | 518 296 |
| 847 | Школьная ул., 5/5 | 0,0165 | 414 148 |
| 848 | Школьная ул., 5/6 | 0,022 | 499 225 |
| 849 | Школьная ул., 5/7 | 0,0299 | 518 296 |
| 850 | Школьная ул., 5/8 | 0,0131 | 414 148 |
| 851 | Школьная ул., 5/9 | 0,0217 | 499 225 |
| 852 | Школьная ул., 5/10 | 0,0336 | 518 296 |
| 853 | Школьная ул., 5/11 | 0,0336 | 518 296 |
| 854 | Школьная ул., 5/12 | 0,0168 | 414 148 |
| 855 | Школьная ул., 5/13 | 0,0029 | 402 116 |
| 856 | Школьная ул., 5/14 | 0,014 | 414 148 |
| 857 | Школьная ул., 5/15 | 0,0315 | 518 296 |
| 858 | Школьная ул., 5/16 | 0,0162 | 414 148 |
| 859 | Школьная ул., 5/20 | 0,0351 | 518 296 |
| 860 | Карла Маркса ул., 66/6 "Жилой дом" | 0,0183 | 499 225 |
| 861 | Карла Маркса ул., 63 А | 0,0498 | 531 155 |
| 862 | Карла Маркса ул., 69/Б "Жилой дом" | 0,0507 | 531 155 |
| 863 | Карла Маркса ул., 61 "Жилой дом" | 0,0565 | 531 155 |
| 864 | Карла Маркса ул., 61/А | 0,0626 | 531 155 |
| 865 | Карла Маркса ул., 65 "Жилой дом" | 0,0357 | 518 296 |
| 866 | Карла Маркса ул., 65/А | 0,0657 | 531 155 |
| 867 | Карла Маркса ул., 66/2 | 0,0412 | 518 296 |
| 868 | Карла Маркса ул., 66/3 | 0,0263 | 499 225 |
| 869 | Карла Маркса ул., 66/5 | 0,0363 | 518 296 |
| 870 | Карла Маркса ул., 66/9 "Жилой дом" | 0,0476 | 531 155 |
| 871 | Карла Маркса ул., 67/2 | 0,0519 | 531 155 |
| 872 | Карла Маркса ул., 67/3 | 0,0421 | 518 296 |
| 873 | Карла Маркса ул., 67/4 | 0,0424 | 518 296 |
| 874 | Косухина ул., 5/А | 0,0538 | 531 155 |
| 875 | Школьная ул., 5/18, Жилой дом | 0,0287 | 518 296 |
| 876 | Школьная ул., 5/19 | 0,0357 | 518 296 |
| 877 | Студенческая ул., 22 | 0,0522 | 531 155 |
| 878 | Школьная ул., 54 | 0,0247 | 499 225 |
| 879 | Школьная ул., 56 "Жилой дом" | 0,0212 | 499 225 |
| 880 | Школьная ул., 58 | 0,0354 | 518 296 |
| 881 | Дружбы пр-кт, 28 | 0,0919 | 567 240 |
| 882 | Сергеева проезд, 10 | 0,0889 | 567 240 |
| 883 | Орловская ул., 32 "Жилой дом", 1-3 подъезд | 0,0882 | 531 155 |
| 884 | Косухина ул., 5 | 0,0852 | 531 155 |
| 885 | Пучковка ул., 51 | 0,0884 | 531 155 |
| 886 | Пучковка ул., 19 | 0,0605 | 531 155 |
| 887 | Школьная ул., 44/2 "Жилой дом" | 0,0143 | 414 148 |
| 888 | Школьная ул., 44/3 | 0,0153 | 414 148 |
| 889 | Карла Маркса ул., 69А/А "Жилой дом" | 0,0705 | 531 155 |
| 890 | Карла Маркса ул., 58 "Жилой дом" | 0,0335 | 518 296 |
| 891 | Карла Маркса ул., 69/Д | 0,0312 | 518 296 |
| 892 | Орловская ул., № 26, Жилой дом | 0,0602 | 531 155 |
| 893 | Сергеева проезд, 12, Жилой дом | 0,1072 | 567 240 |
| 894 | Школьная ул., 48/А | 0,0493 | 531 155 |
| 895 | Мыльникова ул., 13 | 0,0794 | 531 155 |
| 896 | Хрущева пр-кт, 10, Жилой дом | 0,0135 | 414 148 |
| 897 | Бойцов 9 Дивизии ул., 182 | 0,0513 | 531 155 |
| 898 | Бойцов 9 Дивизии ул., 184 | 0,0938 | 567 240 |
| 899 | Бойцов 9 Дивизии ул., 186 | 0,0461 | 531 155 |
| 900 | Звездная ул., 15 | 0,128 | 594 240 |
| 901 | Звездная ул., 7 | 0,095 | 567 240 |
| 902 | Звездная ул., 5 "Жилой дом (1-2 под)" | 0,0647 | 531 155 |
| 903 | Пучковка ул., 19В | 0,0446 | 531 155 |
| 904 | Пучковка ул., 19/Б | 0,0812 | 531 155 |
| 905 | Пучковка ул., 19А | 0,0657 | 531 155 |
| 906 | Пучковка ул., 17/Б, Жилой дом | 0,0324 | 518 296 |
| 907 | 50 лет Октября ул., 165/Б "Жилой дом" | 0,0299 | 518 296 |
| 908 | 50 лет Октября ул., 120А | 0,0089 | 414 148 |
| 909 | Хрущева пр-кт, 17 "Жилой дом" | 0,0564 | 531 155 |
| 910 | Хрущева пр-кт, 31 | 0,0559 | 531 155 |
| 911 | Хрущева пр-кт, 33 "Жилой дом" | 0,0635 | 531 155 |
| 912 | Воробьева ул., 7 | 0,0568 | 531 155 |
| 913 | Воробьева ул., 23 | 0,1371 | 594 240 |
| 914 | К.Воробьева ул., 25 "Жилой дом", 1 под | 0,029 | 518 296 |
| 915 | Воробьева ул., 29 | 0,0632 | 531 155 |
| 916 | Воробьева ул., 31 | 0,0852 | 531 155 |
| 917 | Косухина ул., 31 | 0,1173 | 567 240 |
| 918 | Косухина ул., 37 | 0,091 | 567 240 |
| 919 | Косухина ул., 39 | 0,1335 | 594 240 |
| 920 | Косухина ул., 41 | 0,0534 | 531 155 |
| 921 | Косухина ул., 43 | 0,1206 | 594 240 |
| 922 | Косухина ул., 8 | 0,0577 | 531 155 |
| 923 | Косухина ул., 14 | 0,0534 | 531 155 |
| 924 | Косухина ул., 20 | 0,0696 | 531 155 |
| 925 | Косухина ул., 22 "Жилой дом" | 0,1316 | 594 240 |
| 926 | Косухина ул., 24 "Жилой дом" | 0,0953 | 567 240 |
| 927 | Косухина ул., 26 | 0,0647 | 531 155 |
| 928 | Косухина ул., 28 | 0,0614 | 531 155 |
| 929 | Косухина ул., 29/А | 0,1316 | 594 240 |
| 930 | Косухина ул., 10 "Жилой дом, 4 под" | 0,0339 | 518 296 |
| 931 | Майский бульвар ул., 40 | 0,0623 | 531 155 |
| 932 | Майский бульвар ул., 2 | 0,0473 | 531 155 |
| 933 | Майский бульвар ул., 22 | 0,0632 | 531 155 |
| 934 | Школьная ул., 44/1 | 0,0114 | 414 148 |
| 935 | Школьная ул., 44/4 "Жилой дом" | 0,0168 | 414 148 |
| 936 | Школьная ул., 48 | 0,018 | 499 225 |
| 937 | Школьная ул., 46 | 0,0175 | 414 148 |
| 938 | Красный Октябрь ул., 11 "Жилой дом" | 0,0641 | 531 155 |
| 939 | 50 лет Октября ул., 96 Б | 0,0663 | 531 155 |
| 940 | Косухина ул., 27 А | 0,0666 | 531 155 |
| 941 | Майский бульвар ул., 26 | 0,0531 | 531 155 |
| 942 | Майский бульвар ул., 18 | 0,0489 | 531 155 |
| 943 | Никитская ул., 16 "Жилой дом" | 0,0272 | 499 225 |
| 944 | Студенческая ул., 18 "Жилой дом" | 0,0304 | 518 296 |
| 945 | Ломакина ул., 3 | 0,0445 | 531 155 |
| 946 | Воробьева ул., 27 "Жилой дом" | 0,299 | 811 118 |
| 947 | Хрущева пр-кт, № 6 | 0,387 | 936 848 |
| 948 | Кавказская ул., 39, Жилой дом 3-4 под. | 0,0596 | 531 155 |
| 949 | Звездная ул., 5 "3 под" | 0,0324 | 518 296 |
| 950 | Майский бульвар ул., 8 | 0,091 | 567 240 |
| 951 | Дружбы пр-кт, 13, нежилое помещение | 0,0117 | 414 148 |
| 952 | Хрущева пр-кт, 19, Жилой дом | 0,0626 | 531 155 |
| 953 | Школьная ул., 5/2, Нежилое помещение II. | 0,0053 | 402 116 |
| 954 | Энтузиастов пр-кт, 8/а, нежилое помещение | 0,0029 | 402 116 |
| 955 | Студенческая ул., 2, Нежилое помещение 42 | 0,0056 | 402 116 |
| 956 | Звездная ул., 25, жилой дом | 0,0482 | 531 155 |
| 957 | Звездная ул., 25, нежилое помещение | 0,0114 | 414 148 |
| 958 | Карла Маркса ул., 71, здание штаба (инв.№41) военный городок 4, | 0,019 | 499 225 |
| 959 | Карла Маркса ул., 71, здание поликлиники с тепловым узлом (инв №14) военный городок | 0,05 | 531 155 |
| Итого Курская ТЭЦ-СЗР: |  | 34,7 | 184 094 254 |
| Котельная ООО "ТГК" |  |  |  |
| 960 | Герцена ул., 3, нежилое помещение | 0,0067 | 414 148 |
| 961 | Герцена ул., 1, жилой дом | 0,0756 | 531 155 |
| 962 | Коммунальная ул., 12, Жилой дом | 0,646 | 936 848 |
| 963 | Ухтомского ул., 6, Жилой дом | 0,0416 | 518 296 |
| 964 | Цюрупы ул., 3, Жилой дом | 0,1646 | 594 240 |
| 965 | Республиканская ул., 50/Е, Жилой дом | 0,0421 | 518 296 |
| 966 | Союзная ул., 12, Жилой дом | 0,1582 | 594 240 |
| 967 | Союзная ул., 69/Б, Жилой дом | 0,1582 | 594 240 |
| 968 | 8 Марта ул., 89, Нежилое помещение. | 0,0055 | 402 116 |
| 969 | Рабочая 2-я ул., 2/41, Нежилое помещение II | 0,0045 | 402 116 |
| 970 | Союзная ул., 51/А, жилой дом | 0,0454 | 531 155 |
| 971 | Союзная ул., 67 "Жилой дом" | 0,0962 | 567 240 |
| 972 | Здание института Станционная ул., 9 | 0,098 | 567 240 |
| 973 | Агрегатная 3-я ул., 23/Р "Воинская часть 6901" | 0,23 | 811 118 |
| 974 | Союзная ул., 31 "Жилой дом" | 0,069 | 531 155 |
| 975 | Рабочая 2-я ул., 12 А "Жилой дом" | 0,0458 | 531 155 |
| 976 | Рабочая 2-я ул., 5, Жилой дом | 0,0409 | 518 296 |
| 977 | Краснознаменная ул., 18А, Жилой дом | 0,0412 | 518 296 |
| 978 | Краснознаменная ул., 18/В, Жилой дом | 0,0342 | 518 296 |
| 979 | Чайковского ул., 49 В "Служебно-бытовой корпус" | 0,0587 | 531 155 |
| 980 | Агрегатная 2-я ул., 43/А, Нежилое помещение. | 0,0175 | 414 148 |
| 981 | "Колбасный цех (Аэропорт)" | 0,1024 | 567 240 |
| 982 | Союзная ул., 51 "Нежилое помещение" | 0,0109 | 414 148 |
| 983 | Аэропортовская ул., 99 "Здание аэровокзала (Аэропорт)" | 0,2352 | 811 118 |
| 984 | Союзная ул., 14 "Нежилое помещение" | 0,0048 | 402 116 |
| 985 | Республиканская ул., 44 Нежилое помещение | 0,0069 | 414 148 |
| 986 | Союзная ул., 63 Б "Детский сад № 84" | 0,219 | 594 240 |
| 987 | Республиканская ул., 52/Г "Детский cад № 130" | 0,27 | 811 118 |
| 988 | Станционная ул., 8 "Школа № 36" | 0,258 | 811 118 |
| 989 | Республиканская ул., 46 А "Школа № 8" | 0,115 | 567 240 |
| 990 | Республиканская ул., 50Б/1 "Школа № 35" | 0,267 | 811 118 |
| 991 | Социалистическая ул., 10 "Школа № 10" | 0,083 | 531 155 |
| 992 | Краснознаменная ул., 13 "Школа № 15" | 0,143 | 594 240 |
| 993 | Рабочая 2-я ул., 8/В "филиал" | 0,04 | 518 296 |
| 994 | Рабочая 2-я ул., 22 "Физкул.ьтурно-спортивный центр "Восток"" | 0,0775 | 531 155 |
| 995 | Союзная ул., 14 В "Детский сад № 16" | 0,288 | 811 118 |
| 996 | Парижской Коммуны ул., 44 А "Детский сад №124" | 0,267 | 811 118 |
| 997 | Союзная ул., 55/А "Детский сад № 82" | 0,22 | 594 240 |
| 998 | Союзная ул., 71 А "Церковь "Новый завет"" | 0,055 | 531 155 |
| 999 | Краснознаменная ул., 11 "Детский сад № 77" | 0,218 | 594 240 |
| 1000 | Цюрупы ул., 2 "Н/станция" | 0,016 | 414 148 |
| 1001 | Агрегатная 2-я ул., 4 А "Восточное депо" | 1,27 | 936 848 |
| 1002 | Ухтомского ул., 13 "Детский сад № 62" | 0,174 | 594 240 |
| 1003 | Рабочая 2-я ул., 18В "административное здание" | 0,014 | 414 148 |
| 1004 | Станционная ул., 17 "Учебный корпус №1" | 0,018 | 499 225 |
| 1005 | Станционная ул., 23, 21 "Общежитие" | 0,078 | 531 155 |
| 1006 | Рабочая 2-я ул., 20 "Военкомат", инв. №1 | 0,06 | 531 155 |
| 1007 | Союзная ул., 67 "Общежитие (корпус 2)" | 0,189 | 594 240 |
| 1008 | Союзная ул., 67 "Учебный и бытовой корпуса (корпус 1)" | 0,601 | 936 848 |
| 1009 | Союзная ул., 32А "Блок вспомогательных помещений" | 0,18 | 594 240 |
| 1010 | Республиканская ул., 6 "Детская поликлиника" | 0,008 | 414 148 |
| 1011 | Республиканская ул., 50 Г "Детский реабилитационный центр" | 0,023 | 499 225 |
| 1012 | Союзная ул., 10 А "Женская консультация" | 0,052 | 531 155 |
| 1013 | Союзная ул., 30 "Поликлиника" | 0,13 | 594 240 |
| 1014 | Союзная ул., 32 "Терапевтический корпус" | 0,19 | 594 240 |
| 1015 | Краснознаменная ул., 16 Нежилое помещение | 0,035 | 518 296 |
| 1016 | Станционная ул., 4 "ООО"Арикон-Т"" | 0,0139 | 414 148 |
| 1017 | Краснознаменная ул., 20 "Административно-бытовой корпус" | 0,0525 | 531 155 |
| 1018 | Краснознаменная ул., 22А1 "общежитие 1" | 0,0135 | 414 148 |
| 1019 | Краснознаменная ул., 22А2 "Общежитие 2" | 0,0128 | 414 148 |
| 1020 | Станционная ул., 35, Административное здание. | 0,0096 | 414 148 |
| 1021 | Краснознаменная ул., 20/А, Нежилое помещение. | 0,0039 | 402 116 |
| 1022 | Союзная ул., 53 "нежилое помещение" | 0,0234 | 499 225 |
| 1023 | Союзная ул., 65 "Магазин" | 0,0749 | 531 155 |
| 1024 | 8 Марта ул., 89 | 0,088 | 531 155 |
| 1025 | Союзная ул., 57 "Магазин" | 0,0064 | 414 148 |
| 1026 | Республиканская ул., 9 "База "Строитель"" | 0,0101 | 414 148 |
| 1027 | Станционная ул., 16 "Административное здание" | 0,02 | 499 225 |
| 1028 | Рабочая 2-я ул., 2/41, Нежилое помещение I | 0,0045 | 402 116 |
| 1029 | Каширцева ул., 4 "Жилой дом" | 0,0192 | 499 225 |
| 1030 | 8 Марта ул., 61 "Жилой дом" | 0,1174 | 567 240 |
| 1031 | Герцена ул., 3 "Офисы (Трофимова)" | 0,0073 | 414 148 |
| 1032 | Краснознаменная ул., 22/А "АО "Технотекс" (фабрика)," | 0,628 | 936 848 |
| 1033 | Краснознаменная ул., 14/19 "Жилой дом" | 0,0373 | 518 296 |
| 1034 | Союзная ул., 25 "Нежилое помещение" | 0,0031 | 402 116 |
| 1035 | Союзная ул., 18 "Нежилое помещение XI" | 0,0069 | 414 148 |
| 1036 | Республиканская ул., 55/А, Нежилое помещение V. | 0,0051 | 402 116 |
| 1037 | Парижской Коммуны ул., 42 "Жилой дом" | 0,0092 | 414 148 |
| 1038 | Парижской Коммуны ул., 34 "Жилой дом" | 0,0131 | 414 148 |
| 1039 | Парижской Коммуны ул., 38 "Жилой дом" | 0,0131 | 414 148 |
| 1040 | Рабочая 2-я ул., 5 Б "Жилой дом" | 0,0287 | 518 296 |
| 1041 | Герцена ул., 2 "Жилой дом" | 0,087 | 531 155 |
| 1042 | Союзная ул., 65 В "Жилой дом" | 0,393 | 936 848 |
| 1043 | Краснознаменная ул., 18/Б "Жилой дом" | 0,0367 | 518 296 |
| 1044 | Союзная ул., 55/Б "Жилой дом" | 0,0663 | 531 155 |
| 1045 | Республиканская ул., 42/В "Здание Кировского районного суда" | 0,03 | 518 296 |
| 1046 | Станционная ул., 11 "Административное здание" | 0,0396 | 518 296 |
| 1047 | Станционная ул., 8 "Дом детского творчества" | 0,026 | 499 225 |
| 1048 | Республиканская ул., 26А "Административное здание в/ч - 2391" | 0,065 | 531 155 |
| 1049 | Союзная ул., 28, административное здание | 0,0378 | 518 296 |
| 1050 | Республиканская ул., 55А "Жилой дом" | 0,0275 | 518 296 |
| 1051 | Рабочая 2-я ул., 18В "нижний бокс" | 0,0094 | 414 148 |
| 1052 | Рабочая 2-я ул., 18В "верхний бокс" | 0,0094 | 414 148 |
| 1053 | Герцена ул., 3, нежилое помещение | 0,0051 | 402 116 |
| 1054 | Ухтомского ул., 2/А, нежилое помещение | 0,0066 | 414 148 |
| 1055 | 8 Марта ул., 89, Нежилое помещение VI. | 0,0071 | 414 148 |
| 1056 | Герцена ул., 3, нежилое помещение | 0,0053 | 402 116 |
| 1057 | Герцена ул., 3, нежилое помещение | 0,0044 | 402 116 |
| 1058 | Агрегатная 2-я ул., 23/а, главный корпус | 0,1 | 567 240 |
| 1059 | Агрегатная 2-я ул., 23/а, жилой корпус | 0,38 | 936 848 |
| 1060 | Рабочая 2-я ул., 2/41 "Жилой дом" | 0,0171 | 414 148 |
| 1061 | Республиканская ул., 44 | 0,0638 | 531 155 |
| 1062 | Союзная ул., 53/А "Жилой дом" | 0,091 | 567 240 |
| 1063 | Краснознаменная ул., 20/В "Жилой дом" | 0,0318 | 518 296 |
| 1064 | Союзная ул., 17 | 0,0507 | 531 155 |
| 1065 | Агрегатная 2-я ул., 45 | 0,0119 | 414 148 |
| 1066 | Агрегатная 2-я ул., 49 | 0,0144 | 414 148 |
| 1067 | Агрегатная 3-я ул., 23Г "Жилой дом" | 0,0065 | 414 148 |
| 1068 | Агрегатная 3-я ул., 23В | 0,0055 | 402 116 |
| 1069 | Рабочая 2-я ул., № 10А/3 "Жилой дом" | 0,0296 | 518 296 |
| 1070 | Рабочая 2-я ул., № 10А/4 "Жилой дом" | 0,0314 | 518 296 |
| 1071 | Рабочая 2-я ул., 10А2 "Жилой дом" | 0,0221 | 499 225 |
| 1072 | Республиканская ул., 60 | 0,0642 | 531 155 |
| 1073 | Республиканская ул., 56 "Жилой дом" | 0,0584 | 531 155 |
| 1074 | Республиканская ул., 54 | 0,0672 | 531 155 |
| 1075 | Союзная ул., 47А "Жилой дом" | 0,0147 | 414 148 |
| 1076 | Союзная ул., 47/Б "Жилой дом" | 0,0041 | 402 116 |
| 1077 | Союзная ул., 45 | 0,0131 | 414 148 |
| 1078 | Союзная ул., 45Б "Жилой дом" | 0,0247 | 499 225 |
| 1079 | Союзная ул., 73, Жилой дом | 0,0603 | 531 155 |
| 1080 | Союзная ул., 71 "Жилой дом" | 0,0186 | 499 225 |
| 1081 | Союзная ул., 67/3 "Жилой дом" | 0,0333 | 518 296 |
| 1082 | Станционная ул., 10 | 0,0123 | 414 148 |
| 1083 | Ухтомского ул., 1 "Жилой дом" | 0,0411 | 518 296 |
| 1084 | Ухтомского ул., № 36 "Жилой дом" | 0,0052 | 402 116 |
| 1085 | Республиканская ул., 52 | 0,0244 | 499 225 |
| 1086 | Союзная ул., 4 | 0,0184 | 499 225 |
| 1087 | Коммунальная ул., 1 "Жилой дом" | 0,0596 | 531 155 |
| 1088 | Герцена ул., 3 | 0,0431 | 518 296 |
| 1089 | Агрегатная 2-я ул., 47 | 0,032 | 518 296 |
| 1090 | Агрегатная 2-я ул., 51 | 0,03 | 518 296 |
| 1091 | Рабочая 2-я ул., 10А/5 "Жилой дом" | 0,0437 | 518 296 |
| 1092 | Рабочая 2-я ул., 14/А "Жилой дом" | 0,0075 | 414 148 |
| 1093 | Рабочая 2-я ул., 8/А "Жилой дом" | 0,0192 | 499 225 |
| 1094 | Рабочая 2-я ул., 8/Б "Жилой дом" | 0,0235 | 499 225 |
| 1095 | Республиканская ул., 34 | 0,0486 | 531 155 |
| 1096 | Республиканская ул., 38 | 0,0473 | 531 155 |
| 1097 | Республиканская ул., 42 | 0,0635 | 531 155 |
| 1098 | Республиканская ул., 46 | 0,0708 | 531 155 |
| 1099 | Республиканская ул., 50А/1 "Жилой дом" | 0,0121 | 414 148 |
| 1100 | Республиканская ул., 52/Б "Жилой дом" | 0,1182 | 567 240 |
| 1101 | Республиканская ул., 52/В "Жилой дом" | 0,0623 | 531 155 |
| 1102 | Республиканская ул., 53 | 0,0351 | 518 296 |
| 1103 | Республиканская ул., 48 | 0,1093 | 567 240 |
| 1104 | Республиканская ул., 50/В "Жилой дом" | 0,1426 | 594 240 |
| 1105 | Республиканская ул., 55 | 0,0657 | 531 155 |
| 1106 | Республиканская ул., 36 | 0,051 | 531 155 |
| 1107 | Республиканская ул., 50 | 0,0528 | 531 155 |
| 1108 | Республиканская ул., 50/Д "Жилой дом" | 0,0559 | 531 155 |
| 1109 | Республиканская ул., 50/Ж "Жилой дом" | 0,0626 | 531 155 |
| 1110 | Республиканская ул., 51 | 0,037 | 518 296 |
| 1111 | Союзная ул., 57/Б "Жилой дом" | 0,0415 | 518 296 |
| 1112 | Союзная ул., 57А "Жилой дом" | 0,0956 | 567 240 |
| 1113 | Союзная ул., 71/Б "Жилой дом" | 0,0931 | 567 240 |
| 1114 | Союзная ул., 55 "Жилой дом" | 0,0342 | 518 296 |
| 1115 | Союзная ул., 51 | 0,0452 | 531 155 |
| 1116 | Союзная ул., 71/В "Жилой дом" | 0,0965 | 567 240 |
| 1117 | Союзная ул., 59/А "Жилой дом" | 0,0956 | 567 240 |
| 1118 | Союзная ул., 61А "Жилой дом" | 0,0919 | 567 240 |
| 1119 | Союзная ул., 59, Жилой дом | 0,0449 | 531 155 |
| 1120 | Союзная ул., 49/А "Жилой дом" | 0,0296 | 518 296 |
| 1121 | Союзная ул., 53 "Жилой дом" | 0,0321 | 518 296 |
| 1122 | Союзная ул., 26/А "общежитие" | 0,034 | 518 296 |
| 1123 | Союзная ул., 49 | 0,0153 | 414 148 |
| 1124 | Каширцева ул., № 3 "Жилой дом" | 0,037 | 518 296 |
| 1125 | Краснознаменная ул., 20/Б "Жилой дом" | 0,0537 | 531 155 |
| 1126 | Краснознаменная ул., 9 | 0,0916 | 567 240 |
| 1127 | Краснознаменная ул., 9/А "Жилой дом" | 0,0663 | 531 155 |
| 1128 | Краснознаменная ул., 16 | 0,0327 | 518 296 |
| 1129 | Краснознаменная ул., 18 "Жилой дом" | 0,0617 | 531 155 |
| 1130 | Краснознаменная ул., 22 "Жилой дом" | 0,0745 | 531 155 |
| 1131 | Парижской Коммуны ул., 71 | 0,1005 | 567 240 |
| 1132 | Парижской Коммуны ул., 32 | 0,0654 | 531 155 |
| 1133 | Парижской Коммуны ул., 28/5 | 0,179 | 594 240 |
| 1134 | Рабочая 2-я ул., 13/30 | 0,0029 | 402 117 |
| 1135 | Рабочая 2-я ул., 9/Б "Жилой дом" | 0,0223 | 499 225 |
| 1136 | Республиканская ул., 22/Б "Жилой дом" | 0,0165 | 414 148 |
| 1137 | Республиканская ул., 10 | 0,051 | 531 155 |
| 1138 | Республиканская ул., 8 | 0,0708 | 531 155 |
| 1139 | Республиканская ул., 22 | 0,0565 | 531 155 |
| 1140 | Республиканская ул., 22/А "Жилой дом" | 0,0507 | 531 155 |
| 1141 | Союзная ул., 9 | 0,0531 | 531 155 |
| 1142 | Союзная ул., 19 | 0,0253 | 499 225 |
| 1143 | Союзная ул., 13 "Жилой дом" | 0,0916 | 567 240 |
| 1144 | Союзная ул., 14/Б "Жилой дом" | 0,0638 | 531 155 |
| 1145 | Союзная ул., 14А "Жилой дом" | 0,0458 | 531 155 |
| 1146 | Союзная ул., 10 "Жилой дом" | 0,0718 | 531 155 |
| 1147 | Союзная ул., 14 "Жилой дом" | 0,0687 | 531 155 |
| 1148 | Союзная ул., 25 | 0,0403 | 518 296 |
| 1149 | Союзная ул., 29 "Жилой дом" | 0,0367 | 518 296 |
| 1150 | Станционная ул., 30 "Жилой дом" | 0,0153 | 414 148 |
| 1151 | Станционная ул., 27 | 0,0116 | 414 148 |
| 1152 | Станционная ул., 36 | 0,0702 | 531 155 |
| 1153 | Ухтомского ул., 6/А "Жилой дом" | 0,0315 | 518 296 |
| 1154 | Ухтомского ул., 2 | 0,0592 | 531 155 |
| 1155 | Ухтомского ул., 2/А "Жилой дом" | 0,0568 | 531 155 |
| 1156 | Республиканская ул., 5 | 0,056 | 531 155 |
| 1157 | Парижской Коммуны ул., 30 | 0,362 | 936 848 |
| 1158 | Республиканская ул., 4А "Жилой дом" | 0,033 | 518 296 |
| 1159 | Союзная ул., 18, нежилое помещение | 0,0229 | 499 225 |
| 1160 | Агрегатная 2-я ул., 47А "Жилой дом" | 0,2097 | 594 240 |
| 1161 | Агрегатная 2-я ул., 43А "Жилой дом" | 0,4207 | 936 848 |
| 1162 | Агрегатная 2-я ул., № 43 | 0,0586 | 531 155 |
| 1163 | Аэропортовская ул., 10 "Жилой дом" | 0,0097 | 414 148 |
| 1164 | Станционная ул., 16 "Жилой дом", 1 узел | 0,0815 | 531 155 |
| 1165 | Союзная ул., 27 "Жилой дом" | 0,0501 | 531 155 |
| 1166 | Рабочая 2-я ул., 1/39 | 0,0371 | 518 296 |
| 1167 | Союзная ул., 10/А | 0,0196 | 499 225 |
| 1168 | Республиканская ул., 50А "Жилой дом" | 0,044 | 518 296 |
| 1169 | Республиканская ул., 50/Б "Жилой дом" | 0,0834 | 531 155 |
| 1170 | Республиканская ул., 24/Б, Жилой дом | 0,0082 | 414 148 |
| 1171 | Станционная ул., 24 | 0,0098 | 414 148 |
| 1172 | Станционная ул., 22 | 0,0064 | 414 148 |
| 1173 | Ухтомского ул., 4 "Жилой дом" | 0,253 | 811 118 |
| 1174 | Ухтомского ул., 4/А "Жилой дом" | 0,0253 | 499 225 |
| 1175 | Союзная ул., 45а | 0,0223 | 499 225 |
| 1176 | Союзная ул., 51/Б "Жилой дом" | 0,0455 | 531 155 |
| 1177 | Союзная ул., 63 "Жилой дом" | 0,0904 | 567 240 |
| 1178 | Союзная ул., 18 | 0,0678 | 531 155 |
| 1179 | Герцена ул., 1, нежилое помещение (1-3 оч) | 0,0104 | 414 148 |
| 1180 | Союзная ул., 71/Б, Нежилое помещение 3. | 0,0053 | 402 116 |
| 1181 | Каширцева ул., 3, Нежилое помещение | 0,0067 | 414 148 |
| 1182 | Республиканская ул., 52/А, Общежитие | 0,024 | 499 225 |
| 1183 | Союзная ул., 35, пристройка к зданию сборного пункта (инв №3) | 0,047 | 531 155 |
| Итого Котельная ООО "ТГК": |  | 17,3208 | 118 199 614 |
| Котельная 113 квартал |  |  |  |
| 1184 | Новоселовка 2-я ул., 7 "Административное здание" | 0,0387 | 518 296 |
| 1185 | ВЧК ул., 79 "Мастерские ШЧ-21" | 0,05 | 531 155 |
| 1186 | Октябрьская ул., 65 "Жилой дом" | 0,0468 | 531 155 |
| 1187 | Театральная ул., 78А/КОР2 "Жилой дом" | 0,033 | 518 296 |
| 1188 | Новоселовка 2-я ул., 3А "Жилой дом" | 0,0394 | 518 296 |
| 1189 | Интернациональная ул., 2 "Жилой дом (3-4 под) ГВС всего дома" | 0,0131 | 414 148 |
| 1190 | Маяковского ул., 109 "отопление 3-4 под. и ГВС всего дома" | 0,1047 | 567 240 |
| 1191 | Маяковского ул., 123 "Д/сад № 63" | 0,115 | 567 240 |
| 1192 | Бутко ул., 23/81, жилой дом, 1-2 под | 0,0119 | 414 148 |
| 1193 | Маяковского ул., 107, Жилой дом | 0,1081 | 567 240 |
| 1194 | Новоселовка 2-я ул., 5/А, Жилой дом | 0,0708 | 531 155 |
| 1195 | Западный Парк ул., 8 | 0,0064 | 414 148 |
| 1196 | Интернациональная ул., 6А "Жилой дом" | 0,0623 | 531 155 |
| 1197 | Интернациональная ул., 8А "Жилой дом" | 0,0431 | 518 296 |
| 1198 | Маяковского ул., 93А/2 "Жилой дом" | 0,0388 | 518 296 |
| 1199 | Маяковского ул., 93А/4 "Жилой дом" | 0,0907 | 567 240 |
| 1200 | Новоселовка 2-я ул., 3 | 0,0876 | 531 155 |
| 1201 | Новоселовка 2-я ул., 1 | 0,0315 | 518 296 |
| 1202 | Новоселовка 2-я ул., 5 | 0,0815 | 531 155 |
| 1203 | Новоселовка 2-я ул., 1А | 0,0394 | 518 296 |
| 1204 | Островского ул., 10 "Жилой дом" | 0,216 | 594 240 |
| 1205 | Западный Парк ул., 17, Жилой дом | 0,0079 | 414 148 |
| 1206 | Западный Парк ул., 18, Жилой дом | 0,004 | 402 116 |
| 1207 | Западный Парк ул., 14, Жилой дом | 0,007 | 414 148 |
| 1208 | Дубровинского ул., 1/А "Жилой дом" | 0,5433 | 936 848 |
| 1209 | Интернациональная ул., 51 "Жилой дом" | 0,1552 | 594 240 |
| 1210 | Интернациональная ул., 53 "Жилой дом" | 0,0473 | 531 155 |
| 1211 | Островского ул., 8 "Жилой дом" | 0,49 | 936 848 |
| 1212 | Интернациональная ул., 47 "Жилой дом" | 0,1358 | 594 240 |
| 1213 | Бутко ул., 23/81, нежилое помещение | 0,0055 | 402 116 |
| 1214 | Дубровинского ул., 1/А, нежилое помещение | 0,0046 | 402 116 |
| 1215 | Интернациональная ул., 51, нежилое помещение | 0,0058 | 402 116 |
| 1216 | Маяковского ул., 100 "Главный корпус, пищеблок" | 0,49 | 936 848 |
| 1217 | Маяковского ул., 100 "Лечебный корпус, детское отделение" | 0,2835 | 811 118 |
| 1218 | "Патологоанатомическое отделение" Маяковского ул., 100 | 0,03 | 518 296 |
| 1219 | Маяковского ул., 100 "Поликлиника" | 0,067 | 531 155 |
| 1220 | Маяковского ул., 100 "Прачечная" | 0,12 | 594 240 |
| 1221 | Маяковского ул., 100 "Хозяйственный корпус" | 0,03 | 518 296 |
| 1222 | Островского ул., 4, (отопление всего дома) | 0,1093 | 567 240 |
| 1223 | ВЧК ул., 79 "Здание дома связи ст. Курск" | 0,0079 | 414 148 |
| 1224 | Дубровинского ул., 30 "Гимназия" | 0,024 | 499 225 |
| 1225 | Маяковского ул., 101, православная гимназия (учебн.корпус) | 0,03 | 518 296 |
| 1226 | ВЧК ул., 182 А "Административное здание НОД-ВОД" | 0,0026 | 402 116 |
| 1227 | Бутко ул., 21 "Детский сад №1" | 0,151 | 594 240 |
| 1228 | Театральная ул., 78 "Общежитие" | 0,0302 | 518 296 |
| 1229 | Профсоюзная ул., 11 "Учебный корпус и мастерские" | 0,0386 | 518 296 |
| 1230 | Интернациональная ул., 6/В "Спорт. школа" | 0,089 | 567 240 |
| 1231 | Островского ул., 10 А "Школа №38" | 0,205 | 594 240 |
| 1232 | ВЧК ул., 47 "Школа №34 им. В.М. Бочарова" | 0,005 | 402 116 |
| 1233 | Театральный проезд, 2 "Д/сад №17" | 0,0066 | 414 148 |
| 1234 | Привокзальная пл, 1 "Вокзал" | 0,07 | 531 155 |
| Итого Котельная 113 квартал: |  | 4,5249 | 27 401 440 |
| Всего по всем потребителям |  | 88,81 | 635 155 544 |

Ориентировочная стоимость инвестиций для перевода открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему определена на уровне 635,15 млн. руб. в ценах 2025г, из которых:

- суммарные расходы на проведение проектно-изыскательских работ – 63,15 млн. руб.;

- стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (~ 37 % от стоимости оборудования без стоимости прокладки трубопроводов) – 46,1 млн. руб.;

- стоимость оборудования и прокладки трубопроводов – 372,4 млн. руб.,

Общая потребность в финансовых затратах, по укрупненным оценкам для выполнения мероприятий по переводу открытой схемы горячего водоснабжения в закрытую схему, составляет: для Курской ТЭЦ-4 – 305,46 млн. руб., для Курской ТЭЦ СЗР – 184,1 млн. руб. для котельных ООО «ТГК» и «113 квартал» – 118,2 млн. руб. и 27,4 млн. руб.

В стоимости затрат по переводу потребителей с открытого на закрытую схму ГВС не включены мероприятия, которые необходимо провести по увеличению сетей водоснабжения к данным зданиям, а также возможно необходимо провести реконструкцию насосных станций 1 и 2 подьема.

Расчет инвестиций для перевода открытой системы горячего водоснабжения в закрытую производился для потребителей, имеющих суммарную нагрузку горячего водоснабжения свыше 0,0024 Гкал/ч. Потребителям с меньшей нагрузкой ГВС предлагается использовать индивидуальные источники горячего водоснабжения из-за экономической нецелесообразности перевода их на закрытую схему ГВС. Окончательная стоимость перевода открытой схемы горячего водоснабжения в закрытую схему будет определена при разработке проектов реконструкции с учетом всех особенностей каждого потребителя.

Программа по переводу систем с открытым водоразбором на закрытый в администрации муниципального образования городского округа город Курск отсутствует. Поэтому из представленных данных, требуется внесение мероприятий в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск».

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

При расчете показателей работы источников тепла в перспективном периоде, определяющим показателем являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом году. Для расчета перспективных топливных балансов на расчетный период использованы расчетные прогнозные значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива.

При расчете учтены следующие показатели:

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по каждому источнику за базовый год.

2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих организаций.

3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным Главы 2.

4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации оборудования.

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

На территории городского округа Курск в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, функционирует 4 источника тепловой энергии – Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, Курская ТЭЦ –СЗР, ТЭЦ АО «ТЭСК», а также 45 газовых котельных различных собствеников.

Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии до 2040 года приведено в таблице 34.

Сводный топливно-энергетический баланс по источникам теплоснабжения в разрезе ЕТО на период до 2040 года приведен в таблицах 35- 42.

.

.

Таблица 34  – Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии в городе Курске

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО -001 Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс. тут | 321,361 | 317,792 | 280,797 | 319,591 | 317,844 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 269,368 | 267,159 | 267,720 | 268,618 | 267,134 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мазут | т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Мазут | т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 61,273 | 54,370 | 56,648 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 51,393 | 64,650 | 63,931 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Курская ТЭЦ СЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 232,632 | 278,256 | 220,761 | 269,610 | 278,098 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 194,966 | 233,752 | 195,612 | 226,609 | 233,729 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тут | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная ООО «ТГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 38,209 | 38,930 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 32,136 | 36,080 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуральном исчислении | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная "113 квартала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 9,272 | 10,906 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 7,783 | 11,270 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЕТО-007 Котельные МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 14,1 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 13 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 12,01 | 11,52 | 11,35 | 11,19 | 11,02 | 10,93 | 10,85 | 10,85 | 10,77 | 10,77 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЕТО-002 ТЭЦ АО «ТЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 40,884 | 40,836 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 | 41,362 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 34,201 | 34,317 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 |
| Затрачено ДТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 0,002 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| В натуральном исчислении | т | 1,365 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ЕТО-004 Котельные ООО "Агропроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ЕТО-005 Котельная АО «ККХП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс.тут | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-006 Котельная ООО «СМБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс.тут | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-008 Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс.тут | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО-003 Котельные ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | Тыс. тут | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| В натуральном исчислении | тыс. м3 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | нм3/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 35 –  Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-001 (Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, Курская ТЭЦ СЗР филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1011,460 | 977,229 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 | 968,446 |
| - с паром | тыс. Гкал | 36,750 | 30,551 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 974,710 | 946,678 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 | 933,689 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть в горячей воде) | тыс. Гкал | 1010,578 | 976,258 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 | 967,478 |
| - с паром | тыс. Гкал | 36,750 | 30,551 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 | 34,757 |
| - с горячей водой | тыс. Гкал | 973,828 | 945,707 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 | 932,721 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 349,461 | 295,005 | 309,984 | 309,984 | 309,984 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 | 291,299 |
| - с паром | тыс. Гкал | 11,644 | 5,843 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 |
| - с горячей водой | тыс. Гкал | 337,817 | 289,162 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 | 300,615 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 661,117 | 681,253 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 | 657,494 |
| - с паром | тыс. Гкал | 25,106 | 24,708 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 | 25,388 |
| - с горячей водой | тыс. Гкал | 636,011 | 656,545 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 | 632,106 |
| Выработка электрической энергии | тыс. МВт ч | 536,810 | 546,890 | 426,720 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 | 563,880 |
| - на тепловом потреблении | тыс. МВт ч | 371,640 | 362,650 | 320,020 | 368,080 | 367,770 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 | 367,610 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт ч | 165,172 | 184,240 | 106,700 | 195,800 | 196,110 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 | 196,270 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в т.ч. | тыс. МВт ч | 81,710 | 70,757 | 53,107 | 71,475 | 71,464 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 |
| - расход электрической энергии на ТФУ | тыс. МВт ч | 51,486 | 70,757 | 53,107 | 71,475 | 71,464 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 | 71,462 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт ч | 455,100 | 476,130 | 373,613 | 494,594 | 492,405 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 | 492,416 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 321,374 | 317,792 | 280,797 | 319,591 | 317,844 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 |
| на выработку электроэнергии | тыс. т у.т | 153,618 | 159,025 | 164,914 | 165,360 | 164,516 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 | 164,475 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 167,756 | 158,767 | 153,610 | 154,231 | 153,328 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 | 153,223 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 337,6 | 334,0 | 334,9 | 334,3 | 334,1 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 165,9 | 162,5 | 162,3 | 162,3 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 321,361 | 317,792 | 280,797 | 319,591 | 317,844 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 | 317,698 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 269,368 | 267,159 | 267,720 | 268,618 | 267,134 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 | 267,011 |
| Затрачено мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Курская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 347,960 | 363,556 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 347,960 | 363,556 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 347,056 | 362,588 | 355,029 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 | 356,160 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 37,141 | 33,761 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 | 39,796 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям), всего | тыс. Гкал | 309,910 | 328,827 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 | 315,233 |
| Выработка электрической энергии | тыс. МВт ч | 25,690 | 28,630 | 28,030 | 28,740 | 28,630 | 28,630 | 28,630 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 |
| - на тепловом потреблении | тыс. МВт ч | 25,690 | 28,630 | 28,030 | 28,740 | 28,630 | 28,630 | 28,630 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 | 28.530 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в т.ч. | тыс. МВт ч | 16,031 | 15,250 | 15,754 | 15,305 | 15,245 | 15,246 | 15,246 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 | 15,818 |
| - расход электрической энергии на ТФУ | тыс. МВт ч | 15,285 | 14,880 | 15,376 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,880 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт ч | 8,334 | 13,380 | 12,276 | 13,435 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 13,385 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 61,270 | 64,650 | 63,931 | 64,886 | 64,531 | 64,465 | 64,465 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 |
| на выработку электроэнергии | тыс. т у.т | 1,760 | 2,420 | 2,234 | 2,433 | 2,423 | 2,422 | 2,422 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 59,520 | 62,220 | 61,697 | 62,453 | 62,108 | 62,043 | 62,043 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 | 63,695 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 181,7 | 181,1 | 181,0 | 181,1 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 171,1 | 171,2 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 61,273 | 54,370 | 56,648 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 | 58,487 |
| В условном исчислении | тыс.тут | 51,393 | 64,650 | 63,931 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 | 66,008 |
| Затрачено мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Курская ТЭЦ СЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 863,450 | 864,878 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 863,450 | 864,878 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 | 860,864 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 861,832 | 863,199 | 859,398 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 | 859,175 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 221,342 | 235,769 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 | 244,794 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям), всего | тыс. Гкал | 640,490 | 627,430 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 | 614,604 |
| Выработка электрической энергии | тыс. МВт ч | 570,490 | 800,900 | 412,968 | 738,480 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 | 800,904 |
| - на тепловом потреблении | тыс. МВт ч | 534,840 | 761,660 | 341,679 | 685,811 | 742,839 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 | 743,063 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт ч | 39,240 | 39,240 | 71,289 | 52,669 | 58,065 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 | 57,841 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в т.ч. | тыс. МВт ч | 62,620 | 70,330 | 58,784 | 67,214 | 70,329 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 | 70,323 |
| - расход электрической энергии на ТФУ | тыс. МВт ч | 62,620 | 37,051 | 18,110 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 | 20,708 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт ч | 507,870 | 730,570 | 354,184 | 671,266 | 730,575 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 | 730,581 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 232,632 | 278,256 | 220,761 | 269,610 | 278,098 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 |
| на выработку электроэнергии | тыс. т у.т | 95,788 | 140,345 | 129,860 | 130,461 | 140,346 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 | 140,250 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 136,844 | 137,911 | 138,566 | 139,149 | 137,752 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 | 137,707 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 188,6 | 192,1 | 194,4 | 194,4 | 192,1 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/ Гкал | 158,5 | 159,5 | 160,3 | 160,3 | 159,5 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В условном исчислении | тыс.тут | 232,632 | 278,256 | 220,761 | 269,610 | 278,098 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 | 277,957 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 194,966 | 233,752 | 195,612 | 226,609 | 233,729 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 | 233,611 |
| Затрачено мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| В натуральном исчислении | тонн | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| котельная ООО «ТГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 224,760 | 228,536 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 224,760 | 228,536 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 | 224,247 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 223,853 | 227,410 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 | 223,201 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 76,583 | 75,558 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 | 76,242 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 147,270 | 151,852 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 | 146,959 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 38,209 | 38,851 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 38,209 | 38,851 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 | 42,124 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 32,136 | 36,080 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 |
| Котельная 113 кв МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 59,130 | 60,910 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 59,130 | 60,910 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 58,279 | 60,910 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 | 60,712 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 19,657 | 20,786 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | 21,883 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 38,622 | 40,124 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 | 38,829 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 9,272 | 10,906 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,1 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 9,272 | 10,906 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 7,783 | 11,270 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 |

Таблица 36 - Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-007 (МУП «Гортеплосеть»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Гортеплосеть»( в т.ч. кот 113 кв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 90,257 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
| - с паром | тыс. Гкал | 2,300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 87,957 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 87,957 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 | 84,100 |
| Потери тепловой энергии всего | тыс. Гкал | 25,407 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| потери (без учета котельной 113 кв.) | тыс. Гкал | 5,750 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 82,207 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т | 14,100 | 13,700 | 13,500 | 13,300 | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,700 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т | 14,100 | 13,700 | 13,500 | 13,300 | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,700 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,3 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс. тут | 14,129 | 13,700 | 13,500 | 13,300 | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,700 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 12,014 | 11,520 | 11,350 | 11,190 | 11,020 | 10,930 | 10,850 | 10,850 | 10,770 | 10,770 | 10,680 | 10,770 | 10,680 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |

Таблица 37  -  Сводный топливно-энергетический баланс ЕТО-002 (АО «ТЭСК»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 174,4 | 165,0 | 168,0 | 168,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 174,4 | 165,0 | 168,0 | 168,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 171,8 | 160,7 | 163,7 | 163,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 9,100 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 | 7,244 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 162,710 | 153,456 | 156,476 | 156,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 | 158,476 |
| Выработка электрической энергии | тыс. кВт ч | 73,800 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 | 74,268 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды | тыс. кВт ч | 5,400 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,716 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. кВт ч | 68,400 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 | 69,552 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 40,886 | 40,837 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 | 41,363 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 34,201 | 34,317 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 | 34,759 |

Таблица 38 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-003 (ГУП «Облжилкомхоз»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-003 Котельные ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 |
| - с паром | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 7,856 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |

Таблица 39  – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-004 (ООО «Агропроект»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-004 Котельные ООО "Агропромпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 |
| - с паром | тыс. Гкал |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 | 31,244 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 | 31,007 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 | 30,867 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 | 5,343 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |

Таблица 40 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-005 (АО «ККХП»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-005 Котельные АО "ККХП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 |
| - с паром | тыс. Гкал | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 | 10,645 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 | 10,575 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 |

Таблица 41 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-006 (ООО «СБМ»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-006 Котельные ООО «СБМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 |
| - с паром | тыс. Гкал |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | 5,284 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,232 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 | 5,083 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |

Таблица 42 – Сводный топливно-энергетический баланс зоны ЕТО-008 (Курский завод «Маяк»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-008 Котельные Курский завод «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| - с паром | тыс. Гкал |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - с коллекторов с горячей водой | тыс. Гкал | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
| Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск потребителям) | тыс. Гкал | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
| Затрачено условного топлива всего | тыс. т у.т | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 169,8 |
| Затрачено природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В условном исчислении | тыс.тут | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| В натуральном исчислении | млн. м3 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории городского округа на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии в основном используется природный газ, а в качестве резервного топлива мазут используется на источниках:

-Курской ТЭЦ-1, Курской ТЭЦ-4, Курской ТЭЦ –СЗР филиала АО «РИР» «Курская генерация,

- Котельная ООО «ТГК».

Дизельное топливо в качестве резервного используется на - ТЭЦ АО «ТЭСК».

Резервное топливо уголь марки АШ для энергетических котлов Курской ТЭЦ -1. Емкость угольного склада – 30 тыс. т.

На оставшихся истониках тепловой энергии резервное топливо отсутствует.

В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива

В качестве основного топлива на большинстве источников теплоснабжения городского округа используется природный газ. Состав и теплота сгорания природного газа, приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Состав и теплота сгорания природного газа

| Наименование показателя | Значение | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан CH4 | 98,64 | Пентан C5H12 | - |
| Этан C2H6 | 0,2 | Азот N2 | 0,22 |
| Пропан C3H8 | 0,04 | Углекислота CO2 | 0,8 |
| Бутан C4H10 | 0,1 | Теплота сгорания | 8 140 ккал/м3 |

Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100, приведены в таблице 44.

Таблица 44 – Физико-химические свойства мазута

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Вязкость условная, град, ВУ, при температуре не более 80 °С | 16,0 |
| Вязкость кинематическая, сСт, при температуре не более 80 °С | 118,0 |
| Зольность, %, не более | 0,14 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 1,5 |
| Содержание воды, %, не более | 1,5 |
| Содержание серы, %, не более | 0,5 |
| Температура вспышки, °С, не ниже в открытом тигле | 110 |
| Температура застывания, °С, не ниже | 25 |
| Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо (ккал/кг), не менее | 9650 |
| Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 1,015 |
| Теплота сгорания рабочей массы топлива, ккал/кг | 9200 |

8.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный газ. Средняя калорийность природного газа для источников тепла составляет 8320 ккал/кг. Суммарная доля прочих видов топлива (мазут, уголь, ДТ), используемая источниками централизованного теплоснабжения для производства тепловой энергии, составляет менее 0,5%. С развитием инфраструктуры городского округа предполагается увеличение потребления природного газа населением и теплоснабжающими организациями.

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в городском округе будет оставаться природный газ, доля которого на перспективный период 2027 – 2040 года будет составлять около 98%

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса

Исходя из структуры топливного баланса городского округа, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2027 – 2040 года. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в части 5 Главы 7 обосновывающих документов данной схемы теплоснабжения.

Таблица 45 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «ТЭСК»

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 5-ая очередь строительства ТЭЦ (установка водогрейного котла тип Eurotherm 35 КВ-ГМ-35-150Н) | 2026 | 203 733 | - | - | Плата за подключение |

Таблица 46 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | Затраты без НДС, руб в ценах текущих лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 144 174,67 |
| 1 | Курская ТЭЦ СЗР | Модернизация котла КВГМ-100 ст. №4 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска в период капитального ремонта | 29 027,4 |
| 2 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на внутриплощадочных тепловых сетях инв. № 00000921 ТЭЦ СЗР г. Курска | 375,667 |
| 3 | Курская ТЭЦ-1 | Техническое перевооружение Курской ТЭЦ-1 с установкой питательного насоса мощностью 1 МВт | 2 953,22 |
| 4 | Курская ТЭЦ-4 | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №4, 2-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | 2 247,21 |
| 5 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация котельного агрегата высокого давления №4 ТП-15 инв. №10.1090185 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 1 7436,4 |
| 6 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация паровой турбины №3 тип ПТ-60-90/13 инв. №10.1090186 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 25 124,55 |
| 7 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция котла КВГМ-100 ст. №3 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | 716,4 |
| 8 | Курская ТЭЦ-1 | Техническое перевооружение сооружения Курской ТЭЦ-1: Плотина на реке Сейм (ЛИТЕР №1, инв. № 10.0230022, кадастровый № 46:29:103152:33) | 44 172,73 |
| 9 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация дымовой трубы №4 Курской ТЭЦ-1 (Литер №16) с газоходами (Литер №40) (кадастровый номер 46:29:103153:198, инв. номер 10.0230056) в период проведения текущего ремонта | 12 011,99 |
| 10 | Курская ТЭЦ-1 | Модернизация 28-й ступени РНД паровой турбины №4 тип ПТ-65/75-90/13 инв. №10.1090190 Курской ТЭЦ-1 | 10 109,1 |
|  |  | 2027 | 169 946,21 |
| 11 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на внутриплощадочных тепловых сетях инв. № 00000921 ТЭЦ СЗР г. Курска. | 8 653,46 |
| 12 | Курская ТЭЦ -1 | Техническое перевооружение Курской ТЭЦ-1 с установкой питательного насоса мощностью 1МВт | 20 844,859 |
| 13 | Курская ТЭЦ -2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПП "Курская ТЭЦ-1" с заменой двух масляных выключателей на элегазовые в количестве 2 штук | 24 443,859 |
| 14 | Курская ТЭЦ СЗР | Техническое перевооружение газового хозяйства котла КВГМ-100 ст. № 2 инв. № 00000988 ТЭЦ СЗР г. Курска с внедрением АСУ ТП | 2 940,227 |
| 15 | Курская ТЭЦ СЗР | Реконструкция котла КВГМ-100 ст. №3 из комплекта котлов инв. № 00000989 ТЭЦ СЗР г. Курска с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | 16 096,113 |
| 16 | Курская ТЭЦ СЗР | Модернизация котла КВГМ-100 ст. № 2 инв. № 00000988 ТЭЦ СЗР г. Курска в период проведения капитального ремонта | 46 256,489 |
| 17 | Курская ТЭЦ -1 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ Курской ТЭЦ-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные | 2 220,4 |
| 18 | Курская ТЭЦ -4 | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №1, 1-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | 3 559,0856 |
| 19 | Курская ТЭЦ -1 | Техническое перевооружение котельного агрегата высокого давления №5 ТП-15 инв. №10.1090047 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | 36 600 |
| 20 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 1 725,174 |
| 21 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение установки комплексной очистки БУЧА20/20 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 807,976 |
| 22 | Курская ТЭЦ СЗР | Приобретение дегазационной установки СММ4/7 для ТЭЦ СЗР г. Курска | 5 578,9715 |
| 23 | Курская ТЭЦ-1 | Приобретение фотометров КФК-3-01-ЗОМЗ для Курской ТЭЦ-1 | 219,6 |

С 2028г уровень инвестиций филиала АО «РИР Энерго» -«Курская генерация» планируется на уровне утвержденного органами тарифного регулирования Курской области.

Таблица 47 - Мероприятия по высвобождению территории Курской ТЭЦ-4 в рамках празднования 1000-летия г. Курска (источник финансирования не определен)

| Проект по организации общественного пространства, благоустройству территории города Курска «Парк преподобного Феодосия Печерского» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Предполагаемая стоимость, руб. с НДС | Сроки реализации |
| 1. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж зданий и сооружений | 11 935 003 | 2026-2027 |
| 1.2 | Перенос т/сети | 6 155 255 | 2026-2027 |
| 1.3 | Перенос напорной канализации | 6 927 740 | 2026-2027 |
| 1.4 | Техническое перевооружение мазутного объекта (ЭПБ) | 18 541 067 | 2026-2027 |
| 1.5 | Рекультивация территории | 15 036 276 | 2026-2027 |
| 1.6 | Общественное пространство (парк) | 12 000 000,00 | 2027-2028 |
| 1.7 | Итого по разделу 1: | 70 595 341 |  |
| 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж зданий и сооружений | 116 602 140,00 | 2027-2028 |
| 2.2 | Перенос т/сети | 112 900 070,00 | 2027-2028 |
| 2.3 | Перенос напорной канализации | 132 543 280,00 | 2027-2028 |
| 2.4 | Техническое перевооружение мазутного объекта (ЭПБ) | 269 069 470,00 | 2027-2028 |
| 2.5 | Рекультивация территории | 54 466 410 | 2027-2028 |
| 2.6 | Общественное пространство (парк) | 227 650 575 | 2028-2030 |
| 2.7 | Итого по разделу 2: | 913 231 945 |  |
| 3. Дополнительно |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 3.1 | Объект культурного наследия | 10 400 000,00 | 2027-2028 |
| 3.2 | Колодезная часовня Преподобного Феодосия Печерского | 300 000,00 | 2027-2028 |
| 3.3 | Музей | 4 000 000,00 | 2027-2028 |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 3.4 | Объект культурного наследия | 55 000 000,00 | 2028-2030 |
| 3.5 | Музей | 20 000 000,00 | 2028-2030 |
| 3.5 | Колодезная часовня | 14 700 000,00 | 2028-2030 |
| Переезд персонала филиала АО "РИР Энерго" "Курская генерация" |  |  |  |
| 3.6 | Аренда офиса | 9 000 000,00 |  |
| 3.7 | Покупка офиса | 70 000 000,00 |  |
| 3.8 | Продажа 3 Земельных участков (ЗиС) | 65 000 000,00 |  |
| 3.9 | Переезд персонала (мебель, коммуникации) | 4 500 000,00 |  |
| 3.10 | Итого по разделу 3: | 122 900 000,00 |  |
|  | ИТОГО: | 1 106 727 286 |  |

Таблица 48 – Мероприятия по реконструкции и модернизации источников МУП «Гортеплосеть»

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия | затраты без НДС, тыс руб в ценах текущих лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |
| 1 | котельная 113 кв | Демонтаж -монтаж бака хранения серной кислоты | 3 972,1 |
| 2 | Котельная Косиново | Замена водопогревателя на котельной | 756,00 |
| 3 | котельная по ул Сумской, 45а | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | 304,2 |
| 4 | котельная по ул. Понизовка, 52 | Разработка ПИР на тех перевооружение котельной | 304,2 |
| 5 | Котельная "Моква" | Замена кабельной линии к котельной Моква | 2 671 |
| 2027 |  |  |  |
| 6 | котельная 113 кв | Техническое перевооружение с заменой котла КВ-ГМ-7,56-150 | 6 136,8 |
| 7 | котельная 113 кв | Разработка проектной документации (разделы АК, ГСВ, СМ). Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации по техническому перевооружению автоматики безопасности и регулирования котельных агрегатов | 739,3 |
| 8 | котельная Южный переулок, 16 | Проектная документация на техническое перевооружение котельной | 316,4 |
| 2028 |  |  |  |
| 9 | котельная Южный пер., 16 | Монтажные работы по техперевооружению котельной Южный пер., 16 | 1 692,2 |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 49 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса АО «РИР Энерго» филиал «Курская генерация»

| № | Наименование мероприятий | Стадия исполнения | Диаметр, мм | Протяженность, пм | Затраты без НДС, тыс. руб. . в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых пунктов Сеймского округа ТП-478 кв. (46:29:103030:47), ТП 3 Ламоново (46:29:103090:97), ТП-15 кв. (46:29:103021:119) г. Курска | ПИР |  |  | 4 963,84 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети к ж.д. ул. Комарова 4,4а,6; ул. Дейнеки 40,42; ул. Заводская 61,23а и к магазину(46:29:103028:3267), к ж.д. ул. Дейнеки 32, 32а, 34, 34а, 38; ул. Заводская 55, 57, 59 и к школе №49 (46:29:103028:2518) г. Курска | ПИР | 18 111 | 50-300 | 10 000 |
| 3 | Модернизация луча №3 на участке от ТК-2 до ТК-4 ул. С. Саровского (Луч №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а, участок тепловой сети от ТК-4 до ТК-2 с кадастровым номером: 46:29:000000:3364) г. Курска | СМР | 325 | 296 | 28 982,68 |
| 4 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-ОМКСО (46:29:103213:149) г. Курска | ПИР |  |  | 1 198,85 |
| 5 | Установка узлов учета в контрольных точках "ПНС №1-4, ТК-12, ТП пос. КЗТЗ, ТК-59/1, ТК-33, ТК-11" | СМР |  |  | 16 666,67 |
| 6 | Реконструкция тепловой магистрали луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети №15 от ТК-70 до ТК-72 протяженностью 198,5 п.м., луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети № 16 от ТК-72 до ТК-80 протяженностью 888,85 п.м., участок тепловой сети №18 от ТК-1 до ТК-74 тепловой магистрали Луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90, протяженностью 227,5 п.м., на участке, ограниченного тепловыми камерами от ТК-70 до ТК-1 | ПИР | 426 | 1175,2 | 1 344,42 |
| 7 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 п.м. ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 | ПИР | 630 | 682,8 | 1 049,42 |
| 8 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участок тепловой сети (учетные участки №№ 9-12) от ТК-27 до ТК-41, протяженностью 2870 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-38 до ТК-39 | ПИР | 530 | 576,8 | 1 296,52 |
| 9 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд (Луч №2 от ТК61а до ТК-63а) г. Курска | ПИР | 426 | 660,2 | 1 261,66 |
| 10 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная (Луч №3 от ТК-6 до УТ-20) г. Курска | ПИР | 325 | 734 | 1272,01 |
|  |  | ИТОГО за 2026 |  |  | 71 456,7 |
|  | 2027 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-ОМКСО (46:29:103213:149) г. Курска | СМР |  |  | 9 574,94 |
| 12 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | СМР |  |  | 65 542,53 |
| 13 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 | СМР | 630 | 682,8 | 154 680,50 |
| 14 | Реконструкция ТП Сеймского округа ТП-4 кв. (46:29:103130:718 ) г. Курска | ПИР |  |  | 1 660,58 |
| 15 | Установки узлов учета в контрольных точках: НС-9, НС-7(ТМ1,ТМ2,2питание); ТМ1 ТК-6б, ТМ1ТК-27(ул. Ольшанского), ТМ1 ТК-14 (ул. Черняховского),ТМ2 ТК-2 (ул. Серегина), УТ-29(1,2 хвосты), ТК-33/10,ТК-30 (ул. Маковская), ТМ2 59/6-2, ТМ2 ТК-62/17 | СМР |  |  | 30 500,00 |
| 16 | Модернизация ТМ №1 на участке от ТК-11 до здания ТП-Харьковская 22 (ТМ №1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1,4, учетный участок №24 от ТК-11 до жилого дома №22 по ул. Харьковской с кадастровым номером: 46:29:000000:3460) г. Курска | ПИР | 273 | 326 | 1 000,00 |
| 17 | Модернизация Луча №1 на участке от ТК-2а до ТК-2а/6 (Тепловая трасса-Луч №1 от ТЭЦ-4 до ТК7 участок с кадастровым номером: 46:29:102258:51) г. Курска | ПИР | 325 | 638 | 2 500,00 |
| 18 | Реконструкция тепловой магистрали Луча №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а на участке от ТК-3 до ТК-5 по ул.Можаевская г. Курска | ПИР | 630 | 1276 | 4 500,00 |
| 19 | Реконструкция тепловой сети к ж.д. ул. Комарова 4,4а,6; ул. Дейнеки 40,42; ул. Заводская 61,23а и к магазину(46:29:103028:3267), к ж.д. ул. Дейнеки 32, 32а, 34, 34а, 38; ул.Заводская 55, 57, 59 и к школе №49 (46:29:103028:2518) г. Курска | СМР | 7 628 | 50-150 | 86 758,04 |
|  |  | ИТОГО за 2027 |  |  | 291 174,06 |

Таблица 50 – Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей концессионного соглашения

| Наименование проекта | Протяженность участка, в двухтрубном исч. м | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. . в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№10,12,14,16 по ул. Орловская, школе № 51 (46:29:102193:4505). | 993 | 2026 | 22 030,94 |
| Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№ 5/7,5/9,5/10,5/11,5/12,5/13 по ул. Школьная, № 102 по ул. 1-я Пушкарная, ТТУ по ул. Кавказская, 41, школе № 42, д/с № 54 (46:29:000000:4665). | 1606 | 2026 | 45 926,25 |
| Реконструкция ЦТП Центрального округа г. Курска (ТП-14 школы, ТП-298 кв., ТП-348 кв., ТП-781 кв., ТП-79 кв., ТП Глинище, ул. Пирогова, 14, ТП Семашко, ТП-Учкомбинат, ТП-Юннатов, ТП-346 кв., ТП ЦПИОМ-2, п.у. 196 кв.). |  | 2026 | 75 413,13 |
| КурГ/535-К19 Реконструкция ТС к ГПТУ №15, к спортзалу, к ж.д. по ул.Союзная 67/2,67/3,71, 73,71а,71б, 71в,71г; к ж.д. по ул. Республиканская, 52, 52а, 52б, 52в ,54, 58, 60. Тепловая сеть к ж.д. по ул. Союзная 65, 67, 69б, 63 магазин, 63а, 61, 59, 59а, 57, 57а , 57б, д/с №82 г. Курска | 631 | 2027 | 12 413,18 |
| Реконструкция ГВС к пр. Энтузиастов 1, 3, 5; шк. искусств пр. Энтузиастов 3А; пр. Дружбы 16, 18; ул. Студенческая, 7 г Курска | 739,28 | 2027 | 14 174,45 |
| Реконструкция ГВС к к/т «Гелиос» 50 лет Октября 102; общ. туалет; 50 лет Октября 100 БМО; 50 лет Октября 100А магазин; 50 лет Октября 100Б КПП; ул. Студенческая 3,5 | 704,78 | 2027 | 12 845,23 |
| Итого | 26 205,59 |  | 182 803,18 |

Таблица 51 – Мероприятия по реконструкция насосных станций и ЦТП для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Стадия исполнения | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах текущего периода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |  |
| 1 | Реконструкция оборудования одноэтажного нежилого здания с пристройкой (НС № 12, кадастровый номер 46:29:000000:500) г. Курска | СМР | 18 238,56 |
| 2 | Реконструкция оборудования насосной станции 7 г. Курска | ПИР | 4 150,03 |
| 3 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | ПИР | 3 416,67 |
|  |  | ИТОГО за 2026 | 25 805,26 |
|  | 2027 |  |  |
| 4 | Реконструкция оборудования насосной станции 7 г. Курска | СМР | 71 366,06 |
| 5 | Реконструкция оборудования нежилого здания НС №1, №4 г. Курска | СМР | 65 542,53 |
|  |  | ИТОГО за 2027 | 136 908,59 |

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в разделе 6 обосновывающих документов данной схемы теплоснабжения.

Величина планируемых капитальных затрат, необходимых для замены ветхих сетей на период до 2040 года сверх инвестиционных программ, по теплоснабжающим организациям приведена в разделе 5 Главы 8 обосновывающих материалов.

Анализ денежных средств по статьям затрат, учтенных в тарифе филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» на 2026 год, утвержденном регулятором, показал, что в необходимую валовую выручку не включены, и не могут быть включены расходы на реализацию требуемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности в объеме стоимости в текущих ценах – 837 388,1 тыс. руб. ежегодно. При отсутствии изменений в подходе к формированию тарифных решений это влечет за собой значительные риски возможного временного прекращения теплоснабжения потребителей всех категорий в городе Курске в отопительный период. Решением указанных выше проблем, при дефиците тарифных источников более 50% от потребности, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения города Курска, является принятие одного из следующих вариантов дополнительного финансирования мероприятий или использование их совместно:

- решение об отнесении (переходе) города Курска к ценовой зоне теплоснабжения;

- субсидирование расходов на реконструкцию участков тепловых сетей из муниципального и/ или регионального бюджета;

- займа из средств государственного фонда национального благосостояния (ППК ФРТ) или выполнения комплексных программ через программу модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ).

– новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Требуемый прогнозный объем реконструкции тепловых сетей, которые отработали нормативный срок службы и подлежат замене в таблице 52 в зоне деятельности филиала АО «РИР –Энерго» -«Курская генерация».

Таблица 52 – Прогнозный объем тепловых сетей, подлежащий замене

| Тепловой узел | Протяженность сетей, п.м. (в двухтрубном исчислении) | Протяженность сетей относимых к аварийно-опасным | Протяженность сетей со сроком эксплуатации 25 лет и выше* |  | Протяженность сетей со сроком эксплуатации от 15 до 25 лет** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | магистральных | распределительных | магистральных | распределительных |
| Курская ТЭЦ 1 | 231 891,00 | 19 811,90 | 13585,6 | 6226,3 | 14200,1 | 9951,1 |
| Курская ТЭЦ СЗР | 120 359,40 | 5 047,50 | 2946 | 2101,5 | 6841,6 | 9036,5 |
| Курская ТЭЦ 4 | 77 009,00 | 5 603,90 | 3319 | 2284,9 | 11858,6 | 9669,3 |
| Котельная ТГК | 54 491,80 | 2 217,00 | 1645 | 572 | 12658,4 | 3809,2 |
| Котельная 113кв | 17 544,50 | 751 | 281,2 | 469,8 | 4970,6 | 5579,4 |
| ИТОГО | 501 295,70 | 33 431,30 | 21 776,80 | 11 654,50 | 50 529,30 | 38 045,50 |

*- данные тепловые сети согласно приказу Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 можно условно считать «аварийно –опасными»,

** -данные тепловые сети согласно приказу Минрегиона РФ от 26.06.2013 №310 можно условно считать «мало надежными»

Также необходимо дополнительно к текущей инвестиционной программе филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» с целью повышения надежности теплоснабжения провести реконструкцию тепловых сетей в 2027-2028 за счет федерального /регионального фонда. Мероприятия и ориентировочный объем финансирования представлен в таблице 53.

Таблица 53 –  Дополнительная программа филиала АО «РИР Энерго» «Курская генерация» для повышения надежности теплоснабжения (реконструкция тепловых сетей в 2027-2029 за счет федерального /регионального фонда)

| № | Наименование мероприятия | Ду, мм | Протяженность, пм в однотрубном исполнении | Ориентировочная сумма, с НДС, млн руб* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой магистрали луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети №15 от ТК-70 до ТК-72 протяженностью 198,5 п.м., луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90: участок тепловой сети № 16 от ТК-72 до ТК-80 протяженностью 888,85 пм, участок тепловой сети №18 от ТК-1 до ТК-74 тепловой магистрали Луч №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90, протяженностью 227,5 пм., на участке, ограниченного тепловыми камерами от ТК-70 до ТК-1 (ул. Радищева-Димитрова) | 400 | 1175 | 167,3 |
| 2 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участок тепловой сети (учетные участки №№ 9-12) от ТК-27 до ТК-41, протяженностью 2870 пм, ограниченного тепловыми камерами от ТК-38 до ТК-39 (ул. Беговая) | 400-500 | 657,6 | 63,4 |
| 3 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд (Луч №2 от ТК61а до ТК-63а) | 400 | 660 | 104,9 |
| 4 | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная (Луч №3 от ТК-6 до УТ-20) | 300 | 734 | 75,2 |
| 5 | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 пм., ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 (ул. Ольшанского) | 600 | 1175 | 143,3 |

*- суммы необходимо уточнить по результатам проектирования и прохождения государственной экспертизы.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предлагается корректировка температурных графиков котельных ООО «ТГК» и МУП «Гортеплосеть» котельная кв. 113 с температурного графика 150/70 на температурный график 113/70 с отопительного периода 2026-2027 года.

Скорректированный температурный график ООО «ТГК»

Рисунок 13 –скорректированный температурный график ООО «ТГК» (графический)

Таблица 54 –  Скорректированный температурный график ООО «ТГК»

| Температура наружного воздуха tн.в, °С | Температура в подающем трубопроводе Т1, °С | Температура в обратном трубопроводе Т2, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 53,0 |
| 7 | 70,0 | 52,6 |
| 6 | 70,0 | 52,1 |
| 5 | 70,0 | 51,7 |
| 4 | 70,0 | 51,3 |
| 3 | 70,0 | 50,9 |
| 2 | 70,0 | 50,5 |
| 1 | 70,0 | 50,0 |
| 0 | 70,0 | 49,6 |
| -1 | 70,8 | 49,8 |
| -2 | 72,8 | 50,8 |
| -3 | 74,8 | 51,8 |
| -4 | 76,8 | 52,8 |
| -5 | 78,8 | 53,8 |
| -6 | 80,8 | 54,8 |
| -7 | 82,8 | 55,8 |
| -8 | 84,7 | 56,7 |
| -9 | 86,7 | 57,7 |
| -10 | 88,6 | 58,6 |
| -11 | 90,5 | 59,5 |
| -12 | 92,4 | 60,4 |
| -13 | 94,4 | 61,4 |
| -14 | 96,3 | 62,3 |
| -15 | 98,1 | 63,1 |
| -16 | 100,0 | 64,0 |
| -17 | 101,9 | 64,9 |
| -18 | 103,8 | 65,8 |
| -19 | 105,6 | 66,6 |
| -20 | 107,5 | 67,5 |
| -21 | 109,3 | 68,3 |
| -22 | 111,2 | 69,2 |
| -23 | 113,0 | 70,0 |

Переход на температурный график 113/70 °C не приведёт к снижению качества теплоснабжения потребителей. Указанный график обеспечивает подачу тепловой энергии в объёме, необходимом для компенсации тепловых потерь зданий и поддержания нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях во всём диапазоне температур наружного воздуха отопительного периода. При этом следует учитывать, что количество тепловой энергии, отпускаемой потребителю, определяется как температурой теплоносителя, так и его расходом, поэтому корректировка температурного графика сопровождается соответствующей настройкой гидравлического режима тепловой сети, что обеспечивает поддержание требуемой тепловой нагрузки. Расчётные значения температуры теплоносителя по новому графику обеспечивают необходимый температурный напор в системах отопления потребителей.

Увеличение диаметров трубопроводов тепловой сети от котельной ООО «ТГК» не требуется. Это связано с тем, что уже фактический данная котельная работает на пониженных параметрах (со срезкой до 100 °C) и проведена переналадка потребителей на фактический температурный график со срезкой 100°C (Рисунок 14). Соотвественно, предложение по снижению температурного графика только приводит в соответствие с реальным полложением и никак не сказывается на снижение качества теплоснабжения потребителей, подключенных от котельной ООО «ТГК».

Рисунок 14 –температурный график ООО «ТГК» (графический) с фактической температурой теплоносителя в отопительной периоде 2025-2026гг

Скорректированный температурный график котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть»

Рисунок 15 –скорректированный температурный график котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть» (графический)

Таблица 55 –  Скорректированный температурный график котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть»

| Температура наружного воздуха tн.в, °С | Температура в подающем трубопроводе Т1, °С | Температура в обратном трубопроводе Т2, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 53,0 |
| 7 | 70,0 | 52,6 |
| 6 | 70,0 | 52,1 |
| 5 | 70,0 | 51,7 |
| 4 | 70,0 | 51,3 |
| 3 | 70,0 | 50,9 |
| 2 | 70,0 | 50,5 |
| 1 | 70,0 | 50,0 |
| 0 | 70,0 | 49,6 |
| -1 | 70,8 | 49,8 |
| -2 | 72,8 | 50,8 |
| -3 | 74,8 | 51,8 |
| -4 | 76,8 | 52,8 |
| -5 | 78,8 | 53,8 |
| -6 | 80,8 | 54,8 |
| -7 | 82,8 | 55,8 |
| -8 | 84,7 | 56,7 |
| -9 | 86,7 | 57,7 |
| -10 | 88,6 | 58,6 |
| -11 | 90,5 | 59,5 |
| -12 | 92,4 | 60,4 |
| -13 | 94,4 | 61,4 |
| -14 | 96,3 | 62,3 |
| -15 | 98,1 | 63,1 |
| -16 | 100,0 | 64,0 |
| -17 | 101,9 | 64,9 |
| -18 | 103,8 | 65,8 |
| -19 | 105,6 | 66,6 |
| -20 | 107,5 | 67,5 |
| -21 | 109,3 | 68,3 |
| -22 | 111,2 | 69,2 |
| -23 | 113,0 | 70,0 |

Переход на температурный график 113/70 °C не приведёт к снижению качества теплоснабжения потребителей. Указанный график обеспечивает подачу тепловой энергии в объёме, необходимом для компенсации тепловых потерь зданий и поддержания нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях во всём диапазоне температур наружного воздуха отопительного периода. При этом следует учитывать, что количество тепловой энергии, отпускаемой потребителю, определяется как температурой теплоносителя, так и его расходом, поэтому корректировка температурного графика сопровождается соответствующей настройкой гидравлического режима тепловой сети, что обеспечивает поддержание требуемой тепловой нагрузки. Расчётные значения температуры теплоносителя по новому графику обеспечивают необходимый температурный напор в системах отопления потребителей.

Увеличение диаметров трубопроводов тепловой сети от котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть» не требуется. Это связано с тем, что уже фактический данная котельная работает на пониженных параметрах (со срезкой до 100 °C) и проведена переналадка потребителей на фактический температурный график со срезкой 100°C (Рисунок 16). Соотвественно, предложение по снижению температурного графика только приводит в соответствие с реальным полложением и никак не сказывается на снижение качества теплоснабжения потребителей, подключенных от котельной ООО котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть»

Рисунок 16 –температурный график котельной кв.113 МУП «Гортеплосеть» (графический) с фактической температурой теплоносителя в отопительной периоде 2025-2026гг

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Схемой теплоснабжения городского округа города Курска на период до 2040 года в «Главе 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» произведена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения входе которой сделан вывод об отсутствии технико-экономической целесообразности перехода на закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Федеральный закон от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2 пунктами 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее по тексту - ЕТО), а именно:

1) система теплоснабжения — это совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

2) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению ЕТО.

Цель настоящей раздела подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций г.о. Курск. В предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Согласно пункту 7 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала теплоснабжающей организации;

3) способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в схеме теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" для присвоения организации статуса ЕТО на территории г.о. Курск лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявок и срока окончания срока подачи, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации города.

Согласно пункту 6 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Согласно пункту 8 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Согласно пункту 9 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 10 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения, и что также обосновывается в схеме теплоснабжения.

Согласно пункту 11 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Таблица 56 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единых теплоснабжающих организаций в городского округа Курск

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |
| ЕТО -001 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курская ТЭЦ-1 | г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 2 | Курская ТЭЦ-4 | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 3 | Курская ТЭЦ СЗР | г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 4 | Котельная ООО «ТГК» | Ул. 2-ая Рабочая | ООО «ТГК» | ООО «ТГК» | МУП «Гортеплосеть» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| 5 | Котельная "113 кв." | ул. Бутко | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |
| ЕТО-007 (МУП «Гортеплосеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | ул. Ломоносова, 44 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 7 | Котельная "ЛОК УВД" | урочище "Солянка" | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 8 | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 9 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | Ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 10 | Котельная "Косиново" | п. Косиново | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 11 | Котельная "ул. Пирогова, 14" | ул. Пирогова, 14 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 12 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | ул. Скорятина, 29 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 13 | Котельная "Южный пер., 16" | Южный пер., 16 | МУП Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 14 | Котельная "Моква" | д. 1-я Моква | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 15 | Котельная детской поликлиники №5 | ул. В. Казацкая, 152 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 16 | Котельная школы №9 | ул. В. Казацкая, 196 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 17 | Котельная школы №12 | ул. Полевая, 17 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 18 | Котельная "ул. Литовская, 95" | ул. Литовская, 95 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 19 | Котельная интерната №4 | ул. Ильича, 31А | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 20 | Котельная д/сада №7 | пр-т Ленинского комсомола, 66 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 21 | Котельная "ул. Понизовка, 52" | ул. Понизовка, 52 | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| 22 | Котельная «ул.1-я Кислинская» | Ул. 1-я Кислинская | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | МУП «Гортеплосеть» | 7 | МУП «Гортеплосеть» |
| ЕТО-002 (АО «ТЭСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | Ул. Домостроителей, 18 | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | АО «ТЭСК» | 2 | АО «ТЭСК» |
| ЕТО -003 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная ГО и ЧС | ул. Тускарная, 33 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхо |
| 25 | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" | ул. Сумская | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 26 | Котельная "СОШ №11" | ул. Антокольского, 1 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 27 | Котельная "СОШ №16" | ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 28 | Котельная "СОШ №37" | ул. Каширцева, 54 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 29 | Котельная Спорткомплекса | ул. Веспремская, 9 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 30 | Котельная "Школа-интернат №3" | ул. Смородиновая | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 31 | Котельная УГИБДД | ул. К. Маркса, 101 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 32 | Котельная "Конноспортивная СОШ" | ул. Магистральная, 42а | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 33 | Котельная ОКПТД | ул. Пушкарная, 2 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 34 | Котельная ОБУЗ «ОДКБ» | Моква, Прак Солянка, 7 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 35 | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | Ул. Веспемская, 8 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| ЕТО-004 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | пр-т Н. Плевицкой, 23 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 37 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | пр-т Н. Плевицкой, 27 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 38 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | пр-т Н. Плевицкой, 29 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 39 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | пр-т Н. Плевицкой, 35 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 40 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | Ул. Рябиновая, 26А | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 41 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | Ул. Рябиновая, 26В | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 42 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | пр-т Н. Плевицкой, 11 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 43 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | пр-т Н. Плевицкой, 13 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 44 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | пр-т Н. Плевицкой, 15 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 45 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 17 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| 46 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | пр-т Н. Плевицкой, 8 | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | ООО "Агропроект" | 4 | ООО "Агропроект" |
| ЕТО -005 (АО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная АО "ККХП" | Магистральный пр., 22Г | АО «ККХП» | АО «ККХП» | АО «ККХП» | АО «ККХП» | 5 | АО «ККХП» |
| ЕТО №6 (ООО «СБМ») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | Пр. Дружбы, 19Г | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | ООО «СМБ» | 6 | ООО «СМБ» |
| ЕТО-008 Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная Санатория «Маяк» | Ул. Парк Солянка, Д. 45 | Курский завод «Маяк» | Курский завод «Маяк» | Курский завод «Маяк» | Курский завод «Маяк» | 8 | Курский завод «Маяк» |

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В городском округе Курск предлагается определить семь единых теплоснабжающих организаций, а именно:

1. Филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» (ЕТО-1) в зоне действия систем теплоснабжения:

- Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20;

- Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9;

- Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59;

- котельной 113 кв., ул. Бутко;

- котельной ООО "ТГК" организации ООО "Теплогенерирующая компания".

2. АО «ТЭСК» (ЕТО-2) в зоне теплоснабжения северной части Центрального округа п. Северный ТЭЦ АО "ТЭСК".

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Организациями, владеющими в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью, являются:

3. ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" (ЕТО-3) в зонах теплоснабжения источников:

- котельная ГО и ЧС, ул. Тускарная, 33;

- котельная ОГУЗ "ОДКИБ", ул. Сумская;

- котельная СОШ № 11, ул. Антокольского, д. 1;

- котельная СОШ № 16, ул. 2-я Стрелецкая, д. 46;

- котельная СОШ № 37, ул. Каширцева, д. 54;

- котельная Спорткомплекса, ул. Веспремская, д. 9;

- котельная Школа-интернат № 3, ул. Смородиновая;

- котельная УГИБДД, ул. К. Маркса, д. 101;

- котельная Конноспортивная СОШ, ул. Магистральная, д. 42а;

- котельная ОКПТД, ул. Пушкарная, д. 2;

-котельная ОБУЗ «ОДКБ», Моква, Парк Солянка;

-котельная ТКУ-1000 СК «Манеж», ул Веспремская,8

4. ООО "Агропроект" (ЕТО-4) в зонах теплоснабжения источников:

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 23;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 27;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 29;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 35;

- котельная ул. Рябиновая, д. 26А;

- котельная ул. Рябиновая, д. 26В;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 11;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 13;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 15;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 17;

- котельная пр-т Н. Плевицкой, д. 8;

5. АО "Курский комбинат хлебопродуктов" (ЕТО-5) в зоне теплоснабжения источника:

- котельная АО "ККХП" Магистральный пр., д. 22Г;

6. ООО «СБМ» (ЕТО-6) в зоне теплоснабжения источника:

- котельная «пр-т Дружбы, д. 19Г».

7. МУП «Гортеплосеть» (ЕТО-7) в зоне действия источников:

- котельной, ул. Ломоносова, д.44;

- котельной ЛОК УВД Урочище "Солянка";

-котельная, ул. Экспедиционная, 2

-котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а

- котельной пос. Косиново;

- котельной ул. Пирогова, д.14;

- котельной ул. Скорятина, д.29;

- котельной Южный пер., д.16;

- котельной урочище "Солянка" профилакторий "Моква";

- котельной поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152;

- котельной "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196;

- котельной "СОШ №12", ул. Полевая, д.17;

- котельной ул. Литовская, д.95/6;

- котельной Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А;

- котельной д/с №7 пр-к Ленинскому комсомолу, д.66;

- котельная ул. Понизовка, 52;

- котельная «ул.1-я Кислинская»

8. Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе (ЕТО-8) в зоне теплоснабжения источника:

- котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, д. 42

Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций в городского округа Курск сформированы из зон действия 49 источников тепловой энергии.

Распределение источников тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО в г.о. Курск представлено в таблице 57, а также граница зон действия источников тепловой энергии в таблице 58.

Таблица 57 – Распределение источников тепловой энергии по зонам деятельности ЕТО в городском округе Курск

| № п/п | Наименование округа | Система теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеймский | Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 2 | Центральный | Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 3 | Центральный | Курская ТЭЦ СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 4 | Железнодорожный | Котельная "113 кв.", ул. Бутко | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 5 | Железнодорожный | Котельная ООО "ТГК" | Филиал АО РИР Энерго-«Курская генерация» |
| 6 | Центральный | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | МУП «Гортеплосеть» |
| 7 | Сеймский | Котельная "ЛОК УВД", урочище "Солянка" | МУП «Гортеплосеть» |
| 8 | Сеймский | Котельная, ул. Экспедиционная, 2 | МУП «Гортеплосеть» |
| 9 | Сеймский | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | МУП «Гортеплосеть» |
| 10 | Центральный | Котельная "Косиново", п. Косиново | МУП «Гортеплосеть» |
| 11 | Центральный | Котельная "ул. Пирогова, 14" | МУП «Гортеплосеть» |
| 12 | Центральный | Котельная "ул. Скорятина, 29" | МУП «Гортеплосеть» |
| 13 | Центральный | Котельная "Южный пер., 16" | МУП «Гортеплосеть» |
| 14 | Сеймский | Котельная "Моква", д. 1-я Моква | МУП «Гортеплосеть» |
| 15 | Центральный | Котельная детской поликлиники №5, ул. В. Казацкая, 152 | МУП «Гортеплосеть» |
| 16 | Центральный | Котельная школы №9, ул. В. Казацкая, 196 | МУП «Гортеплосеть» |
| 17 | Железнодорожный | Котельная школы №12, ул. Полевая, 17 | МУП «Гортеплосеть» |
| 18 | Сеймский | Котельная "ул. Литовская, 95" | МУП «Гортеплосеть» |
| 19 | Железнодорожный | Котельная интерната №4, ул. Ильича, 31А | МУП «Гортеплосеть» |
| 20 | Сеймский | Котельная д/сада №7, пр-т Ленинского комсомола, 66 | МУП «Гортеплосеть» |
| 21 | Центральный | Котельная "ул. Понизовка, 52" | МУП «Гортеплосеть» |
| 22 | Сеймский | Ул. 1-я Кислинская | МУП «Гортеплосеть» |
| 23 | Центральный п. Северный | ТЭЦ АО "ТЭСК" | АО "ТЭСК" |
| 24 | Центральный | Котельная ГО и ЧС ул. Тускарная, 33 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 25 | Сеймский | Котельная ОГУЗ "ОДКИБ" ул. Сумская | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 26 | Железнодорожный | Котельная "СОШ №11" ул. Антокольского, 1 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 27 | Железнодорожный | Котельная "СОШ №16" ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 28 | Железнодорожный | Котельная "СОШ №37" ул. Каширцева, 54 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 29 | Центральный | Котельная Спорткомплекса ул. Веспремская, 9 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 30 | Центральный | Котельная "Школа-интернат №3" ул. Смородиновая | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 31 | Центральный | Котельная УГИБДД ул. К. Маркса, 101 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 32 | Сеймский | Котельная "Конноспортивная СОШ" ул. Магистральная, 42а | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 33 | Центральный | Котельная ОКПТД ул. Пушкарная, 2 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 34 | Сеймский | Котельная ОБУЗ «ОДКБ», Моква, Парк Солянка, | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз |
| 35 | Центральный | Котельная ТКУ-1000 СК «Манеж» | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз |
| 36 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | ООО "Агропроект" |
| 37 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | ООО "Агропроект" |
| 38 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | ООО "Агропроект" |
| 39 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | ООО "Агропроект" |
| 40 | Центральный | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | ООО "Агропроект" |
| 41 | Центральный | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | ООО "Агропроект" |
| 42 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | ООО "Агропроект" |
| 43 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | ООО "Агропроект" |
| 44 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | ООО "Агропроект" |
| 45 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | ООО "Агропроект" |
| 46 | Центральный | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 8" | ООО "Агропроект" |
| 47 | Сеймский | Котельная АО "ККХП" Магистральный пр., 22Г | АО "Курский комбинат хлебопродуктов" |
| 48 | Центральный | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | ООО "СБМ" |
| 49 | Сеймский | котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, 42 | Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |

Таблица 58 -   Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация») |  |  |  |  |
| СТ-1 | ТЭЦ-1 | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия Курской ТЭЦ-1 на проспект Ленинского Комсомола, 20 АО «РИР Энерго» описывается улицами: пр-кт Ленинского Комсомола, Крюкова, 4-й Просмышленный пер., 7-й Промышленный пер., 2-й Промышленный пер., 1-й Промышленный пер., 3-й Промышленный пер., Ясная, Менделеева, Юности, пр-кт Кулакова, п.Аккумулятор, 1-й Ольховский пер., 2-1 Ольховский пер., Широкая, Гаражная, Энергетиков, 2-я Энергетиков, 4-я Энергетиков, Магистральный пр-зд, Магистральная, Льговский пр-зд, Народная, Обоянская, Харьковская, Белгородская, Парковая, Резиновая, Черняховская, Дружбы, Краснополянский пер., Краснополянская, Харьковская, Элеваторный пер., Тракторная, Серегина, Гагарина, 1-я Ламоновская, Парк Солянка, Энгельса, Комарова, Дейнеки, Заводская, Малышева, Ольшанского, 3-я Песковская, 3-й Шоссейный пер., 2-й Шоссейный пер., Литовская, Сумская, Моковская, Пигорева, Конорева, Еремина, 3-й Моковский пер., Кольцова, Пионеров, Дзержинского, Овечкина, Чумаковская, Дружининская, Белинского, Красной Армии, Щепкина, Советская, Ломоносова, С.Перовской, Асеева, Пирогова, пер. Пирогова, Чехова, 50 лет Октября, Бочарова, Чернышевского, Большевиков, Павлуновского, Звездная, 1-й Суворовский пер., пр-кт Клыкова. |
| СТ-1 | ТЭЦ-4 | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия Курской ТЭЦ-4 на ул. Нижняя Набережная, 9 АО «РИР Энерго» описывается улицами: А.Невского,Блинова, пер. Блинова, Ватутина, Володарского, Гайдара, Гоголя, пер.Гоголя, Горького, Гунатовская, Дзержинского, Димитрова, Марата, Добролюбова, Ендовищенская,Золотая, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Кати Зеленко, Кирова, Коммунистическая, Красная площадь, Красной Армии, Красный Октябрь, Л. Толстого, Ленина, Ломакина, Верхняя Луговая, Луначарского, Лысая гора, Малых, Мирная, Мирный пр-зд, Можаевская, Московский пр-зд, Нижняя Набережная, Павлова, Перекальского, Почтовая, 1-я Пушкарная, Радищева, пер.Радищева, С.Разина, Садовая, Семеновская, С.Саровского, Советская, Сонина, Сосновская, С.Перовской, Сторожевая, Урицкого, Уфимцева, Халтурина, Челючскинцев, Ямская, Школьная, 1-я Офицерская. |
| СТ-1 | ТЭЦ-СЗР | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия Курской ТЭЦ- СЗР на ул. 2-я Орловская, 59 АО «РИР Энерго» описывается улицами: Карла Маркса, Ломакина, 1-я Пушкарная, 1-я Офицерская, Ново-Ахтырский пер., Ахтырская, Прогулочная, Кавказская, Институтская, Школьная, пр-кт Победы, пр-зд Светлый, 50 лет Октября, пр-кт Дружбы, Веспремская, Орловская, пр-зд Сергеева, пр-кт Энтузиастов, Косухина, Фатежская, 1-й Суворовский пер., 1-й Аэродромный пер., Аэродромная, 2-й Воротний пер.,Звездная, Бойцов 9 -й Дивизии, Зеленая, Пучковка, Гремяченская, Студенческая, пр-кт Хрущева, Воробьева, Мыльникова, пр-кт Клыкова, пр-кт Н.Плевицкой, Запольная, 2-й Запольный пер., 4-й Трудовой пер., Скорятина, Павлуновского. |
| СТ-1 | Котельная АО "ТГК" | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия котельной на ул. 3-я Агрегатная, 23а АО «РИР Энерго» описывается улицами: 3-я Агрегатная, 2-я Агрегатная, 3-й Весенний пер., 2-й Весенний пер., Республиканская, Союзная, Аэропортовская, 1-я Щигровская, 2-я Щигровская, 2-я Рабочая, 8 Марта, Чайковского, Социалистическая, Краснознаменная, Станционная, Ухтомкорго, 1-я Вишневая, Герцена, Парижской Коммуны, Коммунальная, Цюрупы, Каширцева, д.Халино. |
| СТ-1 | Котельная 113 квартал | 1 | Филиал АО "РИР Энерго" - "Курская генерация" (ЕТО-1) | Зона действия котельной на ул. Бутко АО «РИР Энерго» описывается улицами: Западный парк, Бутко, Привокзальная, Интернациональная, Вокзальная, ВЧК, Дубровинского, Маяковского, 2-я Новоселовка, Октябрьская, Островского, Театральный пр-зд, Профсоюзная, Театральная. |
| ЕТО-7 (котельные МУП «Гортеплосеть») |  |  |  |  |
| СТ-7 | Котельная "ул. Ломоносова, 44" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Ломоносова, 44 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Ломоносова |
| СТ-7 | Котельная "ЛОК УВД" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на урочище "Солянка" МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: ур.Солянка |
| СТ-7 | Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на Ул. Сумская, 45а МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Сумская |
| СТ-7 | Котельная "Косиново" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на п. Косиново МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: п.Косиново |
| СТ-7 | Котельная "ул. Скорятина, 29" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Скорятина, 29 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Скорятина, Верхняя Луговая |
| СТ-7 | Котельная "Южный пер., 16" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на Южный пер., 16 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Южный пер. |
| СТ-7 | Котельная "Моква" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на д. 1-я Моква описывается улицами: Парк Солянка |
| СТ-7 | Котельная детской поликлиники №5 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. В. Казацкая, 152 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Верхняя Казацкая |
| СТ-7 | Котельная школы №9 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. В. Казацкая, 196 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Верхняя Казацкая |
| СТ-7 | Котельная школы №12 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Полевая, 17 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Полевая |
| СТ-7 | Котельная "ул. Литовская, 95" | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Литовская, 95 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Литовская, Малиновый пер. |
| СТ-7 | Котельная интерната №4 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на ул. Ильича, 31А МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: Ильича |
| СТ-7 | Котельная д/сада №7 | 7 | МУП «Гортеплосеть» | Зона действия котельной на пр-т Ленинского комсомола, 66 МУП «Гортеплосеть» описывается улицами: пр-кт Ленинского Комсомола |
| ЕТО-2 (АО «ТЭСК») |  |  |  |  |
| СТ-2 | ТЭЦ АО "ТЭСК" | 2 | АО «ТЭСК» | Зона действия ТЭЦ на ул. Домостроителей, 18 АО «ТЭСК» описывается улицами: Домостроителей, проспект Анатолия Дериглазова, Евгения Клевцова, Вадима Кирпиченко |
| ЕТО -003 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |
| СТ-3 | Котельная по ул. Тускарная, 33 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Тускарная, 33 здания ГО и ЧС |
| СТ-3 | Котельная по ул. Сумская | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Сумская на ОГУЗ "ОДКИБ" |
| СТ-3 | Котельная по ул. Антокольского, 1 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Антокольского, 1 на школу СОШ №11 |
| СТ-3 | Котельная по ул. 2-ая Стрелецкая, 46 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. 2-ая Стрелецкая, 46 на школу "СОШ" № 16 |
| СТ-3 | Котельная по ул. Каширцева, 54 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Каширцева, 54 на школу "СОШ" № 37 |
| СТ-3 | Котельная по ул. Веспремская, 9 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Веспремская, 9 на Спорткомплекс |
| СТ-3 | Котельная по ул. Смородиновая | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Веспремская, 9 на школу интернат №3 |
| СТ-3 | Котельная по ул. К. Маркса, 101 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. К. Маркса, 101 на УГИБДД |
| СТ-3 | Котельная по ул. Магистральная, 42а | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Магистральная, 42а на конноспортивную школу СОШ |
| СТ-3 | Котельная по ул. Пушкарная, 2 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Пушкарная, 2 на ОКПТД |
| СТ-3 | Котельная по Моква, Парк Солянка, 7 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по Моква, Парк Солянка, 7 на ОБУЗ "ОДКБ" |
| СТ-3 | Котельная по ул. Веспемская, 8 | 3 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Зона действия котельной по ул. Веспемская, 8 на СК "Манеж" |
| ЕТО-004 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 23" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 23 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 27" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 27 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 29" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 29 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 35" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 35 |
| СТ-4 | Котельная "ул. Рябиновая, 26А" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 26а |
| СТ-4 | Котельная "ул. Рябиновая, 26В" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 26в |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 11" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 11 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 13" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 13 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 15" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 15 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 17 |
| СТ-4 | Котельная "пр-т Н. Плевицкой, 17" | 4 | ООО "Агропроект" | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 8 |
| ЕТО -005 (АО "Курский комбинат хлебопродуктов") |  |  |  |  |
| СТ-5 | Котельная АО "ККХП" | 5 | АО «ККХП» | Зона действия котельной по пр-т Н. Плевицкой, 23 |
| ЕТО-006 (ООО «СБМ») |  |  |  |  |
| СТ-6 | Котельная «Пр-т Дружбы, 19Г» | 5 | ООО "СБМ" | Зона действия котельной по пр-т Дружбы, 19Г |
| ЕТО-008 Санаторий –профилакторий Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе |  |  |  |  |
| СТ-7 | котельная санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, 45 | 8 | Курский завод «Маяк» - филиал АО ННПО им Фрунзе | Зона действия котельной санатория- профилактория Курского завода Маяк, по ул. Парк Солянка, 45 |

Рисунок 17 - Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории города Курска

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающей организации присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации

Критерии выбора ЕТО сформированы в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Согласно Постановлению, критериями выбора являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями 
заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок от организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа Курск на присвоение статуса ЕТО в системах теплоснабжения не подавалось.

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В актуализации схемы теплоснабжения на 2027 г. перераспределение тепловой нагрузки не предусмотрено.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По информации, полученной от администрации г.о. Курска в муниципальном образовании имеются бесхозяйные тепловые сети.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей по состоянию на 01.01.2026 года по городскому округу Курск, приведен в таблице 59 и таблице 60.

Таблица 59 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, подключенных от тепловых сетей

| № п/п | Участок тепловой сети (адрес) | Длина участка тепловой сети, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Павлуновского ТК-43Б-ТП-298 кв. | 71,5 |
| 2 | ул. Моковская ТК-1240/5-ТП-27 кв. | 47 |

Таблица 60 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей, эксплуатируемых МУП «Гортеплосеть»

| № п/п | Адрес | Протяженность | Диаметр | Свидетельство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сеть теплоснабжения к жилому дома № 50 по ул. Горького, ОГУЧ "Детский сад "Теремок" | 175 | 2Ф 108(84м) 2Ф57 (91 м) | 46.29. 102309:355 - 46/001/2019-3 от 1 2.04.2019 |
| 2 | Сеть теплоснабжения к жилому № 17-a по ул. Мыльникова | 50 | 2Ф89 | 46:29:102220:3031-46/001/2019-3 от 1 5.03.2019 |
| 3 | сеть теплоснабжения к зданию д/с № 10 по ул. Мыльникова, 9a | 70 | 2 Ф 159 | 46:29:102220:3033-46/001/2019-3 от 15.03.2019 |
| 4 | сеть теплоснабжения к жилому дому N° 25 по ул. Челюскинцев | 50 | 2 Ф 133 | 46:29:102327:3125-46/001/2019-3 от l 5.03.2019 |
| 5 | сеть теплоснабжения от TK-47/4 до жилого дома N. 18 по ул. Можаевская | 27 | 2Ф 57 | 46:29: 102308:401-46/001/2019-3 от 15.03.2019 |
| 6 | сеть теплоснабжения от TK-1 к жилому дому № 53 по ул. Интернациональная и насосной станции | 92 | 2Ф 219 — 47,3м, 2Ф 8 — 44,7м | 46:29:101042:2064-46/001/2019-3 от 24.01.20 19 |
| 7 | сеть теплоснабжения к жилому дому № 17/69 по ул. Мирная | 21 | 2Ф76 | 46:29:1023 19:1 l 2-46/001/2019-4 от 03.07.2019 |
| 8 | сеть теплоснабжения по ул. Карла Маркса, д. 70/3, 70/4, между общежитиями № 3 и 4 | н/д | 2Ф76 | 46:29:102146:219-46/001/2019-4 от 11.07.2019 |
| 9 | тепловая сеть по ул. Володарского, д. 44 | 47 | 2Ф89 | 46:29:102308:73-46/001/2019-4 от 11.07.2019 |
| 10 | сеть теплоснабжения по ул. Комарова, к жилому дому № 8Б | 144 | 2Ф89 | 46:29:103028:3299-46/001/2019-4 от 10.07.2019 |
| 11 | сети теплоснабжения ул. Энергетиков 4 (от TK-1206 до Здания пожарного депо OKУ "ППC курской области" | 110 | 2Ф108 | 46:29:000000:4517-46/001/2019-3 от 11.07.2019 |
| 12 | сети теплоснабжения ул. Мыльникова к жилым домам № 15,15a | 86 | 2Ф89 | 46:29:102220:3027-46/001/2019-3 от 11.07.2019 |
| 13 | сеть теплоснабжения ул. Радищева около дома № 60/15 | 43 | 2Ф76 | 46:29: 102334:719-46/001/2019-3 от 11.07.2039 |
| 14 | сети теплоснабжения по ул. Школьная, к жилому дому № 48А | 110 | 2Ф108 | 46:29: 102142:1063-46/001/2019-4 от 11.07.2019 |
| 15 | сети теплоснабжения пер. 4-й Моковский к жилым домам № 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 | 110 | 2Ф57 | 46:29:103006:1568-46/001/2019-3 от 11.07.2019 |
| 16 | сети теплоснабжения пер. 4-й Моковский к жилым домам № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 180 | 2Ф57 | 46:29:103006:1567-46/001/2019-3 от 11.07.2019 |
| 17 | сети теплоснабжения ул. Дейнеки от TK 12A к дому № 5ж | 28 | 2Ф89 | 46:29:103021:3667 |
| 18 | сети теплоснабжения ул. Дейнеки от TK14 к жилым домам N. 5д, 5e | 125 | 2Ф133;2Ф108 2Ф89 | 46:29:103021:3668-46/001/2019-3 |
| 19 | Сеть теплоснабжения по ул. К. Маркса, д. 70 от тепловой камеры № 87/3 до гаража | 58 | 2Ф57 | 46:29:102146:218 |
| 20 | Сеть горячего водоснабжения по пр- ту Энтузиастов, 1а | 259,0 | 2Ф159 | 46:29:102192:3239 |
| 21 | Сеть теплоснабжения по пр-ту Энтузиастов, 1а | 259,0 | 2Ф114,2Ф89 | 46:29:102192:3237 |
| 22 | Сеть горячего водоснабжения к жилому дому № 23 по ул. Звездная | 171,0 | 114,76,89,57 | 46:29:102237:2755-46/001/2019-4 |
| 23 | Сеть теплоснабжения к жилому дому № 23 по ул. Звездная | 171,0 | 2Ф108; 2Ф89 | 46:29:102237:2758-46/001/2020-4 |
| 24 | Сеть теплоснабжения к зданию № 2 по ул. Серафима Саровского | 57 | 2Ф159 | 46:29:102297:594-46/001/2019-4 |
| 25 | Сеть горячего водоснабжения к жилому дому 3-й Шоссейный пер. № 4 | 80 | 2Ф42 | 746:29:103030:1903 |
| 26 | Сеть теплоснабжения к жилому дому № 23A по ул. Гагарина | 119 | 2Ф108 бесканальная | 46:29:103108: 1520 |
| 27 | Сеть теплоснабжения по пр-ту Хрущева от ТК/ІЗ к жилому дому № 22 | 7 | 2Ф76 | 46:29:102221:4496-46/001/2019-3 от 27.12.2019 |
| 28 | Сеть теплоснабжения к зданию ФКУ "Главное бюро мeдикo-coциaльнoй экспертизы по Курской области" по ул. Косухина, 45 | 145 | 2Ф57 | 46:29:000000:4688-46/001/2019-4 от 27.12.2019 |
| 29 | Сеть теплоснабжения к зданию № 20 по ул. Горького | 9 | 2Ф38 | 46:29: 102297:595-46/001/2020-4 от 02.03.2020 |
| 30 | Сеть теплоснабжения к жилому дому № 23 по ул. Звездная | 171 | 2 Ф 108 — 93м; 2Ф89— 78 м | 46:29: 102237:2758-46/001/2019-3 от 23.12.2019 |
| 31 | Сеть теплоснабжения место врезки ул. Дружбы (ж.д. ул. Дружбы, 15) | 7 | 2Ф57 | 46:29:103101:1417 |
| 32 | Сеть теплоснабжения от TK-1 (TK- 1207) по ул. Серегина до TП-1,2 KTK по ул. Серегина | 202 | 2Ф325 | 46:29:000000:4805 |
| 33 | Сеть теплоснабжения от TK-10 ПЛК до ТП-648 кв. | 106 | 2Ф273 | 46:29:1031 60:1080 |
| 34 | Сеть теплоснабжения от ТК-38 по ул. Краснополянская до здания прачки д/с №40 | 22 | 2Ф57 | 46:29:103101:1416 |
| 35 | Сеть теплоснабжения от TK-9a по ул. 50 лет Октября до Ут-3 по ул. Гремячка | 277 | 2Ф425 | 46:29:000000:4800 |
| 36 | Сеть теплоснабжения от ТК-20Ж по ул. Заводская до TП-14,15 кв. по ул. Дейнеки, ул. Комарова | 613 | 2Ф325 | 46:29:000000:4810 |
| 37 | Сеть теплоснабжения к жилым домам № 65-в, 65-г по ул. Карла Маркса | 116 | 2Ф 108— 97 м; 2Ф89 — 19 м | 46:29:102150:2907 |
| 38 | Сеть теплоснабжения от TK-54a TK54/19 по ул. Павлуновского | 380 | 2Ф219 | 46:293000000:4920 |
| 39 | Сеть теплоснабжения от TK-167 до наружной стены МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 130" (Республиканская, 52Г) | 21 | 2Ф89 | 46:29:101027:1748 |
| 40 | Сеть теплоснабжения по ул. Ухтомского | 1190 |  | 46:29:000000:5348 |
| 41 | Тепловая сеть к жилому дому № 4 по Московскому проезду | 25 | 2Ф108 | 46:29:102327:3435 |
| 42 | Тепловая сеть к жилому дому № 12 по ул. Коммунальная | 56 | 2Ф89 | 46:29:101012:6366 |
| 43 | Сеть теплоснабжения от ТК4 до наружной стены здания по ул. Энгельса, 140 | 127 | 2Ф76 — 87 м; 2Ф57 — 12 м; 2Ф42 —28 м | 46:29:000000: 5357 |
| 44 | Сеть теплоснабжения от TK-22 до ТК-23 (ул. Ухтомского около №7) | 68 | 2Ф219 | 46:29:101012:6369 |
| 45 | Тепловая сеть от TK-75 по пер. Ахтырский до здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 51" по пер. Ново-Ахтырский, 24 в г. Курске | 84 | 2Ф57 | 46:29:102154:2339 |
| 46 | Сеть теплоснабжения к административному зданию НОД- ВОД по ул. ВЧК, 182A от наружной стены TK УT-2 | 84 | 2Ф89 | 46:29:101114:288 |
| 47 | Сети теплоснабжения от жилого дома 72/14 по yл. К. Маркса до TK б/н до ввода № 1 жилого дома 72/15 ул. К. Маркса, от TK б/н до ввода № 2 жилого дома 72/15 ул. К. Маркса, от жилого дома 72/15 ул. К. Mapкca до TK б/н, от TK б/н до жилого дома 72/16 по ул. К. Маркса | 210 | 2Ф 133 — 140 м; 2Ф89 -70м | 46:29:102045:1473 |
| 48 | Сеть теплоснабжения от TK до дома № 31 по ул. К. Воробьева до производственной 8азы ООО "Интеграл-Строй" по yл. Воробьева, 4 | 203 | 2Ф76 | 46:29:000000:5098 |
| 49 | Сеть теплоснабжения к канализационной станции по ул. Интернациональная, 1 от наружной степы TK-68 | 156 | 2Ф57 | 46:29:000000:5235 |
| 50 | Сеть теплоснабжения по ул. Республиканская | 333 | 2Ф159 | 46:29:000000:5346 |
| 51 | Сеть теплоснабжения по ул. Гремяченская, 11 | 71 | 2Ф45 | 46:29:102121:213 |
| 52 | Сеть теплоснабжения от ТК-39/2 до стены здания № 4/6 по ул. 50 лет Октября | 26 | 2Ф57 | 46:29:102239:925 |
| 53 | Сеть теплоснабжения во ул. Радищева, от ТК-6 к дому № 17-19 | 44 | 2Ф89 | 46:29:102294: 1504 |
| 54 | сеть теплоснабжения и горячего водоснабжения по Магистральный пр-д, д. 11Д | 22 | 2Ф 89 — 11 м; 2Ф 89 — 5,5 м; 2Ф 76—5,5м | 46:29:103214:1227 |
| 55 | сеть теплоснабжения ул. Тракторная, 33 | 86 | 2Ф 89 | 46:29:103006:1826 |
| 56 | Тепловая сеть от врезки теплосети до теплового узла здания гаража- склада УМВД России по г. Курску, ул. Еремина, 7 от теплового узла пункта полиции № 1 по ул. Еремина, 7 до здания ООО "Полимер " по ул. Еремина, 3/5 | 75 | 2Ф57 | 46:29:103007:2132 |
| 57 | Сеть теплоснабжения от TK1 до ТК4 по ул. Дружининская | 88 | 2Ф159 | 46:29:102279:1132 |
| 58 | Тепловые сети от ТК-б до здания по ул. Сумская, 9 | 129 | 2Ф 108 — 114 м; 2Ф 76 -15 м | 46:29:103008:1541 |
| 59 | Сеть теплоснабжения к зданию по ул. Ольшанского, 9a | 111 |  | 46:29:103023:706 |
| 60 | Сети теплоснабжения от УT-1 до ТК- 2A/19 по ул. Советская | 55 | 2Ф133 | 46:29:102287: 1368 |
| 61 | Сеть теплоснабжения ул. Ольшанского, к жилому дому № 26А | 287 | 2Ф 159 — 178 м; 2Ф 108 — 35 м; 2Ф 89—47 м; 2Ф76 —27 м | 46:29:103024:2918 |
| 62 | Сеть теплоснабжения от TK-4 ул. Заводская до TK-4a (где расположен эл. Узел) | 28 | 2Ф57 | 46:29:103022:1969 |
| 63 | Участок тепловой сети надземной прокладки от магистральной тепловой сети по ул. Александра Невского до административного здания по ул. Софьи Перовской, 6 | 11 | 2Ф57 | 46:29:102258:312 |
| 64 | Сети теплоснабжения от TK к зданиям № 39, № 41, N. 41a по ул. Дзержинского | 153 | 2Ф57 | 46:29:102287:1367 |
| 65 | Сети теплоснабжения от ТК8 ул. 50 лет Октября (АБК OKУ Аварийно- спасательной службы Курской области" 50 лет Октября, 177) | 81 | 2Ф108 | 46:29:000000:4809 |
| 66 | Сети теплоснабжения от TK 1127/2A ул. Ольшанского | 139 | 2Ф133 | 46:29:103029:675 |
| 67 | Сети теплоснабжения х зданию ул. Димитрова, 62 | 6 | 2Ф57 | 46:29:102316:216 |
| 68 | Сети теплоснабжения от TK -113 ул. Краснознаменная до ТК-112Б ул. Краснознаменная, от TK -112Б ул. Краснознаменная ("Центр несовершеннолетних" yл. Краснознаменная, 20) | 19 | 2Ф76 | 46:29:101025:3210 |
| 69 | Сети теплоснабжения от ТК7 (УT- 15) проспект Ленинского Комсомола до TП Горбольницы 2-й Промышленный пер., д.13 | 157 | 2Ф530 | 46:29:103131:206 |
| 70 | Сети теплоснабжения от TK-1210/1 ул. Серегина, транзит по подвалу ул. Серегина, 22/1, от стены АБК ул. Серегина до TK ул. Серегина, от TK ул. Серегина (A6K ул. Серегина, 22/2, от TK ул. Серегина) (школа- интернат № 5), ответвл. На здание бытовых отходов | 274 | 2Ф108 2Ф89 2Ф57 | 46:29:103107:1323 |
| 71 | Сети теплоснабжения от TK-2 в Серегина до TK-4 ул. Серегина | 71 | 2Ф133 | 46:29:103106:3014 |
| 72 | Сети теплоснабжения от TK-10a Димитрова до TП-221 кв. | 83 | 2Ф219 | 46:29:000000:4796 |
| 73 | Сети теплоснабжения от TK-27/9 ул. Дейнеки до TП-11 кв. ул. Дейнеки | 227 | 2Ф425 | 46:29:103021:3937 |
| 74 | Сети теплоснабжения от ТК-107 ул. Республиканская | 6 | 2Ф57 | 46:29:101025:3208 |
| 75 | Сети теплоснабжения от ТК-43Б ул. Павлуновского до ТП-298 кв. ул. Павлуновского | 71 | 2Ф219 | 46:29:000000:4816 |
| 76 | Сети теплоснабжения от ТК-90 (ТК-4323/3) ул. Степана Разина до д/с «Лучик» | 90 | 2Ф 159-40м; 2Ф 133-50м. | 46:29:000000:4799 |
| 77 | Сети теплоснабжения TK-1107/14 (TK-17) Магистральный пр-д до TП-826 кв. | 116 | 2Ф219 | 46:29:103216:1466 |
| 78 | Сети теплоснабжения от ТК7 (УT- 1107/7) ул. Магистральная задв. На территории Комбикормового завода пр-д Магистральный, д. 22Г | 1919 | 2Ф 375-1777м; 2Ф325-142м | 46:29:000000:4813 |
| 79 | Сети теплоснабжения от TK-1107/14 до TП575 пр-д Магистральный | 158 | 2Ф219 | 46:29:103213:2288 |
| 80 | Сети теплоснабжения от ТК-83 проспект Ленинского Комсомола до TK-82 проспект Ленинского Комсомола, от TK-82 проспект Ленинского комсомола до TK-81 проспект Ленинского Комсомола, от TK-81 проспект Ленинского Комсомола (ж.д. ПЛК, 81) | 285 | 2Ф108-27м; 2Ф89-258м. | 46:29:103130:875 |
| 81 | Сети теплоснабжения Серегина до TK-10 ул. Серегина, от TK-10 ул. Серегина до TK-11, ул. Серегина, от TK-11 ул. Серегина до TK-12 ул. Серегина, от TK-12 ул. Серегина (ж.д. ул. Серегина, 24) | 176 | 2Ф159-170м.; 2Ф89-6м. | 46:29:000000:4808 |
| 82 | Сети теплоснабжения от ТК86/Е ул. Школьная (гараж ул. Школьная), от ТК86/Е ул. Школьная (административное здание ул. Школьная, 7) | 20 | 2Ф76 | 46:29:102146:221 |
| 83 | Сети теплоснабжения от TK-27/2 уЛ. Ольшанского до ТП-пос. КЗТЗ | 30 | 2Ф219 | 46:29:103029:674 |
| 84 | Сети теплоснабжения от TK-49 (TK- 4210) ул. Володарского до TП-254 кв. | 96 | 2Ф219 | 46:29:000000:4797 |
| 85 | Сеть теплоснабжения ул. Чумаковская. 38 | 31 | 2Ф76 | 46:29:000000:4887 |
| 86 | Сети теплоснабжения от TK 18/14 ул. Почтовая до TKI8/15 ул. Почтовая | 27 | 2Ф108 | 46:29:000000:4856 |
| 87 | Сети теплоснабжения от ТК-32 до пункта полиции Сеймского отдела полиции (пос. Аккумулятор, 21) | 3 | 2Ф57 | 46:29:103155:675 |
| 88 | Сети теплоснабжения от ТК-9 до мкд №52Б по проспекту Ленинского Комсомола | 20 | 2Ф76 | 46:29:103159:1836 |
| 89 | Сеть теплоснабжения от ТК№17 по ул. Почтовая до стены здания №24 по ул. Радищева | 9 | 2Ф108 | 46:296102293:902 |
| 90 | Сети теплоснабжения ул. Карла Маркса, 31А | 29 |  | 46:29:102154:2128 |
| 91 | Сети теплоснабжения ул. К.Маркса к жилому дому №47 | 30 | 2Ф89 | 46:29:102153:1300 |
| 92 | Сети теплоснабжения ул. Щепкина к жилому дому №20 | 42 | 2Ф108 | 46:29:000000:4540 |
| 93 | Сети теплоснабжения пр-т Хрущева от ТК59/14 к жилому дому 22 | 6 | 2Ф76 | 46:29:102221:4497 |
| 94 | Сети теплоснабжения пр-т Хрущева, к жилому дому №12 | 50 | 2Ф89 | 46:29:102221:4492 |
| 95 | Сети теплоснабжения ул. Ватутина к жилому дому №23 | 26 | 2Ф159 | 46:29:101317:665 |
| 96 | Сети теплоснабжения от стены жилого дома №23 по ул. Челюскинцев до места врезки в муниципальные сети | 35 | 2Ф159 | 46:29:102327:3196 |
| 97 | Тепловая сеть от TK-21 до здания баклоборатории и патологоанатомического отделения ОБУЗ "Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" по ул. 97 Пирогова | 30 | 2Ф57 | 46:29:102234:181 |
| 98 | Сети теплоснабжения по ул. 98 Серегина, к жилому дому N- 22А | 10 | 2Ф159 | 46:29:103107:1325 |
| 99 | Сети теплоснабжения от ТК-13 до пункта полиции №1 Сеймского 99 отдела полиции (ул. Еремина, 7) | 8 | 2Ф108 | 46:29:103007:1943 |
| 100 | Сети теплоснабжения пр-т Хрущева к жилому дому №6 | 173 |  | 46:29:102221:4553 |
| 101 | Сети теплоснабжения от ТК 65/1 на ул. Пучковка до ТП – 1046 кв. | 143 | 2Ф219 | 46:29:000000:4806 |
| 102 | Сеть теплоснабжения к жилому дому №16-а по ул. Карла Либкнехта в г. Курске | 13 | 2Ф89 | 46:29:102287:1586 |
| 103 | Сеть теплоснабжения к дому №50 по ул. Дзержинского | 19 |  | 46:29: 102275:215 |
| 104 | Сеть теплоснабжения от ТК-11 до здания МБУК ГКЦ «Лира» | 55 | 2Ф89 | 46:29: 103124:2636 |
| 105 | Сеть теплоснабжения от ТК-35 до здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» по пер. 7-й Промышленный, 7 | 37 | 2Ф89 | 46:29:103124:2637 |
| 106 | Тепловая сеть от тепловой камеры УТ-16 до узла ввода МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» пр-т Вячеслава Клыкова, 32 | 60 |  | 46:29:102229:9772 |
| 107 | Сеть теплоснабжения от места врезки в тепловую сеть в жилом доме по ул. Интернациональная, 2 до теплового узла в здании гаража в/в «Охрана» по ул. Дубровинского, 2а: от теплового узла в здании гаража в/в «Охрана» по ул. Дубровинского, 2а до административного здания УМВД России | 63 | 2Ф89-16,7м: 2Ф57-46,3м | 46:29:101040:1444 |
| 108 | Сеть теплоснабжения от ТК-252 по ул. Станционная до теплового пункта АО «ВРК-2» | 227 | 2Ф159 | 46:29:101047: 1051 |
| 109 | Сеть теплоснабжения от ТК-1 до ТК-8 по ул. Студенческая | 109 | 2Ф219 | 46:29:102221:4005 |
| 110 | Тепловая меть по ул. Студенческая от ТК-4 до ТК-5, ТК-6а, ТК около дома, стены жилого дома №18 | 240 | 2Ф159-14,3м; 2Ф133-113,7м; 2Ф89-53,7м; 2Ф76-58,3м | 46:29:102221:4010 |
| 111 | Сеть теплоснабжения к дому №5 по ул. Добролюбова | 133 | 2Ф273 | 46:29:102276:364 |
| 112 | Тепловая сеть от тепловой камеры УТ-7 до узла ввода МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» | 40 |  | 46:29:102227:3299 |
| 113 | Сеть теплоснабжения от ТК-58 до здания №26 по ул. Дубровинского | 23 | 2Ф57 | 46:29: 101040: 1468 |
| 114 | Тепловая сеть по адресу: г. Курск проспект Вячеслава Клыкова, 65 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №58 имени генерал-майора М.В. Овсянникова») | 59 | 2Ф108 | 46:29:102227:3283 |
| 115 | Тепловая сеть по адресу: г. Курск проспект Победы, 16 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев Курской битвы») | 32 | 2Ф108 | 46:29:102049:5148 |
| 116 | Сеть теплоснабжения к жилому дому №3-б по ул. Коммунистическая | 43 | 2Ф76 | 46:29:102338:929 |
| 117 | Тепловая сеть от ТК-207 до ТК-208 по ул. Парижской Коммуны | 90 | 2Ф159 | 46:29:101012:6370 |
| 118 | Тепловая сеть к жилому дому №9 по ул. Челюскинцев от существующей ТК-2 до ввода в жилой дом | 90 | 2Ф76 | 46:29:102327:3480 |
| 119 | Сеть теплоснабжения от стены жилого жома по ул. Серегина до здания №3-в по пр-ту Кулакова | 55 | 2Ф57 | 46:29:103090:3667 |
| 120 | Сеть теплоснабжения от ТК 63/7А до ТК63/7Б; от ТК 63/7Б до ТК 63/7Г; от ТК 63/7Г до ТК 63/7Е; от ТК 63/7Е до жилого дома №2 по ул. Лысая гора | 164 | 2Ф159-36м; 2Ф108-128м | 46:29:000000:5144 |
| 121 | Тепловая сеть от ТК-201 до ТК-184 по ул. Станционная (около жилого дома №4) | 92 | 2Ф159 | 46:29:101012:6371 |
| 122 | Сеть теплоснабжения от ТК38б/3 до жилого дома №3 по ул. Павлуновского | 42 | 2Ф76 | 46:29:102284:1490 |
| 123 | Тепловая сеть к жилому дому №18 по ул. Челюскинцев от УТ1 до стены жилого дома | 57 | 2Ф76 | 46:29:102330:703 |
| 124 | Сеть теплоснабжения к жилому дому №12-а по пр-ду Сергеева | 47 | 2Ф89 | 46:29:102194:5286 |
| 125 | Сеть теплоснабжения к жилым домам №1,1-а по ул. Орловская | 229 | 2Ф89; 2Ф108; 2Ф159 | 46:29:102189:351 |
| 126 | Тепловая сеть от насосной станции №13 по ул. Дружиниская до ТК-33/10-10 по ул. Щепкина | 253 | 2Ф219 | 46:29:000000.5618 |
| 127 | Сеть теплоснабжения к жилому дому №7 по ул. Крюкова | 7 | 2Ф89 | 46:29:103118:565 |
| 128 | Сооружение тепловой сети от ТК-1 до ТП-КТК-1 по ул. Серегина | 223 | 2Ф325 | 46:29:103105:4141 |
| 129 | Южный пер. ТК-3-ж.д. Южный пер., 16 | 8 | 2Ф57 | 46:29:102303:534 |
| 130 | сеть теплоснабжения от ТК-59/12 до стены здания МБДОУ "Дом искусств РИТМ" | 2 | 2Ф76 | 46:29:102221:4795 |
| 131 | Сеть теплоснабжения от ТК-14 к жилому дому № 56 по ул. Крюкова | 94 | Статус не определен | 46:29:103118:569 |
| 132 | Сеть теплоснабжения от УТ-2 к жилым домам №№8,14,15 по ул. Западный Парк | 176 | Статус не определен | 46:29:000000:5826 |
| 133 | Сеть теплоснабжения от места врезки в тепловую сеть, находящуюся в хозяйственном ведении МУП «Гортеплосеть», о стены здания по ул. Почтовая, д.4 | 21 | Статус не определен | 26:29:102294:1524 |
| 134 | Сеть теплоснабжения от ТК17(14) до ТК14(16) около МКД по проезду Светлый, д. № 13 | 192 | Статус не определен | 46:29:102039:916 |

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1 Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Мероприятия в части газификации мунипального образование городского округа город Курск, предусмотренных настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на период 2027-2040 годы синхронизированы.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории в городском округе Курск отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Все принятые решения не противоречат действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики Курской области.

13.4 Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом 
перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации 
источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 
входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города не требуется.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории городского округа Курск в период до 2040 г.  не предусмотрено.

13.6	Предложения по корректировке, утвержденной схемы водоснабжения городского округа Курск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В соответствии с требованиями п. 7.1 Статьи 23 Главы 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" в актуализированной схеме теплоснабжения городского округа Курск была выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. По результатам расчета сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей в городского округа Курск на закрытую схему ГВС. В связи с этим необходима корректировка утвержденной схемы водоснабжения городского округа Курск в части исключения перехода на закрытую систему горячего водоснабжения потребителей.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

14.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования городской округ город Курска разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3. удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4. отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5. коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7. доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

8. удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9. коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10. доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11. средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

12. отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13. отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения.

Таблица 61 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование теплоснабжающей организации | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показатели | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2040 |
| филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» |  | 1,05 | 1,39 | 1,45 | 1,5 | 1,65 | 2,15 |

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках прочих теплоснабжающих организациях технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – не зафиксировано. Отдельные остановы оборудования не влияли на качество предоставления услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происходивших инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 часов). Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность работы источников теплоснабжения.

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, приведен в таблице ниже.

Таблица 62 – Удельный расход условного топлива

| Наименование источника | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО "РИР Энерго" - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 156,3 | 164,1 | 148,1 | 145 | 145 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 173,8 | 170,6 | 173,1 | 173,2 | 173,2 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 158,2 | 160,0 | 159,9 | 159,8 | 159,8 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 165,29 | 165,29 | 165,29 | 165,29 | 165,29 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 |
| Котельная, пос. Косиново | 177,7 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 151,4 | 160 | 158,8 | 158,4 | 158,4 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 199,6 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 158,1 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 158,8 | 161 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «ТЭСК» | 165,1 | 166,3 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице ниже.

Таблица 63 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО "РИР Энерго" - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 2,96 | 3,01 | 3,16 | 3,47 | 3,96 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 1,41 | 1,485 | 1,56 | 1,72 | 2,41 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 1,16 | 4,12 | 4,33 | 4,76 | 5,16 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 4,9 | 4,9 | 4,79 | 4,68 | 4,06 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная, пос. Косиново | 8,15 | 8,06 | 7,96 | 7,87 | 7,4 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 5,32 | 5,24 | 5,15 | 5,06 | 5,6 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 2,92 | 2,89 | 2,86 | 2,83 | 3,66 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 3,94 | 3,88 | 3,82 | 3,76 | 3,45 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 2,78 | 2,72 | 2,66 | 2,6 | 2,27 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 4,01 | 3,92 | 3,83 | 3,74 | 3,24 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 1,95 | 1,91 | 1,87 | 1,82 | 1,59 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 6,69 | 6,59 | 6,49 | 6,39 | 5,87 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,45 |
| Котельная ул. Экспедиционная, 2 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 8,69 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 1,41 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), представлен в таблице ниже.

Таблица 64 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование источника | КИУМ, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО "РИР Энерго" - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 12,72% | 11,70% | 13,37% | 12,27% | 12,27% |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 11,58% | 10,20% | 12,55% | 10,63% | 10,63% |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 13,56% | 13,20% | 13,83% | 13,78% | 13,78% |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 19,47% | 19,19% | 15,51% | 17,15% | 16,05% |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,19% | 4,02% |
| Котельная, пос. Косиново | 14,79% | 14,51% | 14,24% | 13,98% | 12,84% |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 23,09% | 22,91% | 25,32% | 28,36% | 27,19% |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 19,39% | 18,22% | 17,16% | 16,79% | 15,18% |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 9,39% | 9,21% | 9,03% | 8,86% | 8,11% |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 14,20% | 13,91% | 13,63% | 13,31% | 22,77% |
| Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 22,25% | 21,93% | 21,61% | 21,29% | 19,91% |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 20,95% | 18,37% | 18,12% | 17,88% | 16,76% |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 24,74% | 20,23% | 19,93% | 19,63% | 18,29% |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 27,13% | 23,97% | 22,73% | 21,48% | 21,00% |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 21,10% | 20,94% | 20,77% | 20,61% | 19,79% |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 14,49% | 14,37% | 14,25% | 14,14% | 13,56% |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 21,33% | 20,99% | 20,66% | 20,34% | 12,39% |
| Котельная ул. Экспедиционная, 2 | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% |
| Котельная областной больницы, ул. Сумская, 45а | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
| Котельная «ул.1-я Кислинская» | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 11,60% | 11,40% | 11,18% | 10,99% | 11,73% |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 21,7% | 21,7% | 19,2% | 19,2% | 21,7% |

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, представлена в таблице ниже.

Таблица 65 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование источника | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО "РИР Энерго" - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Проспект Ленинского комсомола, д.20 | 215,3 | 215,6 | 213,5 | 212,6 | 210,05 |
| Курская ТЭЦ-4, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Курская ТЭЦ-СЗР, г. Курск, ул. 2-я Орловская, д.59 | 253,3 | 253,3 | 251,1 | 248,3 | 245,1 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ломоносова, д.44 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 | 47,82 |
| Котельная, ЛОК УВД Урочище "Солянка" | 519,14 | 519,14 | 519,14 | 519,14 | 519,14 |
| Котельная, пос. Косиново | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 |
| Котельная, ул. Пирогова, д.14 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 |
| Котельная, ул. Скорятина, д.29 | 124,21 | 124,21 | 124,21 | 124,21 | 124,21 |
| Котельная, Южный пер., д.16 | 142,15 | 142,15 | 142,15 | 142,15 | 142,15 |
| Котельная, урочище "Солянка" профилакторий "Моква" | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 |
| Котельная, поликлиника №5, ул. Казацкая, д.152 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 |
| Котельная, "СОШ №9", ул. В. Казацкая, д.196 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Котельная, "СОШ №12", ул. Полевая, д.17 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 93,01 |
| Котельная, ул. Литовская, д.95/6 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 |
| Котельная, Школа-интернат №4, ул. Ильича, д.31А | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 28,68 |
| Котельная, д/с №7 пр-к Ленинского комсомола, д.66 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Котельная, 113 кв., ул. Бутко | 857,19 | 857,19 | 857,19 | 857,19 | 557,58 |
| Котельная ул. Экспедиционная, 2 | 152,83 | 152,83 | 152,83 | 152,83 | 152,83 |
| Котельная, ул. Понизовка, 52 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТГК" | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО "ТЭСК" | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 76,3 | 73,7 |

14.7 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику, поэтому определение перспективного отпуска электроэнергии не представляется возможным. В настоящее время удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин составляет 337,6 гут/кВт*ч для Курской ТЭЦ-1, 181,7 гут/кВт*ч для Курской ТЭЦ-4, 188,6 гут/кВт*ч для Курской ТЭЦ СЗР и 178,8 гут/кВт*ч для ТЭЦ АО «ТЭСК».

14.8 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Для определения коэффициента топливо использования необходимо знать помимо значения отпуска тепла и значение полезного отпуска электроэнергии. Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику. В настоящее время коэффициент использования топлива (КИТ) равен 72,2% для Курской ТЭЦ-1, 81,6% для Курской ТЭЦ-4, 78,4% для Курской ТЭЦ СЗР и 80% для ТЭЦ АО «ТЭСК».

14.9 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, представлена в таблице ниже.

Таблица 66 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023г. | 2028 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | % | 67,4 | 67,4 | 95,8 |

14.10 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице ниже. только для тех теплоснабжающих организаций эксплуатирующие тепловые сети.

Таблица 67 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2040 |
| филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» | 27,06 | 27,71 | 28,2 | 28,68 | 32,64 |
| МУП "Гортеплосеть" | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 31,2 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" | 24,81 | 25,61 | 26,4 | 27,19 | 31,01 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 |

14.11 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Таблица 68 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО РИР Энерго - «Курская генерация» |  |  |  |  |  |
| Общая материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 215046 | 215046 | 211832 | 211832 | 211832 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м2 | 1842,3 | 2376,3 | 2776,3 | 2990,2 | 1916,8 |
| Доля материальной характеристики реконструированных сетей от общей, % | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,9% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,009 |
| МУП "Гортеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Общая материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 8978 | 8978 | 8978 | 8978 | 8978 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м2 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 368,9 | 516,5 |
| Доля материальной характеристики реконструированных сетей от общей, % | 0,82% | 0,82% | 0,82% | 4,1% | 5,75% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,041 | 0,058 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" |  |  |  |  |  |
| Общая материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 | 22629 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м2 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 376,78 | 527,49 |
| Доля материальной характеристики реконструированных сетей от общей, % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 1,7% | 2,3% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,017 | 0,023 |
| АО "Теплоэнергосбытовая компания" |  |  |  |  |  |
| Общая материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 8 316 | 8 316 | 8 316 | 8 316 | 8 316 |
| Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей, м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля материальной характеристики реконструированных сетей от общей, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Разрел 15 Ценовые (тарифные) последствия

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей по всем единым теплоснабжающим организациям.

Таблица 69 - Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовых решений для ЕТО

| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 (Филиал АО "РИР Энерго" -"Курская генерация") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность |  | МВт |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 | 246,70 |  |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: |  | МВт |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 | 246,70 |  |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |
| Располагаемая электрическая мощность |  | МВт |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 | 246,70 |  |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |  | 246,70 |
| Число часов использования УЭМ, в том числе: |  | час/год |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Электрическая энергия |  | тыс. МВт-ч |  | 780,95 |  |  | 780,95 |  | 804,45 |  | 867,72 | 804,45 |  |  | 804,45 |  |  | 804,45 |  |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: |  | тыс. МВт-ч |  | 780,95 |  |  | 780,95 |  | 804,45 |  | 867,72 | 804,45 |  |  | 804,45 |  |  | 804,45 |  |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |  | 804,45 |
| по теплофикационному циклу |  | тыс. МВт-ч |  | 615,79 |  |  | 615,79 |  | 634,31 |  | 689,73 | 605,78 |  |  | 605,78 |  |  | 605,78 |  |  | 605,78 |  | 605,78 |  | 605,78 |  | 605,78 |  | 605,78 |  | 605,78 |  | 605,78 |  | 605,78 |  | 605,78 |  | 605,78 |
| Отпуск электрической энергии с шин |  | тыс. МВт-ч |  | 277,16 |  |  | 277,16 |  | 673,45 |  | 740,07 | 673,45 |  |  | 673,45 |  |  | 673,45 |  |  | 673,45 |  | 673,45 |  | 673,45 |  | 673,45 |  | 673,45 |  | 673,45 |  | 673,45 |  | 673,45 |  | 673,45 |  | 673,45 |
| на производство электрической энергии |  | тыс. МВт-ч |  | 157,20 |  |  | 157,20 |  | 131,00 |  | 127,65 | 131,00 |  |  | 131,00 |  |  | 131,00 |  |  | 131,00 |  | 131,00 |  | 131,00 |  | 131,00 |  | 131,00 |  | 131,00 |  | 131,00 |  | 131,00 |  | 131,00 |  | 131,00 |
| то же, % |  | % |  | 20% |  |  | 20% |  | 16% |  | 15% | 16% |  |  | 16% |  |  | 16% |  |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |
| на отпуск тепловой энергии |  | тыс. МВт-ч |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию |  | тыс. т.у.т |  | 189,41 |  |  | 189,41 |  | 202,88 |  | 222,10 | 202,88 |  |  | 202,88 |  |  | 202,88 |  |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: |  | кг у.т/кВт-ч |  | 242,54 |  |  | 242,54 |  | 301,25 |  | 300,10 | 252,19 |  |  | 252,19 |  |  | 252,19 |  |  | 252,19 |  | 252,19 |  | 252,19 |  | 252,19 |  | 252,19 |  | 252,19 |  | 252,19 |  | 252,19 |  | 252,19 |  | 252,19 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | Гкал/ч |  | 2 009,00 |  |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 | 2 009,00 |  |  | 2 009,00 |  |  | 2 009,00 |  |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) |  | Гкал/ч |  | 431,00 |  |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 | 431,00 |  |  | 431,00 |  |  | 431,00 |  |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |  | 431,00 |
| пиковая, в том числе: |  | Гкал/ч |  | 1 578,00 |  |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 | 1 578,00 |  |  | 1 578,00 |  |  | 1 578,00 |  |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |  | 1 578,00 |
| ПВК |  | Гкал/ч |  | 1 550,00 |  |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 | 1 550,00 |  |  | 1 550,00 |  |  | 1 550,00 |  |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |
| РОУ |  | Гкал/ч |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 |
| прочие (пусковые) |  | Гкал/ч |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |
| Установленная тепловая мощность в том числе: |  | Гкал/ч |  | 2 009,00 |  |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 | 2 009,00 |  |  | 2 009,00 |  |  | 2 009,00 |  |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |  | 2 009,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч |  | 618,90 |  |  | 630,00 |  | 635,60 |  | 642,40 | 647,50 |  |  | 641,90 |  |  | 641,90 |  |  | 641,90 |  | 641,90 |  | 641,90 |  | 641,90 |  | 641,90 |  | 641,90 |  | 641,90 |  | 641,90 |  | 641,90 |  | 641,90 |
| в паре |  | Гкал/ч |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |
| в горячей воде |  | Гкал/ч |  | 613,90 |  |  | 625,00 |  | 630,60 |  | 637,40 | 642,50 |  |  | 636,90 |  |  | 636,90 |  |  | 636,90 |  | 636,90 |  | 636,90 |  | 636,90 |  | 636,90 |  | 636,90 |  | 636,90 |  | 636,90 |  | 636,90 |  | 636,90 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд |  | Гкал/ч |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 |  |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |
| в паре |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в горячей воде |  | Гкал/ч |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 |  |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ |  | Гкал/ч |  | 885,40 |  |  | 874,30 |  | 869,60 |  | 867,70 | 867,30 |  |  | 872,90 |  |  | 872,90 |  |  | 872,90 |  | 872,90 |  | 872,90 |  | 872,90 |  | 872,90 |  | 872,90 |  | 872,90 |  | 872,90 |  | 872,90 |  | 872,90 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: |  | час/год |  | 1 033,01 |  |  | 1 112,10 |  | 1 078,19 |  | 1 070,54 | 1 093,63 |  |  | 1 093,63 |  |  | 1 093,63 |  |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |  | 1 093,63 |
| Число часов максимума тепловой нагрузки |  | час/год |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал |  | 2 075,32 |  |  | 2 234,22 |  | 2 166,08 |  | 2 150,71 | 2 197,10 |  |  | 2 197,10 |  |  | 2 197,10 |  |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |  | 2 197,10 |
| Расход тэ на хоз нужды |  | тыс. Гкал |  | 5,25 |  |  | 5,80 |  | 4,87 |  | 4,61 | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |
| Покупка тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 313,92 |  |  | 331,07 |  | 279,91 |  | 284,96 | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |
| Потери тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 673,52 |  |  | 500,39 |  | 493,32 |  | 683,33 | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям |  | тыс. Гкал |  | 1 710,46 |  |  | 2 059,10 |  | 1 947,81 |  | 1 747,73 | 1 747,73 |  |  | 1 747,73 |  |  | 1 747,73 |  |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |  | 1 747,73 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию |  | кг у.т/Гкал |  | 161,47 |  |  | 154,64 |  | 157,72 |  | 159,66 | 156,29 |  |  | 156,29 |  |  | 156,29 |  |  | 156,29 |  | 156,29 |  | 156,29 |  | 156,29 |  | 156,29 |  | 156,29 |  | 156,29 |  | 156,29 |  | 156,29 |  | 156,29 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию |  | кг у.т/Гкал |  | 195,91 |  |  | 167,79 |  | 175,40 |  | 196,48 | 196,48 |  |  | 196,48 |  |  | 196,48 |  |  | 196,48 |  | 196,48 |  | 196,48 |  | 196,48 |  | 196,48 |  | 196,48 |  | 196,48 |  | 196,48 |  | 196,48 |  | 196,48 |
| Потребность в топливе |  | тыс. т у.т. |  | 524,51 |  |  | 534,91 |  | 544,52 |  | 565,49 | 546,27 |  |  | 546,27 |  |  | 546,27 |  |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |
| Расход топлива, всего, в том числе |  | тыс. т у.т. |  | 524,51 |  |  | 534,91 |  | 544,52 |  | 565,49 | 546,27 |  |  | 546,27 |  |  | 546,27 |  |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |
| на отпущенную электрическую энергию |  | тыс. т у.т. |  | 189,41 |  |  | 189,41 |  | 202,88 |  | 222,10 | 202,88 |  |  | 202,88 |  |  | 202,88 |  |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |
| угля |  | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| природного газа |  | тыс. т у.т. |  | 189,41 |  |  | 189,41 |  | 202,88 |  | 222,10 | 202,88 |  |  | 202,88 |  |  | 202,88 |  |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |  | 202,88 |
| мазута |  | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| на отпущенную тепловую энергию |  | тыс. т у.т. |  | 335,09 |  |  | 345,50 |  | 341,64 |  | 343,39 | 343,39 |  |  | 343,39 |  |  | 343,39 |  |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |
| угля |  | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| природного газа |  | тыс. т у.т. |  | 335,09 |  |  | 345,50 |  | 341,64 |  | 343,39 | 343,39 |  |  | 343,39 |  |  | 343,39 |  |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |  | 343,39 |
| мазута |  | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| По видам топлива |  | тыс. т у.т. |  | 524,51 |  |  | 534,91 |  | 544,52 |  | 565,49 | 546,27 |  |  | 546,27 |  |  | 546,27 |  |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |
| угля |  | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| природного газа |  | тыс. т у.т. |  | 524,51 |  |  | 534,91 |  | 544,52 |  | 565,49 | 546,27 |  |  | 546,27 |  |  | 546,27 |  |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |  | 546,27 |
| мазута |  | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо |  | руб./т у.т. |  | 5 024,56 |  |  | 6 861,99 |  | 7 705,25 |  | 8 406,43 | 8 994,88 |  |  | 9 624,52 |  |  | 10 298,23 |  |  | 11 019,11 |  | 11 790,45 |  | 12 615,78 |  | 13 498,88 |  | 14 443,81 |  | 15 454,87 |  | 16 536,71 |  | 17 694,28 |  | 18 932,88 |  | 20 258,19 |
| среднегодовая цена - мазут |  | руб./т у.т. |  | 4 050,80 |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |
| среднегодовая цена - уголь |  | руб./т у.т. |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |  | н/у |
| среднегодовая цена - природный газ |  | руб./т у.т. |  | 5 998,31 |  |  | 6 861,99 |  | 7 705,25 |  | 8 406,43 | 8 994,88 |  |  | 9 624,52 |  |  | 10 298,23 |  |  | 11 019,11 |  | 11 790,45 |  | 12 615,78 |  | 13 498,88 |  | 14 443,81 |  | 15 454,87 |  | 16 536,71 |  | 17 694,28 |  | 18 932,88 |  | 20 258,19 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) |  | тыс. руб. |  | 4 532 295,2 |  |  | 4 758 337,9 |  | 5 051 050,13 |  | 5 409 285,43 | 5 720 481,96 |  |  | 6 051 770,43 |  |  | 6 404 485,36 |  |  | 6 780 051,56 |  | 7 179 990,23 |  | 7 605 925,66 |  | 8 059 592,20 |  | 8 542 841,83 |  | 9 057 652,24 |  | 9 606 135,43 |  | 10 190 546,88 |  | 10 813 295,48 |  | 11 476 953,99 |
| Материальные затраты |  | тыс. руб. |  | 85 620,8 |  |  | 50 049,9 |  | 52 022,1 |  | 54 103 | 57 295 |  |  | 60 675,45 |  |  | 64 255,30 |  |  | 68 046,4 |  | 72 061,1 |  | 76 312,7 |  | 80 815,2 |  | 85 583,2 |  | 90 632,66 |  | 95 979,99 |  | 101 642,81 |  | 107 639,73 |  | 113 990,48 |
| Услуги сторонних организаций |  | тыс. руб. |  | 30 935,28 |  |  | 36 248,57 |  | 16 709,35 |  | 17 377,72 | 18 072,83 |  |  | 18 795,74 |  |  | 19 547,57 |  |  | 20 329,47 |  | 21 142,65 |  | 21 988,36 |  | 22 867,89 |  | 23 782,61 |  | 24 733,91 |  | 25 723,27 |  | 26 752,20 |  | 27 822,29 |  | 28 935,18 |
| услуги по водоснабжению |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| услуги по подрядному ремонту |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| услуги по пуско-наладке |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 360 918,7 |  |  | 185 963,8 |  | 177 119,71 |  | 186 560,13 | 195 017,24 |  |  | 203 871,32 |  |  | 213 141,72 |  |  | 222 848,74 |  | 233 013,75 |  | 243 659,17 |  | 254 808,58 |  | 266 486,74 |  | 278 719,69 |  | 291 534,79 |  | 304 960,82 |  | 319 027,99 |  | 333 768,11 |
| ремонты |  | тыс. руб. |  | 244 988,90 |  |  | 124 120,09 |  | 129 045,48 |  | 134 207,30 | 139 575,59 |  |  | 145 158,61 |  |  | 150 964,96 |  |  | 157 003,56 |  | 163 283,70 |  | 169 815,05 |  | 176 607,65 |  | 183 671,96 |  | 191 018,83 |  | 198 659,59 |  | 206 605,97 |  | 214 870,21 |  | 223 465,02 |
| эксплуатация |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 16 068,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| вода на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 115 929,75 |  |  | 45 775,20 |  | 48 074,23 |  | 52 352,83 | 55 441,65 |  |  | 58 712,71 |  |  | 62 176,76 |  |  | 65 845,19 |  | 69 730,05 |  | 73 844,13 |  | 78 200,93 |  | 82 814,78 |  | 87 700,86 |  | 92 875,21 |  | 98 354,85 |  | 104 157,78 |  | 110 303,09 |
| плата за пользование водными объектами |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Энергия всех видов со стороны |  | тыс. руб. |  | 620 943,18 |  |  | 728 371,05 |  | 719 290,66 |  | 768 202,42 | 820 440,19 |  |  | 876 230,12 |  |  | 935 813,77 |  |  | 999 449,11 |  | 1 067 411,65 |  | 1 139 995,64 |  | 1 217 515,34 |  | 1 300 306,39 |  | 1 388 727,22 |  | 1 483 160,67 |  | 1 584 015,60 |  | 1 691 728,66 |  | 1 806 766,21 |
| энергия на хозяйственные нужды |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| энергия на производственные нужды |  | тыс. руб. |  | 620 943,18 |  |  | 728 371,05 |  | 719 290,66 |  | 768 202,42 | 820 440,19 |  |  | 876 230,12 |  |  | 935 813,77 |  |  | 999 449,11 |  | 1 067 411,65 |  | 1 139 995,64 |  | 1 217 515,34 |  | 1 300 306,39 |  | 1 388 727,22 |  | 1 483 160,67 |  | 1 584 015,60 |  | 1 691 728,66 |  | 1 806 766,21 |
| Топливо |  | тыс. руб. |  | 1 934 303,71 |  |  | 2 370 816,13 |  | 2 632 405,93 |  | 2 886 708,15 | 3 088 777,72 |  |  | 3 304 992,16 |  |  | 3 536 341,61 |  |  | 3 783 885,53 |  | 4 048 757,51 |  | 4 332 170,54 |  | 4 635 422,48 |  | 4 959 902,05 |  | 5 307 095,20 |  | 5 678 591,86 |  | 6 076 093,29 |  | 6 501 419,82 |  | 6 956 519,21 |
| Расходы на оплату труда |  | тыс. руб. |  | 588 895,41 |  |  | 485 280,92 |  | 504 498,16 |  | 524 678,09 | 545 665,21 |  |  | 567 491,82 |  |  | 590 191,49 |  |  | 613 799,15 |  | 638 351,12 |  | 663 885,16 |  | 690 440,57 |  | 718 058,19 |  | 746 780,52 |  | 776 651,74 |  | 807 717,81 |  | 840 026,52 |  | 873 627,58 |
| Страховые взносы |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 146 554,84 |  | 152 358,44 |  | 158 452,78 | 164 790,89 |  |  | 171 382,53 |  |  | 178 237,83 |  |  | 185 367,34 |  | 192 782,04 |  | 200 493,32 |  | 208 513,05 |  | 216 853,57 |  | 225 527,72 |  | 234 548,83 |  | 243 930,78 |  | 253 688,01 |  | 263 835,53 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 150 214,91 |  |  | 367 845,10 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 | 382 711,60 |  |  | 382 711,60 |  |  | 382 711,60 |  |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |
| от основных фондов новых проектов |  | тыс. руб. |  | 150 214,91 |  |  | 367 845,10 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 | 382 711,60 |  |  | 382 711,60 |  |  | 382 711,60 |  |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |  | 382 711,60 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам |  | тыс. руб. |  | 760 463,22 |  |  | 387 207,58 |  | 413 934,20 |  | 430 491,56 | 447 711,23 |  |  | 465 619,68 |  |  | 484 244,46 |  |  | 503 614,24 |  | 523 758,81 |  | 544 709,16 |  | 566 497,53 |  | 589 157,43 |  | 612 723,73 |  | 637 232,68 |  | 662 721,99 |  | 689 230,87 |  | 716 800,10 |
| ИТОГО затраты на производство |  | тыс. руб. |  | 4 532 295,19 |  |  | 4 758 337,91 |  | 5 051 050,13 |  | 5 409 285,43 | 5 720 481,96 |  |  | 6 051 770,43 |  |  | 6 404 485,36 |  |  | 6 780 051,56 |  | 7 179 990,23 |  | 7 605 925,66 |  | 8 059 592,20 |  | 8 542 841,83 |  | 9 057 652,24 |  | 9 606 135,43 |  | 10 190 546,88 |  | 10 813 295,48 |  | 11 476 953,99 |
| Себестоимость всей товарной продукции |  | тыс. руб. |  | 2 183,91 |  |  | 2 129,76 |  | 2 331,88 |  | 2 515,11 | 2 603,65 |  |  | 2 754,44 |  |  | 2 914,97 |  |  | 3 085,91 |  | 3 267,94 |  | 3 461,80 |  | 3 668,29 |  | 3 888,24 |  | 4 122,55 |  | 4 372,19 |  | 4 638,18 |  | 4 921,62 |  | 5 223,68 |
| Прибыль |  | тыс. руб. |  | 38 095,96 |  |  | 186,89 |  | 190,08 |  | 197,69 | 205,60 |  |  | 213,82 |  |  | 222,37 |  |  | 231,27 |  | 240,52 |  | 250,14 |  | 260,14 |  | 270,55 |  | 281,37 |  | 292,63 |  | 304,33 |  | 316,50 |  | 329,16 |
| на капитальные вложения |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| прочие расходы |  | тыс. руб. |  | 38 095,96 |  |  | 186,89 |  | 190,08 |  | 197,69 | 205,60 |  |  | 213,82 |  |  | 222,37 |  |  | 231,27 |  | 240,52 |  | 250,14 |  | 260,14 |  | 270,55 |  | 281,37 |  | 292,63 |  | 304,33 |  | 316,50 |  | 329,16 |
| НВВ |  | тыс. руб. |  | 4 570 391,15 |  |  | 4 758 524,80 |  | 5 051 240,22 |  | 5 409 483,12 | 5 720 687,55 |  |  | 6 051 984,24 |  |  | 6 404 707,73 |  |  | 6 780 282,82 |  | 7 180 230,75 |  | 7 606 175,80 |  | 8 059 852,34 |  | 8 543 112,38 |  | 9 057 933,62 |  | 9 606 428,05 |  | 10 190 851,21 |  | 10 813 611,99 |  | 11 477 283,15 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) |  | руб./Гкал |  | 2 672,02 |  |  | 2 310,98 |  | 2 593,29 |  | 3 095,15 | 3 273,21 |  |  | 3 462,77 |  |  | 3 664,58 |  |  | 3 879,48 |  | 4 108,32 |  | 4 352,03 |  | 4 611,61 |  | 4 888,12 |  | 5 182,68 |  | 5 496,51 |  | 5 830,90 |  | 6 187,23 |  | 6 566,96 |
| НВВ с инвестиционной составляющей |  | тыс. руб. |  | 5 146 804,58 |  |  | 5 178 047,65 |  | 5 845 371,25 |  | 5 901 780,40 | 5 889 010,32 |  |  | 6 085 307,01 |  |  | 6 438 030,50 |  |  | 6 813 605,59 |  | 7 213 553,52 |  | 7 606 175,80 |  | 8 059 852,34 |  | 8 543 112,38 |  | 9 057 933,62 |  | 9 606 428,05 |  | 10 190 851,21 |  | 10 813 611,99 |  | 11 477 283,15 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) |  | руб./Гкал |  | 3 009,01 |  |  | 2 514,72 |  | 3 000,99 |  | 3 376,82 | 3 369,52 |  |  | 3 481,83 |  |  | 3 683,65 |  |  | 3 898,54 |  | 4 127,38 |  | 4 352,03 |  | 4 611,61 |  | 4 888,12 |  | 5 182,68 |  | 5 496,51 |  | 5 830,90 |  | 6 187,23 |  | 6 566,96 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях |  | тыс. руб. |  | 576413,43 |  |  | 419522,86 |  | 794 131,03 |  | 492297,28 | 168322,77 |  |  | 33 322,77 |  |  | 33 322,77 |  |  | 33 322,77 |  | 33 322,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| То же накопленным итогом |  | тыс. руб. |  | 576413,43 |  |  | 995936,29 |  | 1 790067,32 |  | 2 282364,60 | 2 450 687,37 |  |  | 2 484 010,13 |  |  | 2 517 332,90 |  |  | 2 550 655,67 |  | 2 583 978,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Собственные источник финансирования |  | тыс. руб. |  | 576 413,43 |  |  | 419 522,86 |  | 754 131,03 |  | 286 797,28 | 121 322,77 |  |  | 33 322,77 |  |  | 33 322,77 |  |  | 33 322,77 |  | 33 322,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли |  | тыс. руб. |  | 576413,43 |  |  | 419522,86 |  | 754 131,03 |  | 286797,28 | 121 322,77 |  |  | 33 322,77 |  |  | 33 322,77 |  |  | 33 322,77 |  | 33 322,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| возвратный НДС |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Привлеченные средства |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| бюджетное финансирование |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Кредиты коммерческих банков |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Долговые обязательства накопленным итогом |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Выплаты по кредиту в части процентов |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| из прибыли |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| из амортизации по проекту |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| средства возвратного НДС |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Начисленные проценты |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Выплаты из тарифа |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего выплаты кредита и процентов |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ЕТО-2 (АО "Теплоэнергосбытовая компания") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность | МВт |  | 20,252 |  |  |  | 20,252 |  | 24,534 |  | 24,534 | 24,534 |  |  | 24,534 |  |  | 24,534 |  |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт |  | 20,252 |  |  |  | 20,252 |  | 24,534 |  | 24,534 | 24,534 |  |  | 24,534 |  |  | 24,534 |  |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт |  | 20,252 |  |  |  | 20,252 |  | 24,534 |  | 24,534 | 24,534 |  |  | 24,534 |  |  | 24,534 |  |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |  | 24,534 |
| Число часов использования УЭМ, в том числе: | час/год |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Электрическая энергия | тыс. МВт-ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч |  | 77,7 |  |  |  | 73,8 |  | 74,3 |  | 74,3 | 74,3 |  |  | 74,3 |  |  | 74,3 |  |  | 74,3 |  | 74,3 |  | 74,3 |  | 74,3 |  | 74,3 |  | 74,3 |  | 74,3 |  | 74,3 |  | 74,3 |  | 74,3 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч |  | 72,6 |  |  |  | 68,4 |  | 69,6 |  | 69,6 | 69,6 |  |  | 69,6 |  |  | 69,6 |  |  | 69,6 |  | 69,6 |  | 69,6 |  | 69,6 |  | 69,6 |  | 69,6 |  | 69,6 |  | 69,6 |  | 69,6 |  | 69,6 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч |  | 5,1 |  |  |  | 5,4 |  | 4,7 |  | 4,7 | 4,7 |  |  | 4,7 |  |  | 4,7 |  |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |
| то же, % | % |  | 6,6% |  |  |  | 7,3% |  | 6,3% |  | 6,3% | 6,3% |  |  | 6,3% |  |  | 6,3% |  |  | 6,3% |  | 6,3% |  | 6,3% |  | 6,3% |  | 6,3% |  | 6,3% |  | 6,3% |  | 6,3% |  | 6,3% |  | 6,3% |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| то же, % | % |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  | 99,70 |  |  |  | 103,72 |  | 163,72 |  | 163,72 | 163,72 |  |  | 163,72 |  |  | 163,72 |  |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| ПВК | Гкал/ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| РОУ | Гкал/ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| прочие (пусковые) | Гкал/ч |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч |  | 99,70 |  |  |  | 103,72 |  | 163,72 |  | 163,72 | 163,72 |  |  | 163,72 |  |  | 163,72 |  |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 99,70 |  |  |  | 103,72 |  | 163,72 |  | 163,72 | 163,72 |  |  | 163,72 |  |  | 163,72 |  |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |  | 163,72 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  | 99,40 |  |  |  | 103,42 |  | 163,42 |  | 163,42 | 163,42 |  |  | 163,42 |  |  | 163,42 |  |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 99,40 |  |  |  | 103,42 |  | 163,42 |  | 163,42 | 163,42 |  |  | 163,42 |  |  | 163,42 |  |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |  | 163,42 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч |  | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Число часов максимума тепловой нагрузки | час/год |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  | 164,55 |  |  |  | 174,40 |  | 165,00 |  | 168,00 | 168,00 |  |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |
| Из отборов теплофикационных ТА | тыс. Гкал |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Пиковыми источниками, в том числе | тыс. Гкал |  | 164,55 |  |  |  | 174,40 |  | 165,00 |  | 168,00 | 168,00 |  |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |  | 170,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал |  | 3,26 |  |  |  | 2,59 |  | 4,28 |  | 4,28 | 4,28 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,28 |  | 4,28 |  | 4,28 |  | 4,28 |  | 4,28 |  | 4,28 |  | 4,28 |  | 4,28 |  | 4,28 |
| то же, % | % |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал |  | 161,29 |  |  |  | 171,81 |  | 160,72 |  | 163,72 | 163,72 |  |  | 165,72 |  |  | 165,72 |  |  | 165,72 |  | 165,72 |  | 165,72 |  | 165,72 |  | 165,72 |  | 165,72 |  | 165,72 |  | 165,72 |  | 165,72 |  | 165,72 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал |  | 166,30 |  |  |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 | 166,70 |  |  | 166,70 |  |  | 166,70 |  |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 |  | 166,70 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| угля | тыс. т у.т. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| природного газа | тыс. т у.т. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| мазута | тыс. т у.т. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. |  | 38,40 |  |  |  | 40,90 |  | 38,74 |  | 39,24 | 39,24 |  |  | 39,58 |  |  | 39,58 |  |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |
| угля | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| природного газа | тыс. т у.т. |  | 38,40 |  |  |  | 40,90 |  | 38,74 |  | 39,24 | 39,24 |  |  | 39,58 |  |  | 39,58 |  |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |
| мазута | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| По видам топлива | тыс. т у.т. |  | 38,40 |  |  |  | 40,90 |  | 38,74 |  | 39,24 | 39,24 |  |  | 39,58 |  |  | 39,58 |  |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |
| угля | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| природного газа | тыс. т у.т. |  | 38,40 |  |  |  | 40,90 |  | 38,74 |  | 39,24 | 39,24 |  |  | 39,58 |  |  | 39,58 |  |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |  | 39,58 |
| мазута | тыс. т у.т. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./т у.т. |  | 6129,14 |  |  |  | 7077,14 |  | 8168,55 |  | 8943,50 | 9390,68 |  |  | 9860,21 |  |  | 10353,22 |  |  | 10870,88 |  | 11414,42 |  | 11985,15 |  | 12584,40 |  | 13213,62 |  | 13874,30 |  | 14568,02 |  | 15296,42 |  | 16061,24 |  | 16864,30 |
| среднегодовая цена - мазут | руб./т у.т. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| среднегодовая цена - уголь | руб./т у.т. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| среднегодовая цена - природный газ | руб./т у.т. |  | 6129,14 |  |  |  | 7077,14 |  | 8168,55 |  | 8943,50 | 9390,68 |  |  | 9860,21 |  |  | 10353,22 |  |  | 10870,88 |  | 11414,42 |  | 11985,15 |  | 12584,40 |  | 13213,62 |  | 13874,30 |  | 14568,02 |  | 15296,42 |  | 16061,24 |  | 16864,30 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. |  | 318 574,90 |  |  |  | 365 446,81 |  | 355 451,92 |  | 421 670,70 | 437 417,13 |  |  | 453 916,53 |  |  | 471 211,72 |  |  | 489 348,41 |  | 508 375,46 |  | 528 345,05 |  | 549 313,04 |  | 571 339,21 |  | 594 487,59 |  | 618 826,79 |  | 644 430,42 |  | 671 377,48 |  | 699 752,78 |
| Материальные затраты | тыс. руб. |  | 74,66 |  |  |  | 64,61 |  | 60,14 |  | 63,67 | 67,43 |  |  | 71,40 |  |  | 75,62 |  |  | 80,08 |  | 84,80 |  | 89,81 |  | 95,11 |  | 100,72 |  | 106,66 |  | 112,95 |  | 119,62 |  | 126,67 |  | 134,15 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| услуги по водоснабжению | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 45 725,29 |  |  |  | 43 208,02 |  | 39 088,45 |  | 58 908,98 | 62 005,06 |  |  | 65 271,16 |  |  | 68 716,83 |  |  | 72 352,13 |  | 76 187,69 |  | 80 234,77 |  | 84 505,25 |  | 89 011,70 |  | 93 767,41 |  | 98 786,41 |  | 104 083,55 |  | 109 674,51 |  | 115 575,89 |
| ремонты | тыс. руб. |  | 31 798,43 |  |  |  | 33 174,04 |  | 38 917,75 |  | 41 203,87 | 43 634,90 |  |  | 46 209,36 |  |  | 48 935,71 |  |  | 51 822,92 |  | 54 880,47 |  | 58 118,42 |  | 61 547,40 |  | 65 178,70 |  | 69 024,24 |  | 73 096,67 |  | 77 409,38 |  | 81 976,53 |  | 86 813,14 |
| эксплуатация | тыс. руб. |  | 13 830,84 |  |  |  | 9 905,34 |  | 0,00 |  | 16 626,18 | 17 291,23 |  |  | 17 982,88 |  |  | 18 702,19 |  |  | 19 450,28 |  | 20 228,29 |  | 21 037,42 |  | 21 878,92 |  | 22 754,08 |  | 23 664,24 |  | 24 610,81 |  | 25 595,24 |  | 26 619,05 |  | 27 683,81 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  | 96,02 |  |  |  | 128,64 |  | 170,70 |  | 1 078,93 | 1 078,93 |  |  | 1 078,93 |  |  | 1 078,93 |  |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |  | 1 078,93 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| энергия на производственные нужды | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Топливо | тыс. руб. |  | 163 521,30 |  |  |  | 202 281,20 |  | 217 275,21 |  | 247 199,57 | 257 087,55 |  |  | 267 371,05 |  |  | 278 065,90 |  |  | 289 188,53 |  | 300 756,07 |  | 312 786,32 |  | 325 297,77 |  | 338 309,68 |  | 351 842,07 |  | 365 915,75 |  | 380 552,38 |  | 395 774,48 |  | 411 605,46 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. |  | 19 889,34 |  |  |  | 24 239,66 |  | 16 101,92 |  | 17 047,79 | 18 752,57 |  |  | 20 627,83 |  |  | 22 690,61 |  |  | 24 959,67 |  | 27 455,64 |  | 30 201,20 |  | 33 221,32 |  | 36 543,45 |  | 40 197,80 |  | 44 217,58 |  | 48 639,33 |  | 53 503,27 |  | 58 853,59 |
| Страховые взносы | тыс. руб. |  | 3 996,49 |  |  |  | 5 343,88 |  | 4 755,99 |  | 5 148,43 | 5 354,37 |  |  | 5 568,54 |  |  | 5 791,28 |  |  | 6 022,93 |  | 6 263,85 |  | 6 514,41 |  | 6 774,98 |  | 7 045,98 |  | 7 327,82 |  | 7 620,93 |  | 7 925,77 |  | 8 242,80 |  | 8 572,51 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. |  | 74 981,45 |  |  |  | 80 402,51 |  | 73 181,75 |  | 84 789,96 | 85 637,86 |  |  | 86 494,24 |  |  | 87 359,18 |  |  | 88 232,77 |  | 89 115,10 |  | 90 006,25 |  | 90 906,31 |  | 91 815,38 |  | 92 733,53 |  | 93 660,87 |  | 94 597,47 |  | 95 543,45 |  | 96 498,88 |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. |  | 74 981,45 |  |  |  | 80 402,51 |  | 73 181,75 |  | 84 789,96 | 85 637,86 |  |  | 86 494,24 |  |  | 87 359,18 |  |  | 88 232,77 |  | 89 115,10 |  | 90 006,25 |  | 90 906,31 |  | 91 815,38 |  | 92 733,53 |  | 93 660,87 |  | 94 597,47 |  | 95 543,45 |  | 96 498,88 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. |  | 10 386,37 |  |  |  | 9 906,93 |  | 4 988,46 |  | 8 512,30 | 8 512,30 |  |  | 8 512,30 |  |  | 8 512,30 |  |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |  | 8 512,30 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. |  | 318 574,90 |  |  |  | 365 446,81 |  | 355 451,92 |  | 421 670,70 | 437 417,13 |  |  | 453 916,53 |  |  | 471 211,72 |  |  | 489 348,41 |  | 508 375,46 |  | 528 345,05 |  | 549 313,04 |  | 571 339,21 |  | 594 487,59 |  | 618 826,79 |  | 644 430,42 |  | 671 377,48 |  | 699 752,78 |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. |  | 1 975,17 |  |  |  | 2 127,04 |  | 2 211,62 |  | 2 575,56 | 2 671,74 |  |  | 2 739,06 |  |  | 2 843,42 |  |  | 2 952,86 |  | 3 067,68 |  | 3 188,18 |  | 3 314,71 |  | 3 447,62 |  | 3 587,30 |  | 3 734,17 |  | 3 888,67 |  | 4 051,28 |  | 4 222,50 |
| Прибыль | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| прочие расходы | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| НВВ | тыс. руб. |  | 318 574,90 |  |  |  | 365 446,81 |  | 355 451,92 |  | 421 670,70 | 437 417,13 |  |  | 453 916,53 |  |  | 471 211,72 |  |  | 489 348,41 |  | 508 375,46 |  | 528 345,05 |  | 549 313,04 |  | 571 339,21 |  | 594 487,59 |  | 618 826,79 |  | 644 430,42 |  | 671 377,48 |  | 699 752,78 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал |  | 1 870,18 |  |  |  | 2 095,17 |  | 2 316,04 |  | 2 531,44 | 2 703,57 |  |  | 2 887,41 |  |  | 3 083,76 |  |  | 3 293,45 |  | 3 517,41 |  | 3 756,58 |  | 4 012,03 |  | 4 284,86 |  | 4 576,23 |  | 4 887,41 |  | 5 219,75 |  | 4 051,28 |  | 4 222,50 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. |  | 318 574,90 |  |  |  | 365 446,81 |  | 355 451,92 |  | 421 670,70 | 437 417,13 |  |  | 453 916,53 |  |  | 471 211,72 |  |  | 489 348,41 |  | 508 375,46 |  | 528 345,05 |  | 549 313,04 |  | 571 339,21 |  | 594 487,59 |  | 618 826,79 |  | 644 430,42 |  | 671 377,48 |  | 699 752,78 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал |  | 1 870,18 |  |  |  | 2 095,17 |  | 2 316,04 |  | 2 531,44 | 2 703,57 |  |  | 2 887,41 |  |  | 3 083,76 |  |  | 3 293,45 |  | 3 517,41 |  | 3 756,58 |  | 4 012,03 |  | 4 284,86 |  | 4 576,23 |  | 4 887,41 |  | 5 219,75 |  | 4 051,28 |  | 4 222,50 |
| Источники финансирования |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| возвратный НДС | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| из прибыли | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| из амортизации по проекту | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| средства возвратного НДС | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Начисленные проценты | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Выплаты из тарифа | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ЕТО-7 (МУП "Гортеплосеть") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч |  |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 | 100,70 |  |  | 100,70 |  |  | 100,70 |  |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,70 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  | лет |  |  | 26,30 |  | 26,90 |  | 27,50 |  | 28,10 | 28,70 |  |  | 29,30 |  |  | 29,90 |  |  | 30,50 |  | 31,10 |  | 31,70 |  | 32,30 |  | 32,90 |  | 33,50 |  | 34,10 |  | 34,70 |  | 35,30 |  | 35,90 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: |  | Гкал/ч |  |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 | 62,37 |  |  | 62,37 |  |  | 62,37 |  |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |  | 62,37 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |  | Гкал/ч |  |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 | 38,33 |  |  | 38,33 |  |  | 38,33 |  |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |  | 38,33 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | % |  |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 | 0,62 |  |  | 0,62 |  |  | 0,62 |  |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |
| Выработано тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  |  | 89,30 |  | 90,26 |  | 85,40 |  | 85,40 | 85,40 |  |  | 85,40 |  |  | 85,40 |  |  | 85,40 |  | 85,40 |  | 85,40 |  | 85,40 |  | 85,40 |  | 85,40 |  | 85,40 |  | 85,40 |  | 85,40 |  | 85,40 |
| Собственные нужды котельной |  | тыс. Гкал |  |  | 2,10 |  | 2,30 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Отпущено с коллекторов |  | тыс. Гкал |  |  | 87,20 |  | 88,04 |  | 84,40 |  | 84,40 | 84,40 |  |  | 84,40 |  |  | 84,40 |  |  | 84,40 |  | 84,40 |  | 84,40 |  | 84,40 |  | 84,40 |  | 84,40 |  | 84,40 |  | 84,40 |  | 84,40 |  | 84,40 |
| Потери при передаче по тепловым сетям |  | тыс. Гкал |  |  | 4,60 |  | 5,75 |  | 4,60 |  | 5,75 | 3,62 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,62 |
| То же в % |  | % |  |  | 5,3% |  | 6,5% |  | 27,6% |  | 27,6% | 27,6% |  |  | 27,6% |  |  | 27,6% |  |  | 27,6% |  | 27,6% |  | 27,6% |  | 27,6% |  | 27,6% |  | 27,6% |  | 27,6% |  | 27,6% |  | 27,6% |  | 27,6% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего |  | тыс. Гкал |  |  | 82,60 |  | 80,60 |  | 80,48 |  | 80,48 | 80,48 |  |  | 80,48 |  |  | 80,48 |  |  | 80,48 |  | 80,48 |  | 80,48 |  | 80,48 |  | 80,48 |  | 80,48 |  | 80,48 |  | 80,48 |  | 80,48 |  | 80,48 |
| ПО от котельной 113 кв с учетом потерь |  | Тыс. Гкал |  |  |  |  | 58,28 |  | 60,91 |  | 60,71 | 60,71 |  |  | 60,71 |  |  | 60,71 |  |  | 60,71 |  | 60,71 |  | 60,71 |  | 60,71 |  | 60,71 |  | 60,71 |  | 60,71 |  | 60,71 |  | 60,71 |  | 60,71 |
| ПО от других котельных (без 113 кв) |  | Тыс Гкал |  |  |  |  | 22,32 |  | 19,57 |  | 19,77 | 19,77 |  |  | 19,77 |  |  | 19,77 |  |  | 19,77 |  | 19,77 |  | 19,77 |  | 19,77 |  | 19,77 |  | 19,77 |  | 19,77 |  | 19,77 |  | 19,77 |  | 19,77 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии |  | тыс. т у.т. |  |  | 14,10 |  | 14,10 |  | 13,70 |  | 13,50 | 13,30 |  |  | 13,10 |  |  | 13,00 |  |  | 12,90 |  | 12,90 |  | 12,80 |  | 12,80 |  | 12,70 |  | 12,80 |  | 12,70 |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 12,60 |
| Средневзвешенный НУР |  | кг у.т/Гкал |  |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 | 163,40 |  |  | 163,40 |  |  | 163,40 |  |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |  | 163,40 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов |  | % |  |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% | 88,0% |  |  | 88,0% |  |  | 88,0% |  |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива |  | тыс. Гкал |  |  | 98,60 |  | 98,60 |  | 95,80 |  | 94,41 | 93,01 |  |  | 91,61 |  |  | 90,91 |  |  | 90,21 |  | 90,21 |  | 89,51 |  | 89,51 |  | 88,81 |  | 89,51 |  | 88,81 |  | 88,11 |  | 88,11 |  | 88,11 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки |  | % |  |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% | 88,0% |  |  | 88,0% |  |  | 88,0% |  |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи |  | % |  |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% | 88,0% |  |  | 88,0% |  |  | 88,0% |  |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |  | 88,0% |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы |  | тыс. руб. |  |  | 1 540,26 |  | 1 683,50 |  | 1 848,49 |  | 1 994,52 | 2 112,19 |  |  | 2 236,81 |  |  | 2 368,79 |  |  | 2 508,54 |  | 2 656,55 |  | 2 813,29 |  | 2 979,27 |  | 3 155,05 |  | 3 341,19 |  | 3 538,32 |  | 3 747,09 |  | 3 968,16 |  | 4 202,28 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  | 15 777,92 |  | 17 245,27 |  | 18 935,30 |  | 20 431,19 | 21 636,63 |  |  | 22 913,19 |  |  | 24 265,07 |  |  | 25 696,71 |  | 27 212,82 |  | 28 818,37 |  | 30 518,66 |  | 32 319,26 |  | 34 226,09 |  | 36 245,43 |  | 38 383,91 |  | 40 648,56 |  | 43 046,83 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  | 15 777,92 |  | 17 245,27 |  | 18 935,30 |  | 20 431,19 | 21 636,63 |  |  | 22 913,19 |  |  | 24 265,07 |  |  | 25 696,71 |  | 27 212,82 |  | 28 818,37 |  | 30 518,66 |  | 32 319,26 |  | 34 226,09 |  | 36 245,43 |  | 38 383,91 |  | 40 648,56 |  | 43 046,83 |
| материалы на ремонт |  | тыс. руб. |  |  | 13 093,81 |  | 14 311,53 |  | 15 714,06 |  | 16 955,48 | 17 955,85 |  |  | 19 015,24 |  |  | 20 137,14 |  |  | 21 325,23 |  | 22 583,42 |  | 23 915,85 |  | 25 326,88 |  | 26 821,17 |  | 28 403,62 |  | 30 079,43 |  | 31 854,11 |  | 33 733,51 |  | 35 723,78 |
| вода на технологические цели |  | тыс. руб. |  |  | 2 684,11 |  | 2 933,73 |  | 3 221,24 |  | 3 475,72 | 3 680,78 |  |  | 3 897,95 |  |  | 4 127,93 |  |  | 4 371,48 |  | 4 629,39 |  | 4 902,53 |  | 5 191,78 |  | 5 498,09 |  | 5 822,48 |  | 6 166,00 |  | 6 529,80 |  | 6 915,06 |  | 7 323,05 |
| Топливо на технологические цели |  | тыс. руб. |  |  | 86 570,65 |  | 94 621,72 |  | 103 894,65 |  | 112 102,33 | 118 716,36 |  |  | 125 720,63 |  |  | 133 138,15 |  |  | 140 993,30 |  | 149 311,90 |  | 158 121,30 |  | 167 450,46 |  | 177 330,04 |  | 187 792,51 |  | 198 872,27 |  | 210 605,73 |  | 223 031,47 |  | 236 190,33 |
| Покупная энергия всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  | 16 650,46 |  | 18 198,95 |  | 19 982,45 |  | 21 561,06 | 22 833,17 |  |  | 24 180,32 |  |  | 25 606,96 |  |  | 27 117,77 |  | 28 717,72 |  | 30 412,07 |  | 32 206,38 |  | 34 106,56 |  | 36 118,84 |  | 38 249,85 |  | 40 506,60 |  | 42 896,48 |  | 45 427,38 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели |  | тыс. руб. |  |  | 16 650,46 |  | 18 198,95 |  | 19 982,45 |  | 21 561,06 | 22 833,17 |  |  | 24 180,32 |  |  | 25 606,96 |  |  | 27 117,77 |  | 28 717,72 |  | 30 412,07 |  | 32 206,38 |  | 34 106,56 |  | 36 118,84 |  | 38 249,85 |  | 40 506,60 |  | 42 896,48 |  | 45 427,38 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных |  | тыс. руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды |  | тыс. руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Затраты на оплату труда |  | тыс. руб. |  |  | 43 238,86 |  | 47 260,07 |  | 51 891,56 |  | 55 990,99 | 59 294,46 |  |  | 62 792,84 |  |  | 66 497,61 |  |  | 70 420,97 |  | 74 575,81 |  | 78 975,78 |  | 83 635,35 |  | 88 569,84 |  | 93 795,46 |  | 99 329,39 |  | 105 189,83 |  | 111 396,03 |  | 117 968,39 |
| Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  |  | 21 889,43 |  | 23 925,15 |  | 26 269,81 |  | 28 345,13 | 30 017,49 |  |  | 31 788,52 |  |  | 33 664,04 |  |  | 35 650,22 |  | 37 753,59 |  | 39 981,05 |  | 42 339,93 |  | 44 837,98 |  | 47 483,43 |  | 50 284,95 |  | 53 251,76 |  | 56 393,61 |  | 59 720,84 |
| Амортизация основных средств |  | тыс. руб. |  |  | 8 571,61 |  | 9 368,77 |  | 10 286,91 |  | 11 099,57 | 11 754,45 |  |  | 12 447,96 |  |  | 13 182,39 |  |  | 13 960,15 |  | 14 783,80 |  | 15 656,05 |  | 16 579,75 |  | 17 557,96 |  | 18 593,88 |  | 19 690,92 |  | 20 852,68 |  | 22 082,99 |  | 23 385,89 |
| Прочие затраты всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  | 8 310,12 |  | 9 082,96 |  | 9 973,09 |  | 10 760,97 | 11 395,86 |  |  | 12 068,22 |  |  | 12 780,24 |  |  | 13 534,28 |  | 14 332,80 |  | 15 178,44 |  | 16 073,96 |  | 17 022,33 |  | 18 026,64 |  | 19 090,22 |  | 20 216,54 |  | 21 409,31 |  | 22 672,46 |
| целевые средства на НИОКР |  | тыс. руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| средства на страхование |  | тыс. руб. |  |  | 81,85 |  | 89,46 |  | 98,23 |  | 105,99 | 112,24 |  |  | 118,87 |  |  | 125,88 |  |  | 133,31 |  | 141,17 |  | 149,50 |  | 158,32 |  | 167,66 |  | 177,55 |  | 188,03 |  | 199,12 |  | 210,87 |  | 223,31 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  | тыс. руб. |  |  | 52,84 |  | 57,75 |  | 63,41 |  | 68,42 | 72,46 |  |  | 76,74 |  |  | 81,26 |  |  | 86,06 |  | 91,14 |  | 96,51 |  | 102,21 |  | 108,24 |  | 114,62 |  | 121,39 |  | 128,55 |  | 136,13 |  | 144,16 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  | тыс. руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) |  | тыс. руб. |  |  | 69,43 |  | 75,89 |  | 83,32 |  | 89,91 | 95,21 |  |  | 100,83 |  |  | 106,78 |  |  | 113,08 |  | 119,75 |  | 126,81 |  | 134,30 |  | 142,22 |  | 150,61 |  | 159,50 |  | 168,91 |  | 178,87 |  | 189,43 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  | тыс. руб. |  |  | 8 106,00 |  | 8 859,86 |  | 9 728,12 |  | 10 496,65 | 11 115,95 |  |  | 11 771,79 |  |  | 12 466,32 |  |  | 13 201,84 |  | 13 980,75 |  | 14 805,61 |  | 15 679,14 |  | 16 604,21 |  | 17 583,86 |  | 18 621,31 |  | 19 719,96 |  | 20 883,44 |  | 22 115,56 |
| Итого расходов |  | тыс. руб. |  |  | 202 549,31 |  | 221 386,40 |  | 243 082,26 |  | 262 285,76 | 277 760,62 |  |  | 294 148,50 |  |  | 311 503,26 |  |  | 329 881,95 |  | 349 344,99 |  | 369 956,34 |  | 391 783,77 |  | 414 899,01 |  | 439 378,05 |  | 465 301,35 |  | 492 754,13 |  | 521 826,63 |  | 552 614,40 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  | тыс. руб. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Прибыль всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  | 7 760,00 |  | 19 884,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| капитальные вложения |  | тыс. руб. |  |  | 7 760,00 |  | 19 884,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка |  | тыс. руб. |  |  | 276 309,75 |  | 313 409,58 |  | 322 290,31 |  | 347 751,25 | 368 268,57 |  |  | 389 996,42 |  |  | 413 006,21 |  |  | 437 373,57 |  | 463 178,61 |  | 490 506,15 |  | 519 446,02 |  | 550 093,33 |  | 582 548,84 |  | 616 919,22 |  | 653 317,45 |  | 691 863,18 |  | 732 683,11 |
| Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  | 2 458,03 |  | 2 827,88 |  | 3 595,31 |  | 4 222,72 | 3771,75 |  |  | 3 960,34 |  |  | 4158,36 |  |  | 4366,28 |  | 4 584,59 |  | 4813,82 |  | 5054,51 |  | 5307,24 |  | 5572,6 |  | 5851,23 |  | 6143,79 |  | 6 436,35 |  | 6 728,91 |
| ЕТО -3 (ГУПКО "Курскоблжилкомхоз") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч |  | 15,2 |  |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 | 15,2 |  |  | 15,2 |  |  | 15,2 |  |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |
| Располагаемая мощность оборудования |  | Гкал/ч |  | 15,2 |  |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 | 15,2 |  |  | 15,2 |  |  | 15,2 |  |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 |
| Собственные нужды |  | Гкал/ч |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |
| Хозяйственные нужды |  | Гкал/ч |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: |  | Гкал/ч |  | 7,8 |  |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 | 7,8 |  |  | 7,8 |  |  | 7,8 |  |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |
| Выработано тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 8,064 |  |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 | 8,064 |  |  | 8,064 |  |  | 8,064 |  |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |
| Отпущено с коллекторов |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче по тепловым сетям |  | тыс. Гкал |  | 8,064 |  |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 | 8,064 |  |  | 8,064 |  |  | 8,064 |  |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |  | 8,064 |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 0,944 |  |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 | 0,944 |  |  | 0,944 |  |  | 0,944 |  |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 |  | 0,944 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии |  | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР |  | кг у.т/Гкал |  | 7,12 |  |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 | 7,12 |  |  | 7,12 |  |  | 7,12 |  |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 |  | 7,12 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 180 |  |  | 180 |  | 180 |  | 180 | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |
| материалы на ремонт |  | тыс. руб. |  | 9 052,76 |  |  | 9 894,67 |  | 10 864,34 |  | 11 722,63 | 12 414,26 |  |  | 13 146,70 |  |  | 13 922,36 |  |  | 14 743,78 |  | 15 613,66 |  | 16 534,87 |  | 17 510,42 |  | 18 543,54 |  | 19 637,61 |  | 20 796,23 |  | 22 023,20 |  | 23 322,57 |  | 24 698,61 |
| вода на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 9 052,76 |  |  | 9 894,67 |  | 10 864,34 |  | 11 722,63 | 12 414,26 |  |  | 13 146,70 |  |  | 13 922,36 |  |  | 14 743,78 |  | 15 613,66 |  | 16 534,87 |  | 17 510,42 |  | 18 543,54 |  | 19 637,61 |  | 20 796,23 |  | 22 023,20 |  | 23 322,57 |  | 24 698,61 |
| Топливо на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 9 049,27 |  |  | 9 890,85 |  | 10 860,16 |  | 11 718,11 | 12 409,48 |  |  | 13 141,64 |  |  | 13 916,99 |  |  | 14 738,09 |  | 15 607,64 |  | 16 528,49 |  | 17 503,67 |  | 18 536,39 |  | 19 630,04 |  | 20 788,21 |  | 22 014,71 |  | 23 313,58 |  | 24 689,08 |
| Покупная энергия всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 3,49 |  |  | 3,81 |  | 4,19 |  | 4,52 | 4,79 |  |  | 5,07 |  |  | 5,37 |  |  | 5,68 |  | 6,02 |  | 6,37 |  | 6,75 |  | 7,15 |  | 7,57 |  | 8,02 |  | 8,49 |  | 8,99 |  | 9,52 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 24 274,57 |  |  | 27 915,75 |  | 30 651,50 |  | 33 072,96 | 35 024,27 |  |  | 37 090,70 |  |  | 39 279,05 |  |  | 41 596,52 |  | 44 050,71 |  | 46 649,70 |  | 49 402,03 |  | 52 316,75 |  | 55 403,44 |  | 58 672,25 |  | 62 133,91 |  | 65 799,81 |  | 69 682,00 |
| Амортизация основных средств |  | тыс. руб. |  | 3 414,46 |  |  | 3 732,00 |  | 4 097,74 |  | 4 421,46 | 4 682,33 |  |  | 4 958,58 |  |  | 5 251,14 |  |  | 5 560,96 |  | 5 889,06 |  | 6 236,51 |  | 6 604,46 |  | 6 994,13 |  | 7 406,78 |  | 7 843,78 |  | 8 306,56 |  | 8 796,65 |  | 9 315,65 |
| Прочие затраты всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 3 414,46 |  |  | 3 732,00 |  | 4 097,74 |  | 4 421,46 | 4 682,33 |  |  | 4 958,58 |  |  | 5 251,14 |  |  | 5 560,96 |  | 5 889,06 |  | 6 236,51 |  | 6 604,46 |  | 6 994,13 |  | 7 406,78 |  | 7 843,78 |  | 8 306,56 |  | 8 796,65 |  | 9 315,65 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  | тыс. руб. |  | 13 671,07 |  |  | 14 942,48 |  | 16 406,84 |  | 17 702,98 | 18 747,46 |  |  | 19 853,56 |  |  | 21 024,92 |  |  | 22 265,39 |  | 23 579,05 |  | 24 970,21 |  | 26 443,45 |  | 28 003,62 |  | 29 655,83 |  | 31 405,52 |  | 33 258,45 |  | 35 220,70 |  | 37 298,72 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 1 039,38 |  |  | 1 136,04 |  | 1 247,37 |  | 1 345,92 | 1 425,33 |  |  | 1 509,42 |  |  | 1 598,48 |  |  | 1 692,79 |  | 1 792,66 |  | 1 898,43 |  | 2 010,43 |  | 2 129,05 |  | 2 254,66 |  | 2 387,69 |  | 2 528,56 |  | 2 677,75 |  | 2 835,74 |
| арендная плата |  | тыс. руб. |  | 1 039,38 |  |  | 1 136,04 |  | 1 247,37 |  | 1 345,92 | 1 425,33 |  |  | 1 509,42 |  |  | 1 598,48 |  |  | 1 692,79 |  | 1 792,66 |  | 1 898,43 |  | 2 010,43 |  | 2 129,05 |  | 2 254,66 |  | 2 387,69 |  | 2 528,56 |  | 2 677,75 |  | 2 835,74 |
| Итого расходов |  | тыс. руб. |  | 591,36 |  |  | 646,36 |  | 709,70 |  | 765,77 | 810,95 |  |  | 858,79 |  |  | 909,46 |  |  | 963,12 |  | 1 019,94 |  | 1 080,12 |  | 1 143,85 |  | 1 211,33 |  | 1 282,80 |  | 1 358,49 |  | 1 438,64 |  | 1 523,52 |  | 1 613,40 |
| Необходимая валовая выручка |  | тыс. руб. |  | 591,36 |  |  | 646,36 |  | 709,70 |  | 765,77 | 810,95 |  |  | 858,79 |  |  | 909,46 |  |  | 963,12 |  | 1 019,94 |  | 1 080,12 |  | 1 143,85 |  | 1 211,33 |  | 1 282,80 |  | 1 358,49 |  | 1 438,64 |  | 1 523,52 |  | 1 613,40 |
| Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал |  | 52 043,60 |  |  | 58 267,30 |  | 63 977,50 |  | 69 031,72 | 73 104,59 |  |  | 77 417,76 |  |  | 81 985,41 |  |  | 86 822,55 |  | 91 945,08 |  | 97 369,84 |  | 103 114,66 |  | 109 198,42 |  | 115 641,13 |  | 122 463,96 |  | 129 689,33 |  | 137 341,00 |  | 145 444,12 |
| ЕТО-4 (ООО "Агропроект") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч |  | 17,37 |  |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 | 17,37 |  |  | 17,37 |  |  | 17,37 |  |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |
| Ввод мощности |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Вывод мощности |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Располагаемая мощность оборудования |  | Гкал/ч |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: |  | Гкал/ч |  | 17,37 |  |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 | 17,37 |  |  | 17,37 |  |  | 17,37 |  |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |  | 17,37 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 14,02 |  |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 | 14,02 |  |  | 14,02 |  |  | 14,02 |  |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 |  | 14,02 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 | 3,35 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |  | 3,35 |
| Выработано тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| Собственные нужды котельной |  | тыс. Гкал |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Отпущено с коллекторов |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче по тепловым сетям |  | тыс. Гкал |  | 30,67 |  |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 | 30,32 |  |  | 30,32 |  |  | 30,32 |  |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 |  | 30,32 |
| То же в % |  | % |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 30,37 |  |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 | 30,03 |  |  | 30,03 |  |  | 30,03 |  |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 |  | 30,03 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии |  | тыс. т у.т. |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |
| Средневзвешенный НУР |  | кг у.т/Гкал |  | 0,57% |  |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% | 0,57% |  |  | 0,57% |  |  | 0,57% |  |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% |  | 0,57% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива |  | тыс. Гкал |  | 30,20 |  |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 | 29,85 |  |  | 29,85 |  |  | 29,85 |  |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 |  | 29,85 |
| Сырье, основные материалы |  | тыс. руб. |  | 4,50 |  |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 | 4,45 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 160,17 |  |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 | 160,17 |  |  | 160,17 |  |  | 160,17 |  |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 |  | 160,17 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: |  | тыс. руб. |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| материалы на ремонт |  | тыс. руб. |  | 31,46 |  |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 | 31,10 |  |  | 31,10 |  |  | 31,10 |  |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 |  | 31,10 |
| вода на технологические цели |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Покупная энергия всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 9 052,76 |  |  | 9 894,67 |  | 10 864,34 |  | 11 722,63 | 12 414,26 |  |  | 13 146,70 |  |  | 13 922,36 |  |  | 14 743,78 |  | 15 613,66 |  | 16 534,87 |  | 17 510,42 |  | 18 543,54 |  | 19 637,61 |  | 20 796,23 |  | 22 023,20 |  | 23 322,57 |  | 24 698,61 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 9 052,76 |  |  | 9 894,67 |  | 10 864,34 |  | 11 722,63 | 12 414,26 |  |  | 13 146,70 |  |  | 13 922,36 |  |  | 14 743,78 |  | 15 613,66 |  | 16 534,87 |  | 17 510,42 |  | 18 543,54 |  | 19 637,61 |  | 20 796,23 |  | 22 023,20 |  | 23 322,57 |  | 24 698,61 |
| Амортизация основных средств |  | тыс. руб. |  | 9 049,27 |  |  | 9 890,85 |  | 10 860,16 |  | 11 718,11 | 12 409,48 |  |  | 13 141,64 |  |  | 13 916,99 |  |  | 14 738,09 |  | 15 607,64 |  | 16 528,49 |  | 17 503,67 |  | 18 536,39 |  | 19 630,04 |  | 20 788,21 |  | 22 014,71 |  | 23 313,58 |  | 24 689,08 |
| Прочие затраты всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 3,49 |  |  | 3,81 |  | 4,19 |  | 4,52 | 4,79 |  |  | 5,07 |  |  | 5,37 |  |  | 5,68 |  | 6,02 |  | 6,37 |  | 6,75 |  | 7,15 |  | 7,57 |  | 8,02 |  | 8,49 |  | 8,99 |  | 9,52 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| арендная плата |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого расходов |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ЕТО-5 (ООО "Курский комбинат хлебопродуктов») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  |  |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  |  |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 9,68 |  |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 |  |  | 9,68 |  |  |  | 9,68 |  |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 |  | 9,68 | 9,68 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 |  | 3,74 | 3,74 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 | 0,07 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 | 3,67 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 | 3,30 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  | 167,72 |  |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 |  |  | 167,72 |  |  |  | 167,72 |  |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 |  | 167,72 | 167,72 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  | 85,18% |  |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% |  |  | 85,18% |  |  |  | 85,18% |  |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% |  | 85,18% | 85,18% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  | 23,08 |  |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 |  |  | 23,08 |  |  |  | 23,08 |  |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 |  | 23,08 | 23,08 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 1,80 |  |  | 1,96 |  | 2,15 |  | 2,33 |  |  | 2,46 |  |  |  | 2,61 |  |  | 2,76 |  | 2,92 |  | 3,10 |  | 3,28 |  | 3,47 |  | 3,68 |  | 3,89 |  | 4,12 |  | 4,37 |  | 4,63 | 4,90 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  | 10,29 |  |  | 11,25 |  | 12,35 |  | 13,32 |  |  | 14,11 |  |  |  | 14,94 |  |  | 15,83 |  | 16,76 |  | 17,75 |  | 18,79 |  | 19,90 |  | 21,08 |  | 22,32 |  | 23,64 |  | 25,03 |  | 26,51 | 28,07 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  | 10,29 |  |  | 11,25 |  | 12,35 |  | 13,32 |  |  | 14,11 |  |  |  | 14,94 |  |  | 15,83 |  | 16,76 |  | 17,75 |  | 18,79 |  | 19,90 |  | 21,08 |  | 22,32 |  | 23,64 |  | 25,03 |  | 26,51 | 28,07 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  | 8,82 |  |  | 9,64 |  | 10,59 |  | 11,42 |  |  | 12,10 |  |  |  | 12,81 |  |  | 13,56 |  | 14,36 |  | 15,21 |  | 16,11 |  | 17,06 |  | 18,07 |  | 19,13 |  | 20,26 |  | 21,46 |  | 22,72 | 24,06 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  | 1,47 |  |  | 1,61 |  | 1,76 |  | 1,90 |  |  | 2,02 |  |  |  | 2,13 |  |  | 2,26 |  | 2,39 |  | 2,54 |  | 2,68 |  | 2,84 |  | 3,01 |  | 3,19 |  | 3,38 |  | 3,58 |  | 3,79 | 4,01 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  | 9 599,92 |  |  | 10 867,11 |  | 11 932,09 |  | 12 874,72 |  |  | 13 634,33 |  |  |  | 14 438,75 |  |  | 15 290,64 |  | 16 192,79 |  | 17 148,16 |  | 18 159,91 |  | 19 231,34 |  | 20 365,99 |  | 21 567,58 |  | 22 840,07 |  | 24 187,63 |  | 25 614,70 | 27 125,97 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 9,89 |  |  | 10,81 |  | 11,87 |  | 12,81 |  |  | 13,56 |  |  |  | 14,36 |  |  | 15,21 |  | 16,11 |  | 17,06 |  | 18,06 |  | 19,13 |  | 20,26 |  | 21,45 |  | 22,72 |  | 24,06 |  | 25,48 | 26,98 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  | 9,89 |  |  | 10,81 |  | 11,87 |  | 12,81 |  |  | 13,56 |  |  |  | 14,36 |  |  | 15,21 |  | 16,11 |  | 17,06 |  | 18,06 |  | 19,13 |  | 20,26 |  | 21,45 |  | 22,72 |  | 24,06 |  | 25,48 | 26,98 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  | 49,02 |  |  | 53,58 |  | 58,83 |  | 63,48 |  |  | 67,22 |  |  |  | 71,19 |  |  | 75,39 |  | 79,84 |  | 84,55 |  | 89,54 |  | 94,82 |  | 100,41 |  | 106,34 |  | 112,61 |  | 119,25 |  | 126,29 | 133,74 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  | 7,01 |  |  | 7,66 |  | 8,41 |  | 9,08 |  |  | 9,61 |  |  |  | 10,18 |  |  | 10,78 |  | 11,42 |  | 12,09 |  | 12,80 |  | 13,56 |  | 14,36 |  | 15,21 |  | 16,10 |  | 17,05 |  | 18,06 | 19,13 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 8,40 |  |  | 9,18 |  | 10,08 |  | 10,88 |  |  | 11,52 |  |  |  | 12,20 |  |  | 12,92 |  | 13,68 |  | 14,49 |  | 15,34 |  | 16,25 |  | 17,21 |  | 18,22 |  | 19,30 |  | 20,44 |  | 21,64 | 22,92 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 11,40 |  |  | 12,46 |  | 13,68 |  | 14,76 |  |  | 15,63 |  |  |  | 16,56 |  |  | 17,53 |  | 18,57 |  | 19,66 |  | 20,82 |  | 22,05 |  | 23,35 |  | 24,73 |  | 26,19 |  | 27,73 |  | 29,37 | 31,10 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  | 11,40 |  |  | 12,46 |  | 13,68 |  | 14,76 |  |  | 15,63 |  |  |  | 16,56 |  |  | 17,53 |  | 18,57 |  | 19,66 |  | 20,82 |  | 22,05 |  | 23,35 |  | 24,73 |  | 26,19 |  | 27,73 |  | 29,37 | 31,10 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  | 9 697,73 |  |  | 10 974,01 |  | 12 049,46 |  | 13 001,37 |  |  | 13 768,45 |  |  |  | 14 580,79 |  |  | 15 441,06 |  | 16 352,08 |  | 17 316,85 |  | 18 338,55 |  | 19 420,52 |  | 20 566,33 |  | 21 779,75 |  | 23 064,75 |  | 24 425,57 |  | 25 866,68 | 27 392,81 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  | 9 697,73 |  |  | 10 974,01 |  | 12 049,46 |  | 13 001,37 |  |  | 13 768,45 |  |  |  | 14 580,79 |  |  | 15 441,06 |  | 16 352,08 |  | 17 316,85 |  | 18 338,55 |  | 19 420,52 |  | 20 566,33 |  | 21 779,75 |  | 23 064,75 |  | 24 425,57 |  | 25 866,68 | 27 392,81 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  | 2073,73 |  |  | 2324,16 |  | 2597,925 |  | 2857,7175 |  |  | 3143,489 |  |  |  | 3457,838 |  |  | 3803,622 |  | 4183,984 |  | 4602,383 |  | 5062,621 |  | 5568,883 |  | 6125,771 |  | 6738,348 |  | 7412,183 |  | 8153,402 |  | 8968,742 | 9865,616 |
| ЕТО-6 (ООО "СБМ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 | 3,44 |
| Ввод мощности |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  | лет |  | 9,00 |  |  | 10,00 |  | 11,00 |  | 12,00 |  |  | 13,00 |  | 14,00 |  |  | 15,00 |  |  | 16,00 |  | 17,00 |  | 18,00 |  | 19,00 |  | 20,00 |  | 21,00 |  | 22,00 |  | 23,00 |  | 24,00 | 25,00 |
| Располагаемая мощность оборудования |  | Гкал/ч |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 |  | 3,44 | 3,44 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: |  | Гкал/ч |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,40 |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,40 |  | 3,40 |  | 3,40 |  | 3,40 |  | 3,40 |  | 3,40 |  | 3,40 |  | 3,40 | 3,40 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  | 1,16% |  |  | 1,16% |  | 1,16% |  | 1,16% |  |  | 1,16% |  | 1,16% |  |  | 1,16% |  |  | 1,16% |  | 1,16% |  | 1,16% |  | 1,16% |  | 1,16% |  | 1,16% |  | 1,16% |  | 1,16% |  | 1,16% | 1,16% |
| Выработано тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 | 5,18 |
| Собственные нужды котельной |  | тыс. Гкал |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |
| Отпущено с коллекторов |  | тыс. Гкал |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 | 5,13 |
| Потери при передаче по тепловым сетям |  | тыс. Гкал |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 |
| То же в % |  | % |  | 3,98% |  |  | 3,98% |  | 3,98% |  | 3,98% |  |  | 3,98% |  | 3,98% |  |  | 3,98% |  |  | 3,98% |  | 3,98% |  | 3,98% |  | 3,98% |  | 3,98% |  | 3,98% |  | 3,98% |  | 3,98% |  | 3,98% | 3,98% |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 4,93 |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 4,93 |  | 4,93 |  | 4,93 |  | 4,93 |  | 4,93 |  | 4,93 |  | 4,93 |  | 4,93 | 4,93 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии |  | тыс. т у.т. |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 | 0,74 |
| Средневзвешенный НУР |  | кг у.т/Гкал |  | 158,06 |  |  | 158,06 |  | 158,06 |  | 158,06 |  |  | 158,06 |  | 158,06 |  |  | 158,06 |  |  | 158,06 |  | 158,06 |  | 158,06 |  | 158,06 |  | 158,06 |  | 158,06 |  | 158,06 |  | 158,06 |  | 158,06 | 158,06 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов |  | % |  | 90,38% |  |  | 90,38% |  | 90,38% |  | 90,38% |  |  | 90,38% |  | 90,38% |  |  | 90,38% |  |  | 90,38% |  | 90,38% |  | 90,38% |  | 90,38% |  | 90,38% |  | 90,38% |  | 90,38% |  | 90,38% |  | 90,38% | 90,38% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива |  | тыс. Гкал |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 | 5,17 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки |  | % |  | 98,84% |  |  | 98,84% |  | 98,84% |  | 98,84% |  |  | 98,84% |  | 98,84% |  |  | 98,84% |  |  | 98,84% |  | 98,84% |  | 98,84% |  | 98,84% |  | 98,84% |  | 98,84% |  | 98,84% |  | 98,84% |  | 98,84% | 98,84% |
| Сырье, основные материалы |  | тыс. руб. |  | 44,35 |  |  | 48,47 |  | 53,23 |  | 57,43 |  |  | 60,82 |  | 64,41 |  |  | 68,21 |  |  | 72,23 |  | 76,49 |  | 81,01 |  | 85,78 |  | 90,85 |  | 96,21 |  | 101,88 |  | 107,89 |  | 114,26 | 121,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 582,55 |  |  | 636,73 |  | 699,13 |  | 754,36 |  |  | 798,86 |  | 846,00 |  |  | 895,91 |  |  | 948,77 |  | 1 004,75 |  | 1 064,03 |  | 1 126,81 |  | 1 193,29 |  | 1 263,69 |  | 1 338,25 |  | 1 417,21 |  | 1 500,82 | 1 589,37 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 582,55 |  |  | 636,73 |  | 699,13 |  | 754,36 |  |  | 798,86 |  | 846,00 |  |  | 895,91 |  |  | 948,77 |  | 1 004,75 |  | 1 064,03 |  | 1 126,81 |  | 1 193,29 |  | 1 263,69 |  | 1 338,25 |  | 1 417,21 |  | 1 500,82 | 1 589,37 |
| материалы на ремонт |  | тыс. руб. |  | 582,55 |  |  | 636,73 |  | 699,13 |  | 754,36 |  |  | 798,86 |  | 846,00 |  |  | 895,91 |  |  | 948,77 |  | 1 004,75 |  | 1 064,03 |  | 1 126,81 |  | 1 193,29 |  | 1 263,69 |  | 1 338,25 |  | 1 417,21 |  | 1 500,82 | 1 589,37 |
| Топливо на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 4 050,75 |  |  | 4 658,36 |  | 5 114,88 |  | 5 518,96 |  |  | 5 844,58 |  | 6 189,41 |  |  | 6 554,58 |  |  | 6 941,30 |  | 7 350,84 |  | 7 784,54 |  | 8 243,83 |  | 8 730,21 |  | 9 245,29 |  | 9 790,77 |  | 10 368,42 |  | 10 980,16 | 11 627,99 |
| Покупная энергия всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 716,10 |  |  | 782,70 |  | 859,40 |  | 927,30 |  |  | 982,01 |  | 1 039,95 |  |  | 1 101,30 |  |  | 1 166,28 |  | 1 235,09 |  | 1 307,96 |  | 1 385,13 |  | 1 466,85 |  | 1 553,40 |  | 1 645,05 |  | 1 742,10 |  | 1 844,89 | 1 953,74 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 716,10 |  |  | 782,70 |  | 859,40 |  | 927,30 |  |  | 982,01 |  | 1 039,95 |  |  | 1 101,30 |  |  | 1 166,28 |  | 1 235,09 |  | 1 307,96 |  | 1 385,13 |  | 1 466,85 |  | 1 553,40 |  | 1 645,05 |  | 1 742,10 |  | 1 844,89 | 1 953,74 |
| Амортизация основных средств |  | тыс. руб. |  | 861,14 |  |  | 941,23 |  | 1 033,47 |  | 1 115,11 |  |  | 1 180,90 |  | 1 250,57 |  |  | 1 324,36 |  |  | 1 402,50 |  | 1 485,24 |  | 1 572,87 |  | 1 665,67 |  | 1 763,95 |  | 1 868,02 |  | 1 978,23 |  | 2 094,95 |  | 2 218,55 | 2 349,44 |
| Прочие затраты всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 84,35 |  |  | 92,19 |  | 101,23 |  | 109,23 |  |  | 115,67 |  | 122,50 |  |  | 129,72 |  |  | 137,38 |  | 145,48 |  | 154,07 |  | 163,16 |  | 172,78 |  | 182,98 |  | 193,77 |  | 205,20 |  | 217,31 | 230,13 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  | тыс. руб. |  | 84,35 |  |  | 92,19 |  | 101,23 |  | 109,23 |  |  | 115,67 |  | 122,50 |  |  | 129,72 |  |  | 137,38 |  | 145,48 |  | 154,07 |  | 163,16 |  | 172,78 |  | 182,98 |  | 193,77 |  | 205,20 |  | 217,31 | 230,13 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 805,08 |  |  | 879,95 |  | 966,19 |  | 1 042,52 |  |  | 1 104,03 |  | 1 169,16 |  |  | 1 238,14 |  |  | 1 311,19 |  | 1 388,55 |  | 1 470,48 |  | 1 557,24 |  | 1 649,11 |  | 1 746,41 |  | 1 849,45 |  | 1 958,57 |  | 2 074,12 | 2 196,50 |
| арендная плата |  | тыс. руб. |  | 805,08 |  |  | 879,95 |  | 966,19 |  | 1 042,52 |  |  | 1 104,03 |  | 1 169,16 |  |  | 1 238,14 |  |  | 1 311,19 |  | 1 388,55 |  | 1 470,48 |  | 1 557,24 |  | 1 649,11 |  | 1 746,41 |  | 1 849,45 |  | 1 958,57 |  | 2 074,12 | 2 196,50 |
| Итого расходов |  | тыс. руб. |  | 7 144,32 |  |  | 8 039,64 |  | 8 827,52 |  | 9 524,89 |  |  | 10 086,86 |  | 10 681,99 |  |  | 11 312,23 |  |  | 11 979,65 |  | 12 686,45 |  | 13 434,95 |  | 14 227,61 |  | 15 067,04 |  | 15 955,99 |  | 16 897,40 |  | 17 894,34 |  | 18 950,11 | 20 068,17 |
| Необходимая валовая выручка |  | тыс. руб. |  | 7 144,32 |  |  | 8 039,64 |  | 8 827,52 |  | 9 524,89 |  |  | 10 086,86 |  | 10 681,99 |  |  | 11 312,23 |  |  | 11 979,65 |  | 12 686,45 |  | 13 434,95 |  | 14 227,61 |  | 15 067,04 |  | 15 955,99 |  | 16 897,40 |  | 17 894,34 |  | 18 950,11 | 20 068,17 |
| Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал |  | 1 784,37 |  |  | 1 805,06 |  | 2 029,20 |  | 2 189,51 |  |  | 2 318,69 |  | 2 455,49 |  |  | 2 600,36 |  |  | 2 753,79 |  | 2 916,26 |  | 3 088,32 |  | 3 270,53 |  | 3 463,49 |  | 3 667,84 |  | 3 884,24 |  | 4 113,41 |  | 4 356,10 | 4 613,11 |
| ЕТО-8 ("Курский завод Маяк -филиал АО ННПО им Фрунзе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 | 2,29 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  | лет |  | 39,00 |  |  | 40,00 |  | 41,00 |  | 42,00 |  |  | 43,00 |  | 44,00 |  |  | 45,00 |  |  | 46,00 |  | 47,00 |  | 48,00 |  | 49,00 |  | 50,00 |  | 51,00 |  | 52,00 |  | 53,00 |  | 54,00 | 55,00 |
| Располагаемая мощность оборудования |  | Гкал/ч |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 |  | 2,29 | 2,29 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: |  | Гкал/ч |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |  | Гкал/ч |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 1,04 | 1,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  | 45,23% |  |  | 45,23% |  | 45,23% |  | 45,23% |  |  | 45,23% |  | 45,23% |  |  | 45,23% |  |  | 45,23% |  | 45,23% |  | 45,23% |  | 45,23% |  | 45,23% |  | 45,23% |  | 45,23% |  | 45,23% |  | 45,23% | 45,23% |
| Выработано тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 |
| Потери при передаче по тепловым сетям |  | тыс. Гкал |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| То же в % |  | % |  | 0,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  |  | 0,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии |  | тыс. т у.т. |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,81 | 0,81 |
| Средневзвешенный НУР |  | кг у.т/Гкал |  | 169,81 |  |  | 169,81 |  | 169,81 |  | 169,81 |  |  | 169,81 |  | 169,81 |  |  | 169,81 |  |  | 169,81 |  | 169,81 |  | 169,81 |  | 169,81 |  | 169,81 |  | 169,81 |  | 169,81 |  | 169,81 |  | 169,81 | 169,81 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов |  | % |  | 84,13% |  |  | 84,13% |  | 84,13% |  | 84,13% |  |  | 84,13% |  | 84,13% |  |  | 84,13% |  |  | 84,13% |  | 84,13% |  | 84,13% |  | 84,13% |  | 84,13% |  | 84,13% |  | 84,13% |  | 84,13% |  | 84,13% | 84,13% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива |  | тыс. Гкал |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,69 |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,69 |  | 5,69 |  | 5,69 |  | 5,69 |  | 5,69 |  | 5,69 |  | 5,69 |  | 5,69 | 5,69 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки |  | % |  | 54,77% |  |  | 54,77% |  | 54,77% |  | 54,77% |  |  | 54,77% |  | 54,77% |  |  | 54,77% |  |  | 54,77% |  | 54,77% |  | 54,77% |  | 54,77% |  | 54,77% |  | 54,77% |  | 54,77% |  | 54,77% |  | 54,77% | 54,77% |
| Сырье, основные материалы |  | тыс. руб. |  | 97,55 |  |  | 106,62 |  | 117,07 |  | 126,32 |  |  | 133,77 |  | 141,67 |  |  | 150,02 |  |  | 158,87 |  | 168,25 |  | 178,18 |  | 188,69 |  | 199,82 |  | 211,61 |  | 224,09 |  | 237,32 |  | 251,32 | 266,15 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 586,29 |  |  | 640,81 |  | 703,61 |  | 759,20 |  |  | 803,99 |  | 851,43 |  |  | 901,66 |  |  | 954,86 |  | 1 011,20 |  | 1 070,86 |  | 1 134,04 |  | 1 200,95 |  | 1 271,80 |  | 1 346,84 |  | 1 426,30 |  | 1 510,46 | 1 599,57 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 586,29 |  |  | 640,81 |  | 703,61 |  | 759,20 |  |  | 803,99 |  | 851,43 |  |  | 901,66 |  |  | 954,86 |  | 1 011,20 |  | 1 070,86 |  | 1 134,04 |  | 1 200,95 |  | 1 271,80 |  | 1 346,84 |  | 1 426,30 |  | 1 510,46 | 1 599,57 |
| материалы на ремонт |  | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 586,29 |  |  | 640,81 |  | 703,61 |  | 759,20 |  |  | 803,99 |  | 851,43 |  |  | 901,66 |  |  | 954,86 |  | 1 011,20 |  | 1 070,86 |  | 1 134,04 |  | 1 200,95 |  | 1 271,80 |  | 1 346,84 |  | 1 426,30 |  | 1 510,46 | 1 599,57 |
| Топливо на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 1 894,83 |  |  | 2 179,05 |  | 2 392,60 |  | 2 581,61 |  |  | 2 733,93 |  | 2 895,23 |  |  | 3 066,05 |  |  | 3 246,94 |  | 3 438,51 |  | 3 641,38 |  | 3 856,23 |  | 4 083,74 |  | 4 324,68 |  | 4 579,84 |  | 4 850,05 |  | 5 136,20 | 5 439,24 |
| Покупная энергия всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 707,61 |  |  | 773,41 |  | 849,21 |  | 916,30 |  |  | 970,36 |  | 1 027,61 |  |  | 1 088,24 |  |  | 1 152,44 |  | 1 220,44 |  | 1 292,44 |  | 1 368,70 |  | 1 449,45 |  | 1 534,97 |  | 1 625,53 |  | 1 721,44 |  | 1 823,00 | 1 930,56 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 707,61 |  |  | 773,41 |  | 849,21 |  | 916,30 |  |  | 970,36 |  | 1 027,61 |  |  | 1 088,24 |  |  | 1 152,44 |  | 1 220,44 |  | 1 292,44 |  | 1 368,70 |  | 1 449,45 |  | 1 534,97 |  | 1 625,53 |  | 1 721,44 |  | 1 823,00 | 1 930,56 |
| Амортизация основных средств |  | тыс. руб. |  | 73,10 |  |  | 79,90 |  | 87,73 |  | 94,66 |  |  | 100,24 |  | 106,16 |  |  | 112,42 |  |  | 119,05 |  | 126,08 |  | 133,52 |  | 141,39 |  | 149,74 |  | 158,57 |  | 167,93 |  | 177,83 |  | 188,33 | 199,44 |
| Итого расходов |  | тыс. руб. |  | 3 359,37 |  |  | 3 779,80 |  | 4 150,22 |  | 4 478,09 |  |  | 4 742,29 |  | 5 022,09 |  |  | 5 318,39 |  |  | 5 632,18 |  | 5 964,47 |  | 6 316,38 |  | 6 689,05 |  | 7 083,70 |  | 7 501,64 |  | 7 944,23 |  | 8 412,94 |  | 8 909,31 | 9 434,96 |
| Необходимая валовая выручка |  | тыс. руб. |  | 3 359,37 |  |  | 3 779,80 |  | 4 150,22 |  | 4 478,09 |  |  | 4 742,29 |  | 5 022,09 |  |  | 5 318,39 |  |  | 5 632,18 |  | 5 964,47 |  | 6 316,38 |  | 6 689,05 |  | 7 083,70 |  | 7 501,64 |  | 7 944,23 |  | 8 412,94 |  | 8 909,31 | 9 434,96 |
| Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал |  | 2 549,03 |  |  | 2 868,05 |  | 3 149,11 |  | 3 397,89 |  |  | 3 598,37 |  | 3 810,67 |  |  | 4 035,50 |  |  | 4 273,60 |  | 4 525,74 |  | 4 792,76 |  | 5 075,53 |  | 5 374,99 |  | 5 692,11 |  | 6 027,95 |  | 6 383,60 |  | 6 760,23 | 7 159,08 |

Рисунок 18 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО-001 (филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация»)

Прогнозное изменение цены для потребителей ЕТО-001 укладывается в целом, в рамки максимально допустимого роста.

Ограничение роста тарифа с целью непревышения индексов МЭР подлежит уточнению при дальнейшем тарифном регулировании путем уточнения величины структурных статей НВВ.

Рисунок 19  – Ценовые последствия для потребителей ЕТО-002 (АО «Теплоэнергосбытовая компания»)

Прогнозное изменение цены для потребителей ЕТО-002 укладывается в целом, в рамки максимально допустимого роста, что подтверждает эффективность и целесообразность запланированных мероприятий.

Рисунок 20 - ЕТО – 7 (МУП «Гортеплосеть»)

Рисунок 21 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО–003 (ГУПКО «Курскоблжилкомхоз»)

Рисунок 22 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО – 004 (ООО «Агропроект»)

Рисунок 23  – Ценовые последствия для потребителей ЕТО-005 ООО «Курский комбинат хлебопродуктов»

Рисунок 24 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО-006 ООО «СБМ»

Рисунок 25  –Ценовые последствия для потребителей ЕТО-008 «Курский завод Маяк – филиал АО ННПО им. Фрунзе